## BOQ
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DH Văn phòng : Khu B - KĐT Geleximco - Xã An Khánh - TP.Hà Nội Nhà máy : Khu công nghiệp Minh Lãng, Xã Thư Trì, Tỉnh Hưng Yên Tel : 0246 260 4053 Hotline : 0985 58 3535 E-mail : dhcompany102@gmail.com - Website: http://dhcompany.com.vn
BẢNG CHÀO GIÁ
Hạng mục: Trung thế, Trạm biến áp; Chiếu sáng, Cấp nước
Dự án: Xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân
Địa điểm: Khu đất ký hiệu C3 Thuộc quy hoạch phân khu đô thị S3, xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội
Stt No | Mô tả Desciption | Mã Hiệu | Xuất xứ | Đơn vị Unit | Số lượng Quantity | Đơn giá |  |  | Thành tiền | Ghi chú Remark
[6 empty] | Vật tư | Nhân công | Tổng
A | ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ VÀ TBA
I | CÁP TRUNG THẾ 24KV
1 | Cáp ngầm trung thế 24KV-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-(3x240)MM2 |  | Cadisun/LS | m | 574 | 4344600 | 120000 | 4464600 | 2562680400
2 | Ống HDPE D195/150 |  | Santo/Thành Công | m | 497 | 120400 | 55000 | 175400 | 87173800
3 | Ống thép đen DN250 dày 4,78mm |  | Hòa Phát/Việt Đức | m | 92 | 1109862 | 280000 | 1389862 | 127867304
4 | Mốc báo hiệu cáp |  | Việt Nam | Cái | 70 | 25000 | 10000 | 35000 | 2450000
5 | Rãnh cáp trung thế dưới hè (bao gồm: Đào, đắp, cát đen, gạch chỉ, băng báo hiệu cáp) không bao gồm hoàn trả vỉa hè |  |  | m | 451 | 240500 | 258500 | 499000 | 225049000
6 | Rãnh cáp trung thế dưới đường (bao gồm: Đào, đắp, cát đen, gạch chỉ, băng báo hiệu cáp)- không bao gồm hoàn trả bê tông asphalt |  |  | m | 46 | 240500 | 297500 | 538000 | 24748000
7 | Hố ga kéo cáp 1,2x1,2m |  |  | Hố | 5 | 9500000 | 3500000 | 13000000 | 65000000
8 | Lỗ mở 2xD200 |  |  | Lỗ | 2 |  |  |  |  | NT XD thực hiện
9 | Chống thấm vị trí luồn cáp qua tường vây tầng hầm |  |  | Lỗ | 2 |  |  |  |  | NT XD thực hiện
10 | Thang cáp trung thế 300x100x1,2 |  |  | m | 65 | 201500 | 120000 | 321500 | 20897500
11 | Hộp nối cáp ngầm 24kV - 3x240mm2 |  | 3M | Bộ | 6 | 12740000 | 2500000 | 15240000 | 91440000
12 | Đầu cáp Tplug 24kV 3x240mm2 |  | 3M | Bộ | 8 | 12220000 | 3000000 | 15220000 | 121760000
13 | Vật tư phụ hoàn thiện (đai treo, quang treo, giá đỡ, ty ren, nở đạn, bulong, đai ốc, long đen, dây thít, lạt buộc, băng dính cách điện, bịt chống chuột …...) |  |  | Lô | 1 | 8779550 | 5070000 | 13849550 | 13849550
II | TRẠM KIOSK 1600kVA 22/0.4kV
1 | Vỏ trạm Kiosk 1600KVA - 22/0.4KV Kích thước dự kiến: C2900*D5000*R3600mm ( kích thước dự kiến ) Tôn dày 1.5, 2, 3mm, sơn tĩnh điện Bao gồm đèn chiếu sáng và quạt làm mát |  | DH/Việt Nam | Cái | 4 | 211956521.7391 | 15000000 | 226956521.7391 | 907826086.9565
2 | Tủ trung thế 03 ngăn 24kV bao gồm |  | ABB/Trung Quốc | Tủ | 4 | 331500000 | 5000000 | 336500000 | 1346000000
+ | Khoang cầu dao phụ tải vào/ra mạch vòng trung thế bao gồm: - Cầu dao LBS 24kV 630A, khả năng chịu đựng ngắn mạch 20kA/3s, kèm dao nối đất, bộ báo sự cố đầu cáp (EKL), chống sét van 24kV, sấy nhiệt, vỏ tủ, thanh cái | CC |  | ngăn | 2 |  |  | 0
+ | Khoang máy cắt bảo vệ MBA bao gồm: - Máy cắt VCB 24kV 630A, khả năng chịu đựng ngắn mạch 20kA/3s, kèm cầu dao cách ly & dao nối đất, rơ le bảo vệ kỹ thuật số (chức năng 50/51, 50N/51N, 49, 86) cấp nguồn ngoài, biến dòng CT(3 cái), sấy nhiệt, vỏ tủ, thanh cái Bộ lưu điện online 2kVA | V |  | ngăn | 1 |  |  | 0
3 | Thiết bị thu thập dữ liệu và điều khiển từ xa SCADA (kết nối mạng truyền thông Điện lực | SCADA điều khiển đóng cắt, giám sát trạng thái đóng cắt, đo lường U,I,P,Q, cho 2 ngăn cầu dao tủ RMU ABB 24kV gồm: - RTU 530 ABB(Hitachi) kèm Module I/O - 01 Router M!DGE3 (Racom) - Hệ thống nguồn 24VDC - 02 bộ báo sự cố tích hợp đo lường - 02 bộ báo điện áp DXN13-Q - 02 bộ động cơ 24VDC - Ắc quy và vật tư phụ khác Không bao gồm đồng hồ báo khí có tiếp điểm |  | Hệ thống | 4 | 226200000 | 25000000 | 251200000 | 1004800000
4 | Máy biến áp dầu 1600kVA - 22/0,4kV, dây đồng tiêu chuẩn, đáp ứng TC8525-2015 |  | MBT /Việt Nam | Máy | 4 | 646100000 | 10000000 | 656100000 | 2624400000
5 | Tủ điện hạ thế phân phối 2500A TBA NOXH T1 |  | DH/Việt Nam | Tủ | 1 | 849476521.7391 | 15000000 | 864476521.7391 | 864476521.7391
6 | Tủ điện hạ thế phân phối 2500A TBA NOXH T2 |  | DH/Việt Nam | Tủ | 1 | 820492173.913 | 15000000 | 835492173.913 | 835492173.913
7 | Tủ điện hạ thế phân phối 2500A TBA NOXH T3 |  | DH/Việt Nam | Tủ | 1 | 820492173.913 | 15000000 | 835492173.913 | 835492173.913
8 | Tủ điện hạ thế phân phối 2500A TBA NOTM T1 |  | DH/Việt Nam | Tủ | 1 | 1337643478.2609 | 15000000 | 1352643478.2609 | 1352643478.2609
9 | Cáp trung thế 24KV CU/PVC/XLPE 1x70mm2 từ khoang trung thế đến MBA |  | Cadisun/LS | m | 72 | 452400 | 50000 | 502400 | 36172800
10 | Cáp hạ thế 0.6/1KV CU/PVC/XLPE 1x300MM2 từ khoang MBA đến tủ hạ thế |  | Cadisun/LS | m | 320 | 1493349 | 55000 | 1548349 | 495471680
11 | Đầu cáp Tplug 24kV 3x1x70mm2 |  | 3M | Bộ | 4 | 10140000 | 2500000 | 12640000 | 50560000
12 | Đầu cáp Eblow24kV 3x1x70mm2 |  | 3M | Bộ | 4 | 5980000 | 2500000 | 8480000 | 33920000
13 | Đầu cốt 300 + chụp đầu cốt |  |  | Cái | 160 | 252000 | 45000 | 297000 | 47520000
14 | Móng Trạm Kios |  |  | Móng | 4 | 55000000 | 20000000 | 75000000 | 300000000
15 | Hệ thống tiếp địa TBA |  |  | Trạm | 4 | 56158698.5 | 8500350 | 64659048.5 | 258636194
16 | Biển báo tên trạm |  |  | Cái | 4 | 600000 | 50000 | 650000 | 2600000
17 | Biển báo an toàn |  |  | Cái | 16 | 350000 | 35000 | 385000 | 6160000
18 | Biển đầu cáp, tên lộ |  |  | Cái | 24 | 50000 | 15000 | 65000 | 1560000
III | Chi phí thí nghiệm, thủ tục xin phép, đấu nối, nghiệm thu đóng điện
1 | Chi phí thí nghiệm |  |  | Trạm | 4 |  |  | 45000000 | 180000000
2 | Chi phí xin thỏa thuận đấu nối TBA |  |  | Gói | 1 |  |  | 90000000 | 90000000
3 | Xin Quy hoạch công suất TBA |  |  | Gói | 1 |  |  | 30000000 | 30000000
4 | Thiết kế bản vẽ thi công TBA |  |  | Gói | 1 |  |  | 85000000 | 85000000
5 | Chi phí đăng ký cắt điện, đấu nối, nghiệm thu TBA |  |  | Trạm | 4 |  |  | 130000000 | 520000000
6 | Chi phí giám sát an toàn |  |  | Trạm | 4 |  |  | 10000000 | 40000000
7 | Chi phí chỉnh định rơ le máy cắt tủ RMU + Quyết định đánh số TB |  |  | Bộ | 4 |  |  | 25000000 | 100000000
B | CHIẾU SÁNG |  | 0
| Rãnh cáp chiếu sáng trên hè loại đơn |  | 0
1 | Đào đất mương cáp |  |  | m3 | 219.7125 | 0 | 40520 | 40520 | 8902750.5
2 | Lấp cát mương cáp |  |  | 100m3 | 0.82863 | 45500000 | 4478508 | 49978508 | 41413691.084
3 | Lấp đất mương cáp |  |  | 100m3 | 1.366 |  | 4278500 | 4278500 | 5844362.544
4 | Vận chuyển đất thừa đổ đi cự li trung bình 1km |  |  | 100m3 | 0.83114 | 0 | 4241169 | 4241169 | 3525009.4438
5 | Bảo vệ cáp ngầm. Băng cảnh báo cáp |  |  | md | 837 | 2500 | 1164 | 3664 | 3066768
| Rãnh cáp chiếu sáng qua đường loại đơn |  |  |  | 0
6 | Đào đất mương cáp |  |  | m3 | 17.85 | 0 | 40520 | 40520 | 723282
7 | Lấp cát mương cáp |  |  | 100m3 | 0.06732 | 45500000 | 4478508 | 49978508 | 3364553.1586
8 | Lấp đất mương cáp |  |  | 100m3 | 0.11098 |  | 4278500 | 4278500 | 474810.816
9 | Vận chuyển đất thừa đổ đi cự li trung bình 1km |  |  | 100m3 | 0.067524 | 0 | 4241169 | 4241169 | 286380.6956
10 | Bảo vệ cáp ngầm. Băng cảnh báo cáp |  |  | md | 68 | 14939 | 1455 | 16394 | 1114792
| Cột đèn bát giác côn cần rời, đèn đơn 8m+móng cột |  |  |  | 0
11 | Đào đất móng cột, tiếp địa |  |  | m3 | 91.3693 | 0 | 40520 | 40520 | 3702285.3867
12 | Lấp đất móng cột, tiếp địa |  |  | 100m3 | 0.69909 | 0 | 4241169 | 4241169 | 2964972.9734
13 | Vận chuyển đất thừa đổ đi cự li trung bình 1km |  |  | 100m3 | 0.2146 | 0 | 4241169 | 4241169 | 910154.8674
14 | Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn móng cột |  |  | 100m2 | 1.044 | 18552400.4684 | 16900000 | 35452400.4684 | 37012306.089
15 | Bê tông lót móng cột, chiều rộng móng <=250 cm, đá 1x2, mác 100 |  |  | m3 | 2.9 | 1781000 | 480000 | 2261000 | 6556900
16 | Bê tông móng cột, chiều rộng móng <=250 cm, đá 1x2, mác 200 |  |  | m3 | 18.56 | 2041000 | 480000 | 2521000 | 46789760
17 | Lắp đặt cọc tiếp địa thép L63x63x6, L = 2500mm |  |  | Cọc | 29 | 539110 | 85000 | 624110 | 18099190
18 | Lắp đặt dây tiếp địa, thép mạ kẽm nhúng nóng D10 |  |  | m | 72.5 | 36052.8 | 10000 | 46052.8 | 3338828
19 | Tai bắt tiếp dịa, thép dẹt 40*4 dài 100mm |  |  | Cái | 29 | 25000 | 8000 | 33000 | 957000
20 | Cung cấp và lắp đặt khung móng M24x300x300x675mm |  | Việt Nam | bộ | 29 | 624000 | 250000 | 874000 | 25346000
21 | Lắp dựng thân trụ đèn chiếu sáng cao 7m (mạ kẽm nhúng nóng) |  | Hapulico/Tương đương | bộ | 29 | 4160000 | 1267353 | 5427353 | 157393237
22 | Lắp Cần đèn đơn cao 2m, vươn cần 1.5m |  | Hapulico/Tương đương | cần | 29 | 1326960 | 246477 | 1573437 | 45629673
23 | Đèn LED 150W Dim 5 cấp công suất có chống sét lan truyền 15kA-30kV class2, lắp trên cột đèn 9m |  | Hapulico/Tương đương | bộ | 17 | 2210000 | 450000 | 2660000 | 45220000
24 | Dây lên đèn 3x2,5mm2 |  | Cadisun/LS | m | 319 | 27762.8 | 12000 | 39762.8 | 12684333.2
25 | Ống mềm luồn dây lên đèn PVC D16 |  | Vanlock/Sino | m | 319 | 6500 | 5000 | 11500 | 3668500
26 | Bảng điện cửa cột (bao gồm Aptomat 2P-6A 4,5kA, cầu đấu 4P-60A) |  |  | bộ | 29 | 325000 | 85000 | 410000 | 11890000
| Vật tư |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Cáp CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x6 mm2 |  | Cadisun/LS | m | 95 | 174000 | 20000 | 194000 | 18430000
28 | Cáp CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x4 mm2 |  | Cadisun/LS | m | 876 | 103448.8 | 15000 | 118448.8 | 103761148.8
29 | Dây đồng M4 nối tiếp địa liên hoàn |  | Cadisun/LS | m | 876 | 50700 | 8000 | 58700 | 51421200
30 | Ống nhựa xoắn HDPE D40/30 |  | Santo/Thành Công | m | 925 | 14700 | 20000 | 34700 | 32097500
31 | Ống thép đen DN50 dày 3mm |  | Hòa Phát/Việt Đức | m | 103 | 158717 | 40000 | 198717 | 20467851
32 | Vật tư phụ (Đầu cos, băng dính, keo bọt…) |  |  | gói | 1 | 5445290.994 | 2233400 | 7678690.994 | 7678690.994
| Tủ điều khiển chiếu sáng |  | 0 | 0 | 0
33 | Đào đất móng tủ |  |  | m3 | 0.576 | 0 | 40520 | 40520 | 23339.52
34 | Lấp đất móng tủ |  |  | m3 | 0.345 | 0 | 42411.69 | 42411.69 | 14632.0331
35 | Vận chuyển đất thừa đổ đi cự li trung bình 1km |  |  | m3 | 0.231 | 0 | 42411.69 | 42411.69 | 9797.1004
36 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, đá 1x2, mác 150 |  |  | m3 | 0.231 | 1846000 | 480000 | 2326000 | 537306
37 | Ván khuôn phủ phin Ván khuôn móng cột |  |  | 100m2 | 0.044 | 18552400.4684 | 16900000 | 35452400.4684 | 1559905.6206
38 | Lắp đặt cọc tiếp địa thép L63x63x6, L = 2500mm |  |  | cọc | 3 | 539110 | 85000 | 624110 | 1872330
39 | Lắp đặt dây tiếp địa, thép mạ kẽm nhúng nóng D10 |  |  | m | 10 | 25050.2 | 10000 | 35050.2 | 350502
40 | Tai bắt tiếp dịa, thép dẹt 40*4 dài 100mm |  |  | Cái | 1 | 35000 | 8000 | 43000 | 43000
41 | Khung móng tủ điện M16x500*200*660 |  |  | Bộ | 1 | 715000 | 180000 | 895000 | 895000
42 | Tủ điều khiển chiếu sáng |  | DH/Việt Nam | tủ | 1 | 27508000 | 1800000 | 29308000 | 29308000
C | CẤP NƯỚC |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Vật tư | [6 empty] | 0
1 | Ống HDPE DN400 PN10 (PE100 ) |  | Đệ Nhất/ Europipe | m | 157 | 1627600 | 250000 | 1877600 | 294783200
2 | Ống HDPE DN200 PN10 (PE100 ) |  | Đệ Nhất/ Europipe | m | 258 | 418600 | 125000 | 543600 | 140248800
3 | Ống HDPE DN160 PN10 (PE100 ) |  | Đệ Nhất/ Europipe | m | 489 | 265200 | 65000 | 330200 | 161467800
4 | Ống HDPE D40 PN10 (PE100 ) |  | Đệ Nhất/ Europipe | m | 40 | 18200 | 15000 | 33200 | 1328000
5 | Ống HDPE D90 PN10 (PE100 ) |  | Đệ Nhất/ Europipe | m | 5 | 84500 | 40000 | 124500 | 622500
6 | Van BB DN200 |  | Đệ Nhất/ Europipe | cái | 2 | 13939270.8 | 801862 | 14741132.8 | 29482265.6
7 | Van BB DN150 |  | Đệ Nhất/ Europipe | cái | 2 | 9256591.5 | 601862 | 9858453.5 | 19716907
8 | Tê HDPE D400/200 |  | Đệ Nhất/ Europipe | cái | 2 | 3591900 | 444869 | 4036769 | 8073538
9 | Tê HDPE D200 |  | Đệ Nhất/ Europipe | cái | 1 | 921700 | 289000 | 1210700 | 1210700
10 | Tê HDPE D200/160 |  | Đệ Nhất/ Europipe | cái | 2 | 880100 | 254000 | 1134100 | 2268200
11 | Tê HDPE D160 |  | Đệ Nhất/ Europipe | cái | 2 | 491400 | 254000 | 745400 | 1490800
12 | Tê HDPE D200/110 |  | Đệ Nhất/ Europipe | cái | 1 | 668200 | 254000 | 922200 | 922200
13 | Tê HDPE D160/110 |  | Đệ Nhất/ Europipe | cái | 2 | 395200 | 230000 | 625200 | 1250400
14 | Tê HDPE D200/90 |  | Đệ Nhất/ Europipe | cái | 1 | 634400 | 230000 | 864400 | 864400
15 | Chếch HDPE D160 |  | Đệ Nhất/ Europipe | cái | 1 | 279500 | 150000 | 429500 | 429500
16 | Côn thu HDPE D160/110 |  | Đệ Nhất/ Europipe | cái | 1 | 192400 | 150000 | 342400 | 342400
17 | Cút HDPE D110 |  | Đệ Nhất/ Europipe | cái | 1 | 143000 | 90000 | 233000 | 233000
18 | Đai khởi thuỷ HDPE D160/40 |  | Đệ Nhất/ Europipe | cái | 5 | 162500 | 45000 | 207500 | 1037500
19 | Cút 90 HDPE 1 đầu ren ngoài D40x1.1/2'' |  | Đệ Nhất/ Europipe | cái | 5 | 41600 | 25000 | 66600 | 333000
20 | Nút bịt HDPE D200 |  | Đệ Nhất/ Europipe | cái | 1 | 296400 | 75000 | 371400 | 371400
21 | Đầu nối bích HDPE D200 |  | Đệ Nhất/ Europipe | Cái | 2 | 390000 | 125000 | 515000 | 1030000
22 | Đầu nối bích HDPE D160 |  | Đệ Nhất/ Europipe | Cái | 2 | 214500 | 95000 | 309500 | 619000
23 | Khớp nối mềm BE DN200 |  |  | Cái | 2 | 3177300 | 250000 | 3427300 | 6854600
24 | Khớp nối mềm BE DN160 |  |  | Cái | 2 | 2866700 | 230000 | 3096700 | 6193400
25 | Bích rỗng inox 304 TC BS PN16 D200 |  |  | Cái | 2 | 2682253 | 421513 | 3103766 | 6207532
26 | Bích rỗng inox 304 TC BS PN16 D150 |  |  | Cái | 2 | 2273293 | 238292 | 2511585 | 5023170
27 | Bulong, đai ốc mạ kẽm M20x12 |  |  | Cái | 64 | 171701 | 15000 | 186701 | 11948864
28 | Thử áp đường ống các loại |  |  | m | 949 | 25000 | 8000 | 33000 | 31317000
29 | Khử trùng đường ống cấp nước |  |  | m | 949 | 35000 | 15000 | 50000 | 47450000
| Cụm van chặn |  |  | 0 | 0 | 0
30 | Ván khuôn |  |  | m2 | 1.48 | 185524.0047 | 169000 | 354524.0047 | 524695.5269
31 | Bê tông đá 1x2, mác 200 |  |  | m3 | 0.136 | 2041000 | 480000 | 2521000 | 342856
32 | Ống uPVC D110 PN6 chụp ty van |  |  | m | 2.8 | 87318 | 33888.34 | 121206.34 | 339377.752
33 | Lắp đặt chụp van gang |  |  | cái | 4 | 371553 | 71284 | 442837 | 1771348
| Cụm đồng hồ đấu cấp nước tưới cây, khu dịch vụ DN32 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
34 | Măng sông HDPE 1 đầu ren ngoài D40x1.1/2'' |  |  | cái | 10 | 41600 | 25000 | 66600 | 666000
35 | Ống nhựa HDPE D40 PN10 (PE100) |  |  | m | 15 | 18200 | 15000 | 33200 | 498000
36 | Cút góc HDPE D40 |  |  | cái | 5 | 59940 | 12000 | 71940 | 359700
37 | Van cửa đồng ren trong DN40 |  |  | cái | 5 | 483000 | 60000 | 543000 | 2715000
38 | Lắp đặt đồng hồ cấp nước DN32 |  |  | cái | 5 | 2132000 | 258000 | 2390000 | 11950000
39 | Van đồng 1 chiều DN40 |  |  | cái | 5 | 481000 | 55000 | 536000 | 2680000
40 | Hộp đồng hồ nước + Kích thước dự kiến: H240xW600xD220mm. + Chế tạo bằng tôn dày 1,5 mm + Sơn tĩnh điện màu RAL9010 + Tiêu chuẩn sản xuất IEC61439, ISO9001:2015 |  |  | cái | 5 | 927850 | 150088 | 1077938 | 5389690
| Cụm đồng hồ nước DN80, DN150 | [8 empty] | Chưa có bản vẽ chi tiết
| Trụ cứu hỏa |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
41 | Đào đất |  |  | m3 | 13.266 | 0 | 40520 | 40520 | 537538.32
42 | Đắp đất K=0,95 |  |  | m3 | 13.152 | 0 | 42411.69 | 42411.69 | 557799.3103
43 | Vận chuyển đất thừa đổ đi cự ly trung bình 1km |  |  | m3 | 0.11398 | 0 | 42411.69 | 42411.69 | 4834.1692
44 | Ván khuôn |  |  | m2 | 3.28 | 185524.0047 | 169000 | 354524.0047 | 1162838.7354
45 | Bê tông đá 1x2, mác 200 |  |  | m3 | 0.31 | 2041000 | 480000 | 2521000 | 781510
46 | Ống nhựa HDPE D110 |  |  | m | 12 | 137492.6 | 54000 | 191492.6 | 2297911.2
47 | Van BB DN100 |  |  | cái | 5 | 5272165 | 501862 | 5774027 | 28870135
48 | Đầu nối bích HDPE D110 |  |  | Cái | 10 | 206062 | 105649 | 311711 | 3117110
49 | Mối nối mềm BE DN100 |  |  | cái | 5 | 1651960 | 142567 | 1794527 | 8972635
50 | Bích rỗng inox 304 TC BS PN16 D100 |  |  | Cái | 10 | 1709993 | 189179 | 1899172 | 18991720
51 | Trụ cứu hoả, đường kính trụ d=100mm ( loại 3 họng xả 1 họng D100, 2 họng D65 ) |  |  | cái | 5 | 10843500 | 543475 | 11386975 | 56934875
52 | Chụp van gang |  |  | cái | 5 | 371553 | 71284 | 442837 | 2214185
| Đào, đắp ống |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
53 | Đào đất | 1.25 |  | m3 | 1049.4588 |  | 40520 | 40520 | 42524070.576
54 | Đắp đất K=0,95 |  |  | m3 | 55.424 |  | 42785 | 42785 | 2371315.84
55 | Đắp cát K=0,9 |  |  | m3 | 919.6545 | 455000 | 44785.08 | 499785.08 | 459629603.8523
56 | Vận chuyển đất thừa đổ đi cự ly trung bình 1km |  |  | 100m3 | 9.9403 | 0 | 2079669 | 2079669 | 20672633.5848
57 | Bê tông tấm đan M200, đá 1x2 |  |  | m3 | 3.8 | 2041000 | 480000 | 2521000 | 9579800
58 | Ván khuôn tấm đan |  |  | m2 | 30.4 | 185524.0047 | 169000 | 354524.0047 | 10777529.7424
59 | SXLD cốt thép tấm đan đường kính d<=10mm |  |  | tấn | 0.2356 | 24262287 | 8246829 | 32509116 | 7659147.7296
60 | Lắp đặt tấm đan, cấu kiện bê tông đúc sẵn KT:500x500x80 |  |  | Tấm | 190 |  | 120000 | 120000 | 22800000
| Gối đỡ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
61 | Ván khuôn |  |  | 100m2 | 0.34 | 18552400.4684 | 16900000 | 35452400.4684 | 12053816.1593
62 | Bê tông đá 2x4, mác 100 |  |  | m3 | 0.68 | 1781000 | 480000 | 2261000 | 1537480
63 | Bê tông đá 1x2, mác 200 |  |  | m3 | 0.867 | 2041000 | 480000 | 2521000 | 2185707
64 | Đai giữ ống 50x6 |  |  | cái | 34 | 64697 | 15000 | 79697 | 2709698
65 | Bu lông M16x350 |  |  | cái | 68 | 171701 | 20000 | 191701 | 13035668
| Tổng cộng trước thuế | [7 empty] | 17693332712.7073
| Thuế VAT 8% | [7 empty] | 1415466617.0166
| Tổng cộng sau thuế | [7 empty] | 19108799329.7239

## CHI TIẾT TỦ
BẢNG KÊ THÔNG KÊ THIẾT BỊ
STT | MÔ TẢ | MÃ SẢN PHẨM | HÃNG SẢN XUẤT | ĐƠN VỊ | KHỐI LƯỢNG TKTC | GHI CHÚ
A | TBA CHO KHU NOXH CT02A, CT02B.1, CT02B.2
I | TỦ HẠ THẾ TBA T1 |  |  |  |  | K/L cho 1 tòa
1 | Tủ điện LV4.1 |  |  | Tủ | 1
Đầu vào
| Cầu chì 1P 2A |  | Asia | Cái | 6
| Đèn báo pha (Đỏ, vàng, xanh) |  | Schneider | Bộ | 1
| Công tơ điện 3P hữu công |  | Emic | Bộ | 1 | Khách hang cấp
| Công tơ điện 3P vô công |  | Emic | Bộ | 1 | Khách hang cấp
| Vỏ tủ Full type test IEC 61439-1&2, IEC 61641 (Class C, 65kA/0,3s), loại trong nhà, sơn tĩnh điện, tôn dày 2.0mm, IP31, IK10, Form 3B Kích thước: H600xW800xD250 |  |  | Cái | 1 | Nhà thầu cần tính toán lại kích thước tủ theo thiết bị thực tế
| Vật tư phụ, nhân công |  |  | Lô | 1
2 | Tủ điện LV4.2 |  |  | Tủ | 1
Đầu vào
| ACB 4P 2500A 65kA | MVS12H4MF2L | Schneider | Cái | 1
| Cầu chì 1P 2A |  | Asia | Cái | 6
| Đèn báo pha (Đỏ, vàng, xanh) |  | Schneider | Bộ | 1
| Vôn kế (0-450V) kèm bộ chuyển mạch |  | Taiwan | Bộ | 1
| Biến dòng 2500/5A | 1200/5A | Emic | Cái | 1
Đầu ra
| ACB 3P 2500A 50kA, bảo vệ quá tải - ngắn mạch, kết nối NFC | MVS12N3MF2L | Schneider | Cái | 1
| MCCB 3P 160AF 160AT 36kA, Ue=440V, Ui=800V, Ics=100%Icu | LV516333 | Schneider | Cái | 1
| MCCB 3P 100AF 100AT 36kA, Ue=440V, Ui=800V, Ics=100%Icu | LV510337 | Schneider | Cái | 1
| MCCB 3P 100AF 63AT 36kA, Ue=440V, Ui=800V, Ics=100%Icu | LV510335 | Schneider | Cái | 1
| Chống sét van SPD 3P+N/PE Imax = 65kA, 8/20ms type 2 | HDY3N806 | Himel | Cái | 1
| Thanh cái Cu 1250A 3P+N+E |  |  | Cái | 1
| Vỏ tủ Full type test IEC 61439-1&2, IEC 61641 (Class C, 65kA/0,3s), loại trong nhà, sơn tĩnh điện, tôn dày 2.0mm, IP31, IK10, Form 3B Kích thước: H1200xW800xD250 |  |  | Cái | 1 | Nhà thầu cần tính toán lại kích thước tủ theo thiết bị thực tế
| Vật tư phụ, nhân công |  |  | Lô | 1
3 | Tủ điện FC4 |  |  | Tủ | 1
Đầu ra
| ACB 3P 1250A 50kA, Ue=440V, Ui=800V, Ics=100%Icu | LV563317 | Schneider | Cái | 1
| MCCB 3P 125AT 50kA, Ue=440V, Ui=800V, Ics=100%Icu | LV516332 | Schneider | Cái | 10
| Contactor 3P 125A | LC1DWK12M7 | Schneider | Cái | 10
| Tụ bù 50kVar | HBSM00450005003Q | Himel | Cái | 10
| Cầu Chì 1P 5A |  | Asia | Cái | 3
| Bộ điều khiển tụ bù APFC |  | Mikro | Cái | 1
| Vỏ tủ Full type test IEC 61439-1&2, IEC 61641 (Class C, 65kA/0,3s), loại trong nhà, sơn tĩnh điện, tôn dày 2.0mm, IP31, IK10, Form 1 Kích thước: H2200xW1000xD800 |  |  | Cái | 1 | Nhà thầu cần tính toán lại kích thước tủ theo thiết bị thực tế
| Thanh cái Cu 3P+100%N+50%E |  |  | Lô | 1
| Vật tư phụ, nhân công |  |  | Lô | 1
II | TỦ HẠ THẾ TBA T2 & T3
1 | Tủ điện LV4.1 |  |  | Tủ | 1 | K/L cho 1 tòa
Đầu vào
| Cầu chì 1P 2A |  | Asia | Cái | 6
| Đèn báo pha (Đỏ, vàng, xanh) |  | Schneider | Bộ | 1
| Công tơ điện 3P hữu công |  | Emic | Bộ | 1 | Khách hang cấp
| Công tơ điện 3P vô công |  | Emic | Bộ | 1 | Khách hang cấp
| Vỏ tủ Full type test IEC 61439-1&2, IEC 61641 (Class C, 65kA/0,3s), loại trong nhà, sơn tĩnh điện, tôn dày 2.0mm, IP31, IK10, Form 3B Kích thước: H2200xW1000xD1000 |  |  | Cái | 1 | Nhà thầu cần tính toán lại kích thước tủ theo thiết bị thực tế
| Vật tư phụ, nhân công |  |  | Lô | 1
2 | Tủ điện LV4.2 |  |  | Tủ | 1 | K/L cho 1 tòa
Đầu vào
| ACB 4P 2500A 65kA | MVS12H4MF2L | Schneider | Cái | 1
| Cầu chì 1P 2A |  | Asia | Cái | 6
| Đèn báo pha (Đỏ, vàng, xanh) |  | Schneider | Bộ | 1
| Vôn kế (0-450V) kèm bộ chuyển mạch |  | Taiwan | Bộ | 1
| Biến dòng 2500/5A | 1200/5A | Emic | Cái | 1
Đầu ra
| ACB 3P 2500A 50kA, bảo vệ quá tải - ngắn mạch, kết nối NFC | MVS12N3MF2L | Schneider | Cái | 1
| MCCB 3P 160AF 160AT 36kA, Ue=440V, Ui=800V, Ics=100%Icu | LV516333 | Schneider | Cái | 1
| MCCB 3P 100AF 100AT 36kA, Ue=440V, Ui=800V, Ics=100%Icu | LV510337 | Schneider | Cái | 1
| MCCB 3P 100AF 63AT 36kA, Ue=440V, Ui=800V, Ics=100%Icu | LV510335 | Schneider | Cái | 1
| Chống sét van SPD 3P+N/PE Imax = 65kA, 8/20ms type 2 | HDY3N806 | Himel | Cái | 1
| Thanh cái Cu 1250A 3P+N+E |  |  | Cái | 1
| Vỏ tủ Full type test IEC 61439-1&2, IEC 61641 (Class C, 65kA/0,3s), loại trong nhà, sơn tĩnh điện, tôn dày 2.0mm, IP31, IK10, Form 3B Kích thước: H2200xW1000xD1000 |  |  | Cái | 1 | Nhà thầu cần tính toán lại kích thước tủ theo thiết bị thực tế
| Vật tư phụ, nhân công |  |  | Lô | 1
3 | Tủ điện FC4 |  |  | Tủ | 1 | K/L cho 1 tòa
Đầu ra
| ACB 3P 1250A 50kA, Ue=440V, Ui=800V, Ics=100%Icu | LV563317 | Schneider | Cái | 1
| MCCB 3P 125AT 50kA, Ue=440V, Ui=800V, Ics=100%Icu | LV516332 | Schneider | Cái | 9
| Contactor 3P 125A | LC1DWK12M7 | Schneider | Cái | 9
| Tụ bù 50kVar | HBSM00450005003Q | Himel | Cái | 9
| Cầu Chì 1P 5A |  | Asia | Cái | 3
| Bộ điều khiển tụ bù APFC |  | Mikro | Cái | 1
| Vỏ tủ Full type test IEC 61439-1&2, IEC 61641 (Class C, 65kA/0,3s), loại trong nhà, sơn tĩnh điện, tôn dày 2.0mm, IP31, IK10, Form 1 Kích thước: H2200xW1000xD800 |  |  | Cái | 1 | Nhà thầu cần tính toán lại kích thước tủ theo thiết bị thực tế
| Thanh cái Cu 3P+100%N+50%E |  |  | Lô | 1
| Vật tư phụ, nhân công |  |  | Lô | 1
B | TBA CHO KHU NOTM CT01
I | TỦ HẠ THẾ TBA T1
1 | Tủ điện LV1.1 |  |  | Tủ | 2
Đầu vào
| Cầu chì 1P 2A |  | Asia | Cái | 6
| Đèn báo pha (Đỏ, vàng, xanh) | XA2E | Schneider | Bộ | 1
| Biến dòng 2500/5A | 1200/5A | Emic | Bộ | 3
| Công tơ điện 3P hữu công |  |  | Bộ | 1 | Khách hàng cấp
| Công tơ điện 3P vô công |  |  | Bộ | 1 | Khách hàng cấp
| Vỏ tủ Full type test IEC 61439-1&2, IEC 61641 (Class C, 65kA/0,3s), loại trong nhà, sơn tĩnh điện, tôn dày 2.0mm, IP31, IK10, Form 3B Kích thước: H2200xW800xD1000 |  |  | Cái | 1 | Kích thước tham khảo, có thể điều chỉnh theo nhà thầu lắp đặt tủ điện & kích thước thiết bị thực tế
| Vật tư phụ, nhân công |  |  | Lô | 1
2 | Tủ điện LV1.2 |  |  | Tủ | 2
Đầu vào
| ACB 4P 2500A 65kA | MVS25H4MF2L | Schneider | Cái | 1
| Cầu chì 1P 2A |  | Asia | Cái | 3
| Đèn báo pha (Đỏ, vàng, xanh) | XA2E | Schneider | Bộ | 1
| Vôn kế (0-450V) kèm bộ chuyển mạch |  | Taiwan | Bộ | 1
| Biến dòng 2500/5A |  | Emic | Cái | 1
Đầu ra
| ACB 3P 2500A 50kA, Ue=440V, Ui=800V, Ics=100%Icu | MVS25N3MF2L | Schneider | Cái | 1
| MCCB 3P 100AF 40AT 36kA, Ue=440V, Ui=800V, Ics=100%Icu | LV510333 | Schneider | Cái | 1
| MCCB 3P 100AF 100AT 36kA, Ue=440V, Ui=800V, Ics=100%Icu | LV510337 | Schneider | Cái | 1
| Chống sét van SPD 3P+N/PE Imax = 65kA, 8/20us type 1 | HDY3N806 | Himel | Cái | 1
| Cầu chì 125A |  | Asia | Cái | 4
| Thanh cái Cu 1250A 3P+100%N+50%E |  |  | Cái | 1
| Vỏ tủ Full type test IEC 61439-1&2, IEC 61641 (Class C, 65kA/0,3s), loại trong nhà, sơn tĩnh điện, tôn dày 2.0mm, IP31, IK10, Form 3B Kích thước: H2200xW1000xD1000 |  |  | Cái | 1 | Kích thước tham khảo, có thể điều chỉnh theo nhà thầu lắp đặt tủ điện & kích thước thiết bị thực tế
| Vật tư phụ, nhân công |  |  | Lô | 1
3 | Tủ điện FC1 |  |  | Tủ | 2
Đầu ra
| ACB 3P 1250A 50kA, Ue=440V, Ui=800V, Ics=100%Icu | MVS12N3MF2L | Schneider | Cái | 1
| MCCB 3P 125AT 36kA, Ue=440V, Ui=800V, Ics=100%Icu | LV516332 | Schneider | Cái | 12
| Contactor 3P 125A | LC1DWK12M7 | Schneider | Cái | 12
| Tụ bù 50kVar | HBSM00450005003Q | Himel | Cái | 5
| Cầu Chì 1P 5A |  | Asia | Cái | 3
| Bộ điều khiển tụ bù APFC | PFR120 | Mikro | Cái | 1
| Vỏ tủ Full type test IEC 61439-1&2, IEC 61641 (Class C, 65kA/0,3s), loại trong nhà, sơn tĩnh điện, tôn dày 2.0mm, IP31, IK10, Form 1 Kích thước: H2200xW1000xD1000 |  |  | Cái | 1 | Kích thước tham khảo, có thể điều chỉnh theo nhà thầu lắp đặt tủ điện & kích thước thiết bị thực tế
| Thanh cái Cu 3P+100%N+50%E |  |  | Cái | 1
| Vật tư phụ, nhân công |  |  | Lô | 1