## BIA
BẢNG DỰ TOÁN CHI TIẾT
2/ HỆ THỐNG ĐIỆN TỔNG THỂ BÊN TRONG VÀ BÊN NGOÀI
CÔNG TRÌNH: TRANG TRẠI CHĂN NUÔI LỢN CÔNG NGHỆ CAO TẠI XÃ QUẢNG SƠN, HUYỆN HẢI HÀ
ĐỊA ĐIỂM: XÃ QUẢNG SƠN, HUYỆN HẢI HÀ, TỈNH QUẢNG NINH
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI GREENTECH
NHÀ THẦU ĐIỆN : CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DH
QUANG NINH - 2023

## P2-TONG HOP
BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI TIẾT
CÔNG TRÌNH: TRANG TRẠI CHĂN NUÔI LỢN CÔNG NGHỆ CAO TẠI XÃ QUẢNG SƠN, HUYỆN HẢI HÀ
ĐỊA ĐIỂM: XÃ QUẢNG SƠN, HUYỆN HẢI HÀ, TỈNH QUẢNG NINH
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI GREENTECH
NHÀ THẦU ĐIỆN : CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DH
2/ HỆ THỐNG ĐIỆN TỔNG THỂ BÊN TRONG VÀ BÊN NGOÀI
STT | Số hiệu hạng mục | Hạng mục | Đơn vị tính | Số lượng | Tổng Vật Tư | Tổng Nhân Công | Tổng khối lượng
01 | I | Cấp nguồn tổng thể | Hệ thống | 1 | 4056691200 | 1633788000 | 5690479200
02 | II | Hệ thống chiếu sáng ngoài | Hệ thống | 1 | 871221400 | 281816000 | 1153037400
03 | III | Hệ thống tiếp địa | Hệ thống | 1 | 242599800 | 104537900 | 347137700
04 | IV | Hệ thống chống sét | Hệ thống | 1 | 410779200 | 124599000 | 535378200
05 | V | Tủ điện | Hệ thống | 1 | 3681003200 | 344200000 | 4025203200
06 | VI | Hệ thống điện bên trong và ngoài | Hệ thống | 1 | 5528387600 | 2149611100 | 7677998800
07 | VII | Chi phí khác: chi phí quản lý, kho bãi, vệ sinh môi trường, an toàn lao động | Hệ thống | 1 | 0 | 194292344 | 194292344
TỔNG CỘNG I+II+III+IV+V+VI (trước VAT) |  |  |  |  | 14790682400 | 4832844344 | 19623526844
THUẾ VAT 10%
THUẾ VAT 8% |  |  |  |  | 1183254592 | 386627547.52
TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 15973936992 | 5219471891.52 | 21193408883.52
LÀM TRÒN SAU THUẾ | [6 empty] | 21193000000
- Hiệu lực: Báo giá có hiệu lực trong vòng 3 tuần
- Điều khoản thanh toán: Tạm ứng : 30%, Thanh toán lần 2, thanh toán lần 3 theo đợt tập kết vật tư
- Tiến độ: Dự kiến 4-6 tháng, theo thỏa thuận và tiến độ thực tế công trường
- Bảo hành: Theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất 12 tháng
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI GREENTECH | [5 empty] | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DH

## 01.CẤP NGUỒN TỔNG THỂ
CHI TIẾT DỰ TOÁN
CÔNG TRÌNH: TRANG TRẠI CHĂN NUÔI LỢN CÔNG NGHỆ CAO TẠI XÃ QUẢNG SƠN, HUYỆN HẢI HÀ
ĐỊA ĐIỂM: XÃ QUẢNG SƠN, HUYỆN HẢI HÀ, TỈNH QUẢNG NINH
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI GREENTECH
NHÀ THẦU ĐIỆN : CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DH
HẠNG MỤC P2-01: CẤP NGUỒN TỔNG THỂ
STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC |  |  | XUẤT XỨ | ĐVT | Khối Lượng | ĐƠN GIÁ |  | Thành tiền |  | Tổng Khối lượng | GHI CHÚ
[7 empty] | Vật tư | Nhân công | Vật tư | Nhân công
I | DÂY NGUỒN TỪ TRẠM BIẾN ÁP ĐẾN NHÀ MÁY PHÁT | [7 empty] | 1375702000 | 89637000 | 1465339000
1 | Cáp CXV 12x1C-240mm2 từ máy phát điện tới ngăn ATS của MSB |  |  | Cadisun- Việt Nam | m | 0 | 6572300 | 390600 | 0 | 0 | 0
2 | Cáp CXV 8x1C-185mm2 từ máy phát điện tới ngăn ATS của MSB-A.1 | 185 | 16 | Cadisun- Việt Nam | m | 21 | 3331200 | 223200 | 69955000 | 4687000 | 74642000
3 | Cáp CV 1C-120mm2 từ máy phát điện tới ngăn ATS của MSB-A.1 | 120 | 2 | Cadisun- Việt Nam | m | 21 | 266500 | 21300 | 5597000 | 447000 | 6044000 | Bổ sung dây tiếp địa
4 | Cáp CXV 8x1C-185mm2 từ máy phát điện tới ngăn ATS của MSB-A.2 | 185 | 16 | Cadisun- Việt Nam | m | 27 | 3331200 | 223200 | 89942000 | 6026000 | 95968000
5 | Cáp CV 1C-120mm2 từ máy phát điện tới ngăn ATS của MSB-A.2 | 120 | 2 | Cadisun- Việt Nam | m | 27 | 266500 | 21300 | 7196000 | 575000 | 7771000 | Bổ sung dây tiếp địa
6 | Cáp CXV 2x1C-300mm2 từ máy phát điện tới ngăn ATS của MSB |  |  | Cadisun- Việt Nam | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cáp CXV 11x1C-300mm² từ máy phát điện tới ngăn ATS của MSB-B.1 | 300 | 22 | Cadisun- Việt Nam | m | 22 | 7528400 | 409200 | 165625000 | 9002000 | 174627000
8 | Cáp CV 1C-120mm2 từ máy phát điện tới ngăn ATS của MSB-B.1 | 120 | 2 | Cadisun- Việt Nam | m | 22 | 266500 | 21300 | 5863000 | 469000 | 6332000 | Bổ sung dây tiếp địa
9 | Cáp CXV 11x1C-300mm² từ máy phát điện tới ngăn ATS của MSB-B.2 | 300 | 22 | Cadisun- Việt Nam | m | 28 | 7528400 | 409200 | 210795000 | 11458000 | 222253000
10 | Cáp CV 1C-120mm2 từ máy phát điện tới ngăn ATS của MSB-B.2 | 120 | 2 | Cadisun- Việt Nam | m | 28 | 266500 | 21300 | 7462000 | 596000 | 8058000 | Bổ sung dây tiếp địa
11 | Cáp CXV 12x1C-300mm2 từ trạm biến áp tới ngăn ATS của MSB |  |  | Cadisun- Việt Nam | m | 0 | 8212800 | 446400 | 0 | 0 | 0
12 | Cáp CXV 11x1C-300mm2 từ trạm biến áp tới ngăn ATS của MSB-A | 300 | 22 | Cadisun- Việt Nam | m | 19 | 7528400 | 409200 | 143040000 | 7775000 | 150815000
13 | Cáp CV 1C-120mm2 từ máy phát điện tới ngăn ATS của MSB-A.1 | 120 | 2 | Cadisun- Việt Nam | m | 19 | 266500 | 21300 | 5064000 | 405000 | 5469000 | Bổ sung dây tiếp địa
14 | Cáp CXV 8x1C-185mm2 từ MSB-A tới MSB-A.1 | 185 | 16 | Cadisun- Việt Nam | m | 14 | 3331200 | 223200 | 46637000 | 3125000 | 49762000
15 | Cáp CV 1C-120mm2 từ máy phát điện tới ngăn ATS của MSB-A.1 | 120 | 2 | Cadisun- Việt Nam | m | 14 | 266500 | 21300 | 3731000 | 298000 | 4029000 | Bổ sung dây tiếp địa
16 | Cáp CXV 8x1C-185mm2 từ MSB-A tới MSB-A.2 | 185 | 16 | Cadisun- Việt Nam | m | 16 | 3331200 | 223200 | 53299000 | 3571000 | 56870000
17 | Cáp CV 1C-120mm2 từ máy phát điện tới ngăn ATS của MSB-A.2 | 120 | 2 | Cadisun- Việt Nam | m | 16 | 266500 | 21300 | 4264000 | 341000 | 4605000 | Bổ sung dây tiếp địa
18 | Cáp CXV 4C-10mm2 |  |  | Cadisun- Việt Nam | m | 0 | 185000 | 23200 | 0 | 0 | 0
19 | Cáp CXV 15x1C-300mm2 từ trạm biến áp tới ngăn ATS của MSB-B |  |  | Cadisun- Việt Nam | m | 0 | 10266000 | 558000 | 0 | 0 | 0
20 | Cáp CXV 18x1C-300mm2 từ trạm biến áp tới ngăn ATS của MSB-B | 300 | 36 | Cadisun- Việt Nam | m | 19 | 12319200 | 669600 | 234065000 | 12722000 | 246787000
21 | Cáp CV 1C-120mm2 từ máy phát điện tới ngăn ATS của MSB-B | 120 | 2 | Cadisun- Việt Nam | m | 19 | 266500 | 21300 | 5064000 | 405000 | 5469000 | Bổ sung dây tiếp địa
22 | Cáp CXV 11x1C-300mm2 từ MSB-B tới MSB-B.1 | 300 | 22 | Cadisun- Việt Nam | m | 14 | 7528400 | 409200 | 105398000 | 5729000 | 111127000
23 | Cáp CV 1C-120mm2 từ máy phát điện tới ngăn ATS của MSB-B.1 | 120 | 2 | Cadisun- Việt Nam | m | 14 | 266500 | 21300 | 3731000 | 298000 | 4029000 | Bổ sung dây tiếp địa
24 | Cáp CXV 11x1C-300mm2 từ MSB-B tới MSB-B.2 | 300 | 22 | Cadisun- Việt Nam | m | 16 | 7528400 | 409200 | 120454000 | 6547000 | 127001000
25 | Cáp CV 1C-120mm2 từ máy phát điện tới ngăn ATS của MSB-B.2 | 120 | 2 | Cadisun- Việt Nam | m | 16 | 266500 | 21300 | 4264000 | 341000 | 4605000 | Bổ sung dây tiếp địa
26 | Cáp CVV 2C_6mm2 |  |  | Cadisun- Việt Nam | m | 0 | 31300 | 9300 | 0 | 0 | 0
27 | Cáp CXV 2x1C-300mm2 từ trạm biến áp tới ngăn ATS của MSB |  |  | Cadisun- Việt Nam | m | 0 | 1368700 | 74400 | 0 | 0 | 0
28 | Cáp CXV 4C_50mm2 |  |  | Cadisun- Việt Nam | m | 0 | 444200 | 79000 | 0 | 0 | 0
29 | Ống xoẳn ruột gà HDPE D195/170mm |  |  | TC- Việt Nam | m | 75 | 96800 | 26900 | 7260000 | 2018000 | 9278000
30 | Đào và lấp đất bao gồm cát, gạch, … |  |  | Việt Nam | m3 | 16 | 0 | 139500 | 0 | 2232000 | 2232000
31 | Thang cáp 500x200x1.5mm ( không nắp ) |  |  | VN | m | 75 | 310600 | 79000 | 23295000 | 5925000 | 29220000
32 | Dây đồng trần tiếp địa tủ điện máy phát 240mm² |  |  | Cadisun- Việt Nam | m | 50 | 494900 | 32500 | 24745000 | 1625000 | 26370000
33 | Dây đồng trần tiếp địa tủ điện MSB 240mm² |  |  | Cadisun- Việt Nam | m | 50 | 494900 | 32500 | 24745000 | 1625000 | 26370000
34 | Phụ kiện thang máng cáp |  |  |  | lô | 1 | 2339300 | 465000 | 2339000 | 465000 | 2804000
35 | Vật tư phụ: Đầu cos, dây rút….. và vật tư tiêu hao hoàn thiện công việc |  |  |  | lô | 1 | 1871500 | 930000 | 1872000 | 930000 | 2802000
II | TỦ ĐIỆN PHÂN PHỐI CHÍNH MSB | [5 empty] | 0 | 0 | 1699688000 | 916202000 | 2615890000
| MSB-A | [5 empty] | 0 | 0
1 | Cáp CXV 4x(1C_120mm2) Từ tủ MSB-A đến tủ MDB-1A | 120 | 8 | Cadisun- Việt Nam | m | 17 | 1078200 | 85500 | 18329000 | 1454000 | 19783000 | Thay đổi từ CXV 150 sang CXV 120
2 | Cáp CV 1C_50mm2 Từ tủ MSB-A đến tủ MDB-1A | 50 | 2 | Cadisun- Việt Nam | m | 17 | 107000 | 19900 | 1819000 | 338000 | 2157000 | Thay đổi từ CXV 70 sang CXV 50
3 | Cáp LV ABC 4x240mm2 Từ MSB-A đến MDB-2A | 240 | 8 | Cadisun- Việt Nam | m | 203 | 236400 | 120900 | 47989000 | 24543000 | 72532000 | Thay đổi cáp từ ABC 150 sang ABC 240
4 | Cáp LV ABC 4x150mm2 Từ MSB-A đến MDB-3A |  |  | Cadisun- Việt Nam | m | 0 | 148500 | 97600 | 0 | 0 | 0
5 | Cáp LV ABC 4x185mm2 Từ MSB-A đến MDB-3A | 185 | 8 | Cadisun- Việt Nam | m | 503 | 184000 | 106900 | 92552000 | 53771000 | 146323000
6 | Cáp LV ABC 4x95mm2 Từ MSB-A đến DB-4.1 | 95 | 8 | Cadisun- Việt Nam | m | 337 | 98400 | 83700 | 33161000 | 28207000 | 61368000
7 | Cáp LV ABC 4x95mm2 Từ MSB-A đến DB-4.2 | 95 | 8 | Cadisun- Việt Nam | m | 398 | 98400 | 83700 | 39163000 | 33313000 | 72476000
8 | Cáp LV ABC 4x240mm2 Từ MSB-A đến DB-5.1 | 240 | 8 | Cadisun- Việt Nam | m | 234 | 236400 | 120900 | 55318000 | 28291000 | 83609000 | Thay đổi cáp từ ABC 185 sang ABC 240
9 | Cáp LV ABC 4x240mm2 Từ MSB-A đến DB-5.2 | 240 | 8 | Cadisun- Việt Nam | m | 324 | 236400 | 120900 | 76594000 | 39172000 | 115766000 | Thay đổi cáp từ ABC 185 sang ABC 240
| MSB-B | [5 empty] | 0 | 0
1 | Cáp CXV 4x(1C_150mm2) Từ tủ MSB-B đến tủ MDB-1B | 150 | 8 | Cadisun- Việt Nam | m | 17 | 1339200 | 98500 | 22766000 | 1675000 | 24441000
2 | Cáp CV 1C_95mm2 Từ tủ MSB-B đến tủ MDB-1B | 95 | 2 | Cadisun- Việt Nam | m | 17 | 212100 | 20900 | 3606000 | 355000 | 3961000
3 | Cáp LV ABC 4x300mm2 Từ MSB-B đến MDB-2B ( không sản xuất- chuyển sang 2x(4x150) | 300 | 8 | Cadisun- Việt Nam | m | 382 | 297100 | 195300 | 113492000 | 74605000 | 188097000 | Thay đổi cáp từ ABC 120 sang ABC 300
4 | Cáp LV ABC 4x240mm2 Từ MSB-B đến MDB-3B |  |  | Cadisun- Việt Nam | m | 0 | 236400 | 120900 | 0 | 0 | 0
5 | Cáp LV ABC 4x150mm2 Từ MSB-B đến MDB-3B.1 | 150 | 8 | Cadisun- Việt Nam | m | 541 | 148500 | 97600 | 80339000 | 52802000 | 133141000
6 | Cáp LV ABC 4x150mm2 Từ MSB-B đến MDB-3B.2 | 150 | 8 | Cadisun- Việt Nam | m | 581 | 148500 | 97600 | 86279000 | 56706000 | 142985000
7 | Cáp LV ABC 4x240mm2 Từ MSB-B đến MDB-4B | 240 | 8 | Cadisun- Việt Nam | m | 490 | 236400 | 120900 | 115836000 | 59241000 | 175077000
8 | Cáp LV ABC 4x240mm2 Từ MSB-B đến MDB-5B | 240 | 8 | Cadisun- Việt Nam | m | 546 | 236400 | 120900 | 129074000 | 66011000 | 195085000
9 | Cáp LV ABC 2x(4x185mm2) Từ MSB-B đến MDB-6B | 185 | 16 | Cadisun- Việt Nam | m | 626 | 368200 | 213900 | 230493000 | 133901000 | 364394000
10 | Cáp LV ABC 4x150mm2 Từ tủ MSB-B đến tủ DB-06.1 | 150 | 8 | Cadisun- Việt Nam | m | 328 | 148500 | 97600 | 48708000 | 32013000 | 80721000
11 | Cáp LV ABC 4x150mm2 Từ tủ MSB-B đến tủ DB-06.2 | 150 | 8 | Cadisun- Việt Nam | m | 330 | 148500 | 97600 | 49005000 | 32208000 | 81213000
| VẬT TƯ KHÁC | [5 empty] | 0 | 0
1 | Trụ điện BTLT 8.5m |  |  | Việt Nam | cột | 48 | 2526500 | 1395000 | 121272000 | 66960000 | 188232000
2 | Trụ điện đôi BLTL 8.5m |  |  | Việt Nam | cột | 13 | 5053000 | 2790000 | 65689000 | 36270000 | 101959000 | Bổ sung theo bản vẽ mới 7/4/2023
3 | Đào và lấp đất |  |  | Việt Nam | m3 | 64.208 | 0 | 139500 | 0 | 8957000 | 8957000
4 | Hố ga điện 1200x1200 |  |  | Việt Nam | hố | 7 | 3766300 | 465000 | 26364000 | 3255000 | 29619000
5 | Thang cáp 400x200x1.5mm ( không nắp ) |  |  | VN | m | 788 | 191700 | 69700 | 151060000 | 54924000 | 205984000
6 | Thang cáp 200x100x1.5mm ( không nắp ) |  |  | VN | m | 357 | 107500 | 37200 | 38378000 | 13280000 | 51658000
7 | Phụ kiện thang máng cáp |  |  |  | lô | 1 | 36260300 | 9300000 | 36260000 | 9300000 | 45560000
8 | Vật tư phụ: Đầu cos, dây rút….. và vật tư tiêu hao hoàn thiện công việc |  |  |  | lô | 1 | 16141600 | 4650000 | 16142000 | 4650000 | 20792000
III | TỦ ĐIỆN PHÂN PHỐI MDB-1A | [5 empty] | 0 | 0 | 89271100 | 74376000 | 163647100
1 | Cáp LV ABC 4x25mm2 Từ MDB-1A đến DB-1 | 25 | 8 | Cadisun- Việt Nam | m | 107 | 29400 | 46500 | 3146000 | 4976000 | 8122000
2 | Cáp CV 1C_16mm2 Từ tủ MDB-1A đến tủ DB-1 | 16 | 2 | Cadisun- Việt Nam | m | 107 | 36500 | 9300 | 3906000 | 995000 | 4901000
3 | Cáp LV ABC 4x35mm2 Từ MDB-1A đến DB-2 | 35 | 8 | Cadisun- Việt Nam | m | 483 | 38200 | 60400 | 18451000 | 29173000 | 47624000
4 | Cáp LV ABC 4x25mm2 Từ MDB-1A đến DB-3 |  |  | Cadisun- Việt Nam | m | 0 | 29400 | 46500 | 0 | 0 | 0
5 | Cáp LV ABC 4x16mm2 Từ MDB-1A đến DB-17 | 16 | 8 | Cadisun- Việt Nam | m | 389 | 20700 | 37200 | 8052000 | 14471000 | 22523000
6 | Cáp CXV 4x1C_10mm2 Từ tủ MDB-1A đến tủ DB-18 | 10 |  | Cadisun- Việt Nam | m | 0 | 97600 | 23200 | 0 | 0 | 0
7 | Cáp LV ABC 4x25mm2 Từ tủ MDB-1A đến tủ DB-18 | 25 | 8 | Cadisun- Việt Nam | m | 82 | 29400 | 46500 | 2411000 | 3813000 | 6224000 | Chuyển cáp từ CXV 16 sang cáp ABC 25
8 | Cáp CV 1C_10mm2 Từ tủ MDB-1A đến tủ DB-18 | 10 |  | Cadisun- Việt Nam | m | 0 | 24300 | 5500 | 0 | 0 | 0
9 | Cáp CV 1C_16mm2 Từ tủ MDB-1A đến tủ DB-18 | 16 | 2 | Cadisun- Việt Nam | m | 82 | 36500 | 9300 | 2993000 | 763000 | 3756000
10 | Cáp CXV 4x1C_10mm2 Từ tủ MDB-1A đến tủ DB-19 | 10 |  | Cadisun- Việt Nam | m | 0 | 97600 | 23200 | 0 | 0 | 0
11 | Cáp CXV 4C_16mm2 Từ tủ MDB-1A đến tủ DB-19 | 16 | 8 | Cadisun- Việt Nam | m | 118 | 153300 | 37200 | 18089000 | 4390000 | 22479000
12 | Cáp CV 1C_10mm2 Từ tủ MDB-1A đến tủ DB-19 | 10 |  | Cadisun- Việt Nam | m | 0 | 24300 | 5500 | 0 | 0 | 0
13 | Cáp CV 1C_16mm2 Từ tủ MDB-1A đến tủ DB-19 | 16 | 2 | Cadisun- Việt Nam | m | 127 | 36500 | 9300 | 4636000 | 1181000 | 5817000
14 | Cáp LV ABC 4x16mm2 Từ tủ MDB-1A đến tủ DB-20 | 16 | 8 | Cadisun- Việt Nam | m | 119 | 20700 | 37200 | 2463000 | 4427000 | 6890000 | Chuyển cáp từ CXV 10 sang cáp ABC 16
15 | Cáp CV 1C_16mm2 Từ tủ MDB-1A đến tủ DB-20 | 16 | 2 | Cadisun- Việt Nam | m | 119 | 36500 | 9300 | 4344000 | 1107000 | 5451000 | Chuyển cáp từ CV 10 sang cáp CV 16
16 | Cáp LV ABC 4x16mm2 Từ MDB-1A đến DB-29 | 16 |  | Cadisun- Việt Nam | m | 0 | 20700 | 37200 | 0 | 0 | 0 | Bản vẽ mới chuyển sang lấy nguồn tủ MDB 3A
17 | Cáp CXV 4Cx6mm2 Từ tủ MDB-1A đến tủ LCP-EX-A | 6 | 8 | Cadisun- Việt Nam | m | 230 | 64100 | 18600 | 14743000 | 4278000 | 19021000
18 | Cáp CV 1C_6mm2 Từ tủ MDB-1A đến tủ LCP-EX-A | 6 | 2 | Cadisun- Việt Nam | m | 230 | 14900 | 5100 | 3427000 | 1173000 | 4600000
19 | Ống xoẳn ruột gà HDPE D85/65 |  |  | TC- Việt Nam | m | 41 | 24300 | 12500 | 996000 | 513000 | 1509000
20 | Đào và lấp đất |  |  | Việt Nam | m3 | 19 | 0 | 139500 | 0 | 2651000 | 2651000
21 | Vật tư phụ: Đầu cos, dây rút….. và vật tư tiêu hao hoàn thiện công việc |  |  |  | lô | 1 | 1614100 | 465000 | 1614100 | 465000 | 2079100
IV | TỦ ĐIỆN PHÂN PHỐI MDB-2A | [5 empty] | 0 | 0 | 36270100 | 27874000 | 64144100
1 | Cáp CXV 4x1C_16mm2 Từ tủ MDB-2A đến tủ DB-13 | 16 | 8 | Cadisun- Việt Nam | m | 58 | 153300 | 37200 | 8891000 | 2158000 | 11049000
2 | Cáp CV 1C_16mm2 Từ tủ MDB-2A đến tủ DB-13 | 16 | 2 | Cadisun- Việt Nam | m | 58 | 36500 | 9300 | 2117000 | 539000 | 2656000
3 | Cáp LV ABC 4x50mm2 Từ tủ MDB-2A đến tủ DB-16 | 50 | 8 | Cadisun- Việt Nam | m | 69 | 52000 | 74400 | 3588000 | 5134000 | 8722000 | Chuyển cáp từ CXV 50 sang ABC 50
4 | Cáp CV 1C_25mm2 Từ tủ MDB-2A đến tủ DB-16 | 25 | 2 | Cadisun- Việt Nam | m | 69 | 56500 | 11600 | 3899000 | 800000 | 4699000
5 | Cáp LV ABC 4x16mm2 Từ tủ MDB-2A đến tủ DB-17 | 16 | 8 | Cadisun- Việt Nam | m | 13 | 20700 | 37200 | 269000 | 484000 | 753000 | Chuyển cáp từ CXV 16 sang cáp ABC 16
6 | Cáp CV 1C_16mm2 Từ tủ MDB-2A đến tủ DB-17 | 16 | 2 | Cadisun- Việt Nam | m | 13 | 36500 | 9300 | 475000 | 121000 | 596000
7 | Cáp LV ABC 4x25mm2 Từ MDB-2A đến MCC-21 | 25 | 8 | Cadisun- Việt Nam | m | 94 | 29400 | 46500 | 2764000 | 4371000 | 7135000
8 | Cáp LV ABC 4x95mm2 Từ MDB-2A đến MCC-45 | 95 | 8 | Cadisun- Việt Nam | m | 115 | 98400 | 83700 | 11316000 | 9626000 | 20942000 | Chuyển cáp từ ABC 35 sang cáp ABC 95
9 | Ống xoẳn ruột gà HDPE D85/65 |  |  | TC- Việt Nam | m | 55 | 24300 | 12500 | 1337000 | 688000 | 2025000
10 | Đào và lấp đất |  |  | Việt Nam | m3 | 25 | 0 | 139500 | 0 | 3488000 | 3488000
11 | Vật tư phụ: Đầu cos, dây rút….. và vật tư tiêu hao hoàn thiện công việc |  |  |  | lô | 1 | 1614100 | 465000 | 1614100 | 465000 | 2079100
V | TỦ ĐIỆN PHÂN PHỐI MDB-3A | [5 empty] | 0 | 0 | 50021100 | 50882000 | 100903100
1 | Cáp LV ABC 4x35mm2 Từ MDB-3A đến DB-3 |  |  | Cadisun- Việt Nam | m | 165 | 38200 | 60400 | 6303000 | 9966000 | 16269000
2 | Cáp CV 1C_16mm2 Từ tủ MDB-3A đến tủ DB-3 |  |  | Cadisun- Việt Nam | m | 165 | 36500 | 9300 | 6023000 | 1535000 | 7558000
3 | Cáp CXV 4C_25mm2 Từ tủ MDB-3A đến tủ DB-31 |  |  | Cadisun- Việt Nam | m | 13 | 238000 | 46500 | 3094000 | 605000 | 3699000
4 | Cáp CV 1C_16mm2 Từ tủ MDB-3A đến tủ DB-31 |  |  | Cadisun- Việt Nam | m | 13 | 36500 | 9300 | 475000 | 121000 | 596000
5 | Cáp CXV 4C_16mm2 Từ tủ MDB-3A đến tủ DB-39 |  |  | Cadisun- Việt Nam | m | 44 | 153300 | 37200 | 6745000 | 1637000 | 8382000
6 | Cáp CV 1C_16mm2 Từ tủ MDB-3A đến tủ DB-39 |  |  | Cadisun- Việt Nam | m | 44 | 36500 | 9300 | 1606000 | 409000 | 2015000
7 | Cáp LV ABC 4x50mm2 Từ MDB-3A đến DB-29 | 50 | 8 | Cadisun- Việt Nam | m | 445 | 52000 | 74400 | 23140000 | 33108000 | 56248000 | Chuyển từ MDB 1A sang
8 | Cáp LV ABC 4x70mm2 Từ tủ MDB-3A đến tủ MCC-58 | 70 | 8 | Cadisun- Việt Nam | m | 0 | 72200 | 88300 | 0 | 0 | 0 | SDNL mới nhất bỏ tủ này
9 | Ống xoẳn ruột gà HDPE D85/65 |  |  | TC- Việt Nam | m | 42 | 24300 | 12500 | 1021000 | 525000 | 1546000
10 | Đào và lấp đất |  |  | Việt Nam | m3 | 18 | 0 | 139500 | 0 | 2511000 | 2511000
11 | Vật tư phụ: Đầu cos, dây rút….. và vật tư tiêu hao hoàn thiện công việc |  |  |  | lô | 1 | 1614100 | 465000 | 1614100 | 465000 | 2079100
VI | TỦ ĐIỆN PHÂN PHỐI MDB-1B | [5 empty] | 0 | 0 | 185459100 | 126070000 | 311529100
1 | Cáp LV ABC 4x35mm2 Từ MDB-1B đến DB-8 | 35 | 8 | Cadisun- Việt Nam | m | 523 | 38200 | 60400 | 19979000 | 31589000 | 51568000
2 | Cáp LV ABC 4x16mm2 Từ MDB-1B đến DB-9 | 16 |  | Cadisun- Việt Nam | m |  | 20700 | 37200 | 0 | 0 | 0 | Bản vẽ ngày 7/4/2023 bỏ tủ này
3 | Cáp CV 1C_16mm2 Từ tủ MDB-4A đến tủ DB-9 | 16 |  | Cadisun- Việt Nam | m |  | 36500 | 9300 | 0 | 0 | 0 | Bản vẽ ngày 7/4/2023 bỏ tủ này
4 | Cáp LV ABC 4x16mm2 Từ MDB-1B đến DB-9.1 | 16 | 8 | Cadisun- Việt Nam | m | 459.04 | 20700 | 37200 | 9502000 | 17076000 | 26578000
| Cáp LV ABC 4x16mm2 Từ MDB-1B đến DB-9.2 |  |  | Cadisun- Việt Nam | m | 165 | 20700 | 37200 | 3416000 | 6138000 | 9554000
5 | Cáp CVV 2C_6mm2 Từ tủ MDB-1B đến tủ DB-10 | 6 | 4 | Cadisun- Việt Nam | m | 393 | 31300 | 9300 | 12301000 | 3655000 | 15956000
6 | Cáp CV 1C_6mm2 Từ tủ MDB-1B đến tủ DB-10 | 6 |  | Cadisun- Việt Nam | m | 0 | 14900 | 5100 | 0 | 0 | 0 | Bản vẽ 7/4/2023 bỏ dây tiếp địa
7 | Cáp LV ABC 4x25mm2 Từ tủ MDB-1B đến tủ DB-18 | 25 | 8 | Cadisun- Việt Nam | m | 112 | 29400 | 46500 | 3293000 | 5208000 | 8501000 | Chuyển cáp từ CXV 10 sang cáp ABC 25
8 | Cáp CV 1C_16mm2 Từ tủ MDB-1B đến tủ DB-18 | 16 | 2 | Cadisun- Việt Nam | m | 112 | 36500 | 9300 | 4088000 | 1042000 | 5130000 | Chuyển cáp từ CV 10 sang cáp CV 16
9 | Cáp CXV 4C_16mm2 Từ tủ MDB-1B đến tủ DB-19 | 16 | 8 | Cadisun- Việt Nam | m | 157 | 153300 | 37200 | 24068000 | 5840000 | 29908000 | Chuyển cáp từ CXV 10 sang cáp CXV 16
10 | Cáp CV 1C_16mm2 Từ tủ MDB-1B đến tủ DB-19 | 16 | 2 | Cadisun- Việt Nam | m | 157 | 36500 | 9300 | 5731000 | 1460000 | 7191000 | Chuyển cáp từ CV 10 sang cáp CV 16
11 | Cáp LV ABC 4x16mm2 Từ tủ MDB-1B đến tủ DB-20 | 16 | 8 | Cadisun- Việt Nam | m | 149 | 20700 | 37200 | 3084000 | 5543000 | 8627000 | Chuyển cáp từ CXV 10 sang cáp ABC 16
12 | Cáp CV 1C_16mm2 Từ tủ MDB-1B đến tủ DB-20 | 16 | 2 | Cadisun- Việt Nam | m | 149 | 36500 | 9300 | 5439000 | 1386000 | 6825000 | Chuyển cáp từ CV 10 sang cáp CV 16
13 | Cáp LV ABC 4x25mm2 Từ MDB-1B đến MCC-21 | 25 | 8 | Cadisun- Việt Nam | m | 235 | 29400 | 46500 | 6909000 | 10928000 | 17837000 | Chuyển cáp từ ABC 16 sang cáp ABC 25
14 | Cáp LV ABC 4x25mm2 Từ MDB-1B đến MCC-21A | 25 | 8 | Cadisun- Việt Nam | m | 255 | 29400 | 46500 | 7497000 | 11858000 | 19355000
15 | Cáp LV ABC 4x16mm2 Từ tủ MDB-1B đến tủ DB-28 | 16 | 8 | Cadisun- Việt Nam | m | 135 | 20700 | 37200 | 2795000 | 5022000 | 7817000 | Chuyển cáp từ CXV 10 sang cáp ABC 16
16 | Cáp CV 1C_16mm2 Từ tủ MDB-1B đến tủ DB-28 | 16 | 2 | Cadisun- Việt Nam | m | 135 | 36500 | 9300 | 4928000 | 1256000 | 6184000 | Bản vẽ 7/4/2023 bổ sung dây tiếp địa
17 | Cáp CXV 4C-16mm2 Từ tủ MDB-1B đến tủ DB-30 | 16 | 8 | Cadisun- Việt Nam | m | 171 | 153300 | 37200 | 26214000 | 6361000 | 32575000 | Chuyển cáp từ CXV 6 sang CXV 16
18 | Cáp CV 1C_16mm2 Từ tủ MDB-1B đến tủ DB-30 | 16 | 2 | Cadisun- Việt Nam | m | 171 | 36500 | 9300 | 6242000 | 1590000 | 7832000 | Bản vẽ 7/4/2023 bổ sung dây tiếp địa
19 | Cáp CXV 4C_10mm2 Từ tủ MDB-1B đến tủ LCP-EX-B | 10 | 8 | Cadisun- Việt Nam | m | 376 | 97600 | 23200 | 36698000 | 8723000 | 45421000
20 | Vật tư phụ: Đầu cos, dây rút….. và vật tư tiêu hao hoàn thiện công việc |  |  |  | lô | 1 | 3275100 | 1395000 | 3275100 | 1395000 | 4670100
VII | TỦ ĐIỆN PHÂN PHỐI MDB-2B | [5 empty] | 0 | 0 | 298740600 | 195167000 | 493907600
1 | Cáp CXV 4C-25mm2 Từ tủ MDB-2B đến tủ DB-35 |  |  | Cadisun- Việt Nam | m | 0 | 238000 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Cáp CXV 4C-10mm2 Từ tủ MDB-2B đến tủ DB-35 | 10 | 8 | Cadisun- Việt Nam | m | 13 | 97600 | 23200 | 1269000 | 302000 | 1571000
3 | Cáp CV 1C_16mm2 Từ tủ MDB-2B đến tủ DB-35 | 16 |  | Cadisun- Việt Nam | m | 0 | 36500 | 9300 | 0 | 0 | 0
4 | Cáp CV 1C_10mm2 Từ tủ MDB-2B đến tủ DB-35 | 10 | 2 | Cadisun- Việt Nam | m | 13 | 24300 | 5500 | 316000 | 72000 | 388000
5 | Cáp LV ABC 4x25mm2 Từ tủ MDB-2B đến tủ DB-23 | 25 | 8 | Cadisun- Việt Nam | m | 112 | 29400 | 46500 | 3293000 | 5208000 | 8501000 | Chuyển cáp từ CXV 16 sang cáp ABC 25
6 | Cáp CV 1C_16mm2 Từ tủ MDB-2B đến tủ DB-23 | 16 | 2 | Cadisun- Việt Nam | m | 112 | 36500 | 9300 | 4088000 | 1042000 | 5130000
7 | Cáp LV ABC 4x300mm2 Từ tủ MDB-2B đến tủ MCC-60 ( không sản xuất- chuyển sang 2x(4x150) | 300 | 8 | Cadisun- Việt Nam | m | 800 | 297100 | 195300 | 237680000 | 156240000 | 393920000 | Chuyển cáp từ ABC 70 sang cáp ABC 300
8 | Ống xoẳn ruột gà HDPE D195/170mm |  |  | TC- Việt Nam | m | 340 | 96800 | 26900 | 32912000 | 9146000 | 42058000
9 | Hố ga điện 500x500x500mm |  |  | VN | Cái | 6 | 2339300 | 465000 | 14036000 | 2790000 | 16826000
10 | Đào lấp đất |  |  |  | m3 | 136 | 0 | 139500 |  | 18972000 | 18972000
11 | Cáp CV 1C_35mm2 Từ tủ MDB-2B đến tủ MCC-58 |  |  | Cadisun- Việt Nam | m | 0 | 78300 | 13400 | 0 | 0 | 0 | Bản vẽ 7/4/2023 bỏ dây tiếp địa
12 | Vật tư phụ: Đầu cos, dây rút….. và vật tư tiêu hao hoàn thiện công việc |  |  |  | lô | 1 | 5146600 | 1395000 | 5146600 | 1395000 | 6541600
VIII | TỦ ĐIỆN PHÂN PHỐI MDB-3B | [5 empty] | 0 | 0 | 18045800 | 14071500 | 32117300
1 | Cáp LV ABC 4x50mm2 Từ tủ MDB-3B.2 đến tủ DB-7.1 | 50 | 8 | Cadisun- Việt Nam | m | 38 | 52000 | 74400 | 1976000 | 2827000 | 4803000 | Chuyển cáp từ CXV 35 sang cáp ABC 50
2 | Cáp CV 1C_25mm2 Từ tủ MDB-3B.2 đến tủ DB-7.1 | 25 | 2 | Cadisun- Việt Nam | m | 38 | 56500 | 11600 | 2147000 | 441000 | 2588000 | Chuyển cáp từ CV 16 sang cáp CV 25
3 | Cáp LV ABC 4x50mm2 Từ tủ MDB-3B.2 đến tủ DB-7.2 | 50 | 8 | Cadisun- Việt Nam | m | 42 | 52000 | 74400 | 2184000 | 3125000 | 5309000 | Chuyển cáp từ CXV 35 sang cáp ABC 50
4 | Cáp CV 1C_25mm2 Từ tủ MDB-3B.2 đến tủ DB-7.2 | 25 | 2 | Cadisun- Việt Nam | m | 42 | 56500 | 11600 | 2373000 | 487000 | 2860000 | Chuyển cáp từ CV 16 sang cáp CV 25
5 | Cáp LV ABC 4x50mm2 Từ tủ MDB-3B.1 đến tủ DB-7.3 | 50 | 8 | Cadisun- Việt Nam | m | 39 | 52000 | 74400 | 2028000 | 2902000 | 4930000 | Chuyển cáp từ CXV 35 sang cáp ABC 50
6 | Cáp CV 1C_25mm2 Từ tủ MDB-3B.1 đến tủ DB-7.3 | 25 | 2 | Cadisun- Việt Nam | m | 39 | 56500 | 11600 | 2204000 | 452000 | 2656000 | Chuyển cáp từ CV 16 sang cáp CV 25
7 | Cáp LV ABC 4x50mm2 Từ tủ MDB-3B.1 đến tủ DB-7.4 | 50 | 8 | Cadisun- Việt Nam | m | 43 | 52000 | 74400 | 2236000 | 3199000 | 5435000 | Chuyển cáp từ CXV 35 sang cáp ABC 50
8 | Cáp CV 1C_25mm2 Từ tủ MDB-3B.1 đến tủ DB-7.4 | 25 | 2 | Cadisun- Việt Nam | m | 43 | 56500 | 11600 | 2430000 | 499000 | 2929000 | Chuyển cáp từ CV 16 sang cáp CV 25
9 | Vật tư phụ: Đầu cos, dây rút….. và vật tư tiêu hao hoàn thiện công việc |  |  |  | lô | 1 | 467800 | 139500 | 467800 | 139500 | 607300
IX | TỦ ĐIỆN PHÂN PHỐI MDB-4B | [5 empty] | 0 | 0 | 15766800 | 12265500 | 28032300
1 | Cáp LV ABC 4x50mm2 Từ tủ MDB-4B đến tủ DB-7.5 | 50 | 8 | Cadisun- Việt Nam | m | 36 | 52000 | 74400 | 1872000 | 2678000 | 4550000 | Chuyển cáp từ CXV 35 sang cáp ABC 50
2 | Cáp CV 1C_25mm2 Từ tủ MDB-4B đến tủ DB-7.5 | 25 | 2 | Cadisun- Việt Nam | m | 36 | 56500 | 11600 | 2034000 | 418000 | 2452000 | Chuyển cáp từ CV 16 sang cáp CV 25
3 | Cáp LV ABC 4x50mm2 Từ tủ MDB-4B đến tủ DB-7.6 | 50 | 8 | Cadisun- Việt Nam | m | 40 | 52000 | 74400 | 2080000 | 2976000 | 5056000 | Chuyển cáp từ CXV 35 sang cáp ABC 50
4 | Cáp CV 1C_25mm2 Từ tủ MDB-4B đến tủ DB-7.6 | 25 | 2 | Cadisun- Việt Nam | m | 40 | 56500 | 11600 | 2260000 | 464000 | 2724000 | Chuyển cáp từ CV 16 sang cáp CV 25
5 | Cáp LV ABC 4x50mm2 Từ tủ MDB-4B đến tủ DB-7.7 | 50 | 8 | Cadisun- Việt Nam | m | 30 | 52000 | 74400 | 1560000 | 2232000 | 3792000 | Chuyển cáp từ CXV 35 sang cáp ABC 50
6 | Cáp CV 1C_25mm2Từ tủ MDB-4B đến tủ DB-7.7 | 25 | 2 | Cadisun- Việt Nam | m | 30 | 56500 | 11600 | 1695000 | 348000 | 2043000 | Chuyển cáp từ CV 16 sang cáp CV 25
7 | Cáp LV ABC 4x50mm2 Từ tủ MDB-4B đến tủ DB-7.8 | 50 | 8 | Cadisun- Việt Nam | m | 35 | 52000 | 74400 | 1820000 | 2604000 | 4424000 | Chuyển cáp từ CXV 35 sang cáp ABC 50
8 | Cáp CV 1C_25mm2 Từ tủ MDB-4B đến tủ DB-7.8 | 25 | 2 | Cadisun- Việt Nam | m | 35 | 56500 | 11600 | 1978000 | 406000 | 2384000 | Chuyển cáp từ CV 16 sang cáp CV 25
9 | Vật tư phụ: Đầu cos, dây rút….. và vật tư tiêu hao hoàn thiện công việc |  |  |  | lô | 1 | 467800 | 139500 | 467800 | 139500 | 607300
X | TỦ ĐIỆN PHÂN PHỐI MDB-5B | [5 empty] | 0 | 0 | 20975800 | 16393500 | 37369300
1 | Cáp LV ABC 4x50mm2 Từ tủ MDB-5B đến tủ DB-7.9 | 50 | 8 | Cadisun- Việt Nam | m | 33 | 52000 | 74400 | 1716000 | 2455000 | 4171000 | Chuyển cáp từ CXV 35 sang cáp ABC 50
2 | Cáp CV 1C_25mm2 Từ tủ MDB-5B đến tủ DB-7.9 | 25 | 2 | Cadisun- Việt Nam | m | 33 | 56500 | 11600 | 1865000 | 383000 | 2248000 | Chuyển cáp từ CV 16 sang cáp CV 25
3 | Cáp LV ABC 4x50mm2 Từ tủ MDB-5B đến tủ DB-7.10 | 50 | 8 | Cadisun- Việt Nam | m | 38 | 52000 | 74400 | 1976000 | 2827000 | 4803000 | Chuyển cáp từ CXV 35 sang cáp ABC 50
4 | Cáp CV 1C_25mm2 Từ tủ MDB-5B đến tủ DB-7.10 | 25 | 2 | Cadisun- Việt Nam | m | 38 | 56500 | 11600 | 2147000 | 441000 | 2588000 | Chuyển cáp từ CV 16 sang cáp CV 25
5 | Cáp LV ABC 4x50mm2 Từ tủ MDB-5B đến tủ DB-7.11 | 50 | 8 | Cadisun- Việt Nam | m | 57 | 52000 | 74400 | 2964000 | 4241000 | 7205000 | Chuyển cáp từ CXV 35 sang cáp ABC 50
6 | Cáp CV 1C_25mm2 Từ tủ MDB-5B đến tủ DB-7.11 | 25 | 2 | Cadisun- Việt Nam | m | 57 | 56500 | 11600 | 3221000 | 661000 | 3882000 | Chuyển cáp từ CV 16 sang cáp CV 25
7 | Cáp LV ABC 4x50mm2 Từ tủ MDB-5B đến tủ DB-7.12 | 50 | 8 | Cadisun- Việt Nam | m | 61 | 52000 | 74400 | 3172000 | 4538000 | 7710000 | Chuyển cáp từ CXV 35 sang cáp ABC 50
8 | Cáp CV 1C_25mm2 Từ tủ MDB-5B đến tủ DB-7.12 | 25 | 2 | Cadisun- Việt Nam | m | 61 | 56500 | 11600 | 3447000 | 708000 | 4155000 | Chuyển cáp từ CV 16 sang cáp CV 25
9 | Vật tư phụ: Đầu cos, dây rút….. và vật tư tiêu hao hoàn thiện công việc |  |  |  | lô | 1 | 467800 | 139500 | 467800 | 139500 | 607300
XI | TỦ ĐIỆN PHÂN PHỐI MDB-6B | [5 empty] | 0 | 0 | 35759600 | 38622000 | 74381600
1 | Cáp LV ABC 4x50mm2 Từ tủ MDB-6B đến tủ DB-7.13 | 50 | 8 | Cadisun- Việt Nam | m | 33 | 52000 | 74400 | 1716000 | 2455000 | 4171000 | Chuyển cáp từ CXV 35 sang cáp ABC 50
2 | Cáp CV 1C_25mm2 Từ tủ MDB-6B đến tủ DB-7.13 | 25 | 2 | Cadisun- Việt Nam | m | 33 | 56500 | 11600 | 1865000 | 383000 | 2248000 | Chuyển cáp từ CV 16 sang cáp CV 25
3 | Cáp LV ABC 4x50mm2 Từ tủ MDB-6B đến tủ DB-7.14 | 50 | 8 | Cadisun- Việt Nam | m | 38 | 52000 | 74400 | 1976000 | 2827000 | 4803000 | Chuyển cáp từ CXV 35 sang cáp ABC 50
4 | Cáp CV 1C_25mm2 Từ tủ MDB-6B đến tủ DB-7.14 | 25 | 2 | Cadisun- Việt Nam | m | 38 | 56500 | 11600 | 2147000 | 441000 | 2588000 | Chuyển cáp từ CV 16 sang cáp CV 25
5 | Cáp LV ABC 4x50mm2 Từ tủ MDB-6B đến tủ DB-7.15 | 50 | 8 | Cadisun- Việt Nam | m | 57 | 52000 | 74400 | 2964000 | 4241000 | 7205000 | Chuyển cáp từ CXV 35 sang cáp ABC 50
6 | Cáp CV 1C_25mm2 Từ tủ MDB-6B đến tủ DB-7.15 | 25 | 2 | Cadisun- Việt Nam | m | 57 | 56500 | 11600 | 3221000 | 661000 | 3882000 | Chuyển cáp từ CV 16 sang cáp CV 25
7 | Cáp LV ABC 4x50mm2 Từ tủ MDB-6B đến tủ DB-7.16 | 50 | 8 | Cadisun- Việt Nam | m | 61 | 52000 | 74400 | 3172000 | 4538000 | 7710000 | Chuyển cáp từ CXV 35 sang cáp ABC 50
8 | Cáp CV 1C_25mm2 Từ tủ MDB-6B đến tủ DB-7.16 | 25 | 2 | Cadisun- Việt Nam | m | 61 | 56500 | 11600 | 3447000 | 708000 | 4155000 | Chuyển cáp từ CV 16 sang cáp CV 25
9 | Cáp LV ABC 4x25mm2 Từ tủ MDB-6B đến tủ DB-40.1 | 25 | 8 | Cadisun- Việt Nam | m | 149 | 29400 | 46500 | 4381000 | 6929000 | 11310000 | Chuyển cáp từ CXV 16 sang ABC 25
10 | Cáp LV ABC 4x25mm2 Từ tủ MDB-6B đến tủ DB-40.1 | 25 | 8 | Cadisun- Việt Nam | m | 169 | 29400 | 46500 | 4969000 | 7859000 | 12828000 | Chuyển cáp từ CXV 16 sang ABC 25
11 | Cáp LV ABC 4x25mm2 Từ tủ MDB-6B đến tủ DB-40.2 | 25 | 8 | Cadisun- Việt Nam | m | 153 | 29400 | 46500 | 4498000 | 7115000 | 11613000 | Chuyển cáp từ CXV 16 sang ABC 25
12 | Vật tư phụ: Đầu cos, dây rút….. và vật tư tiêu hao hoàn thiện công việc |  |  |  | lô | 1 | 1403600 | 465000 | 1403600 | 465000 | 1868600
XII | TỦ ĐIỆN DB-29 | [5 empty] | 0 | 0 | 1799000 | 1154500 | 2953500
1 | Cáp CXV 4x1C_10mm2 Từ DB-29 tới DB-28 | 10 |  | Cadisun- Việt Nam | m | 0 | 97600 | 23200 | 0 | 0 | 0
2 | Cáp CVV 4C_6mm2 Từ DB-29 tới DB-28 | 6 | 8 | Cadisun- Việt Nam | m | 16 | 64100 | 18600 | 1026000 | 298000 | 1324000
3 | CV 1C_10mm2 Từ DB-29 tới DB-28 | 10 |  | Cadisun- Việt Nam | m | 0 | 24300 | 5500 | 0 | 0 | 0
4 | CV 1C_6mm2 Từ DB-29 tới DB-28 | 6 | 2 | Cadisun- Việt Nam | m | 16 | 14900 | 5100 | 238000 | 82000 | 320000
5 | Ống xoẳn ruột gà HDPE D60/50 |  |  | TC- Việt Nam | m | 16 | 16600 | 10600 | 266000 | 170000 | 436000
6 | Đào và lấp đất |  |  |  | m3 | 4 | 0 | 139500 | 0 | 558000 | 558000
7 | Vật tư phụ: Đầu cos, dây rút….. và vật tư tiêu hao hoàn thiện công việc |  |  |  | lô | 1 | 269000 | 46500 | 269000 | 46500 | 315500
XIII | TỦ ĐIỆN DB-13 | [5 empty] | 0 | 0 | 4957600 | 4370500 | 9328100
1 | Cáp CXV 4C_6mm2 Từ DB-13 tới DB-12 | 6 | 8 | Cadisun- Việt Nam | m | 47 | 64100 | 18600 | 3013000 | 874000 | 3887000
2 | Cáp CV 1C_6mm2 Từ DB-13 tới DB-12 | 6 | 2 | Cadisun- Việt Nam | m | 47 | 14900 | 5100 | 700000 | 240000 | 940000
3 | Ống xoẳn ruột gà HDPE D60/50 |  |  | TC- Việt Nam | m | 44 | 16600 | 10600 | 730000 | 466000 | 1196000
4 | Đào và lấp đất |  |  |  | m3 | 19 | 0 | 139500 | 0 | 2651000 | 2651000
5 | Vật tư phụ: Đầu cos, dây rút….. và vật tư tiêu hao hoàn thiện công việc |  |  |  | lô | 1 | 514600 | 139500 | 514600 | 139500 | 654100
XIV | TỦ ĐIỆN MCC-58 / MCC-60 | [5 empty] | 0 | 0 | 5340600 | 4528500 | 9869100
1 | Cáp CVV 2C_6mm2 Từ MCC-58 / MCC-60 tới MCB-37 | 6 | 4 | Cadisun- Việt Nam | m | 89 | 31300 | 9300 | 2786000 | 828000 | 3614000
2 | Cáp CV 1C_6mm2 Từ MCC-58 / MCC-60 tới MCB-37 | 6 | 2 | Cadisun- Việt Nam | m | 89 | 14900 | 5100 | 1326000 | 454000 | 1780000
3 | Ống xoẳn ruột gà HDPE D60/50 |  |  | TC- Việt Nam | m | 43 | 16600 | 10600 | 714000 | 456000 | 1170000
4 | Đào và lấp đất |  |  |  | m3 | 19 | 0 | 139500 | 0 | 2651000 | 2651000
5 | Vật tư phụ: Đầu cos, dây rút….. và vật tư tiêu hao hoàn thiện công việc |  |  |  | lô | 1 | 514600 | 139500 | 514600 | 139500 | 654100
XV | Ổ CẮM ĐƯỜNG LÙA HEO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Ổ cắm công nghiệp 3 pha chống nước |  |  | Sino | bộ | 0 | 608200 | 18600 | 0 | 0 | 0
2 | Cáp Cu/PVC 4x1C -4mm² ổ cắm điện 3 pha |  |  | Cadisun- Việt Nam | m | 0 | 38100 | 12500 | 0 | 0 | 0
3 | Cáp Cu/PVC 1C-4mm2 dây E cho ổ cắm điện 3 pha |  |  | Cadisun- Việt Nam | m | 0 | 9400 | 3200 | 0 | 0 | 0
4 | Quạt hút gắn trần |  |  | VN | bộ | 0 | 374300 | 139500 | 0 | 0 | 0
5 | Cáp Cu/PVC 2x1C-2.5mm² từ công tắc đến quạt |  |  | Cadisun- Việt Nam | m | 0 | 12100 | 3700 | 0 | 0 | 0
6 | Cáp Cu/PVC 1x1C-2.5mm² (E ) từ công tắc đến quạt |  |  | Cadisun- Việt Nam | m | 0 | 6000 | 1800 | 0 | 0 | 0
7 | Vật tư phụ: Đầu cos, dây rút….. và vật tư tiêu hao hoàn thiện công việc |  |  |  | lô | 0 | 935700 | 465000 | 0 | 0 | 0
XVI | CÔNG TÁC KHÁC | [5 empty] | 0 | 0 | 218894000 | 62174000 | 281068000 | !
1 | Bê tông lót đáy rãnh cáp ngầm, dày 50mm |  |  |  | m3 | 50.25 | 1459700 | 186000 | 73350000 | 9347000 | 82697000
2 | Ván khuôn cho bê tông đáy rãnh cáp ngầm |  |  |  | m2 | 70 | 33600 | 13900 | 2352000 | 973000 | 3325000
3 | Đắp cát rãnh cáp ngầm, K>0,9 |  |  |  | m3 | 21 | 84200 | 46500 | 1768000 | 977000 | 2745000
4 | Mốc làm dấu cáp ngầm |  |  |  | cái | 20 | 56100 | 13900 | 1122000 | 278000 | 1400000
5 | Gạch làm dấu cáp ngầm; 10m/viên |  |  |  | viên | 35 | 1600 | 900 | 56000 | 32000 | 88000
6 | Băng cảnh báo cáp ngầm |  |  |  | m | 350 | 6100 | 1800 | 2135000 | 630000 | 2765000
7 | Đào và lấp đất bao gồm cát, gạch, … |  |  |  | m3 | 90 | 84200 | 51100 | 7578000 | 4599000 | 12177000
8 | Móng bê tông đỡ trụ đơn |  |  |  | Móng | 48 | 2339300 | 465000 | 112286000 | 22320000 | 134606000
9 | Móng bê tông đỡ trụ đôi |  |  |  | Móng | 13 | 1403600 | 697500 | 18247000 | 9068000 | 27315000
10 | Vận hành chạy thử toàn hạng mục |  |  |  | Lô | 1 | 0 | 13950000 | 0 | 13950000 | 13950000 | Đã bao gồm
TỔNG CỘNG A | [8 empty] | 4056691200 | 1633788000 | 5690479200
CÔNG TÁC KHÁC
TỔNG CỘNG B | [10 empty] | 0
TỔNG CỘNG A+B (trước VAT) | [8 empty] | 4056691200 | 1633788000 | 5690479200

## 02.HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG NGOÀI
CHI TIẾT DỰ TOÁN
CÔNG TRÌNH: TRANG TRẠI CHĂN NUÔI LỢN CÔNG NGHỆ CAO TẠI XÃ QUẢNG SƠN, HUYỆN HẢI HÀ
ĐỊA ĐIỂM: XÃ QUẢNG SƠN, HUYỆN HẢI HÀ, TỈNH QUẢNG NINH
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI GREENTECH
NHÀ THẦU ĐIỆN : CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DH
HẠNG MỤC P2-02: HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG NGOÀI
STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | XUẤT XỨ | ĐVT | Khối Lượng | ĐƠN GIÁ |  | Thành tiền |  | Tổng Khối lượng | GHI CHÚ
[5 empty] | Vật tư | Nhân công | Vật tư | Nhân công
A | CHIẾU SÁNG KHU VỰC NGOẠI KHU CHUỒNG TRẠI | [5 empty] | 434358500 | 74539500 | 508898000
1 | Đèn pha led 100W công nghiệp IP65 kèm bộ sạc NLMT gắn trụ | Duhal- Việt Nam | bộ | 4 | 2926000 | 232500 | 11704000 | 930000 | 12634000
2 | Đèn pha led 100W công nghiệp IP65 kèm bộ sạc NLMT gắn vách | Duhal- Việt Nam | bộ | 75 | 2926000 | 232500 | 219450000 | 17437500 | 236887500
3 | Móng trụ đèn 800x800 | Vn | Cái | 4 | 1584100 | 465000 | 6336400 | 1860000 | 8196400
4 | Trụ đèn tròn côn cao 6m | Vn | Cây | 4 | 2731200 | 604500 | 10924800 | 2418000 | 13342800
5 | Cần đèn sắt tráng kẽm phi 60 cao 2 mét | Vn | Cây | 4 | 928600 | 139500 | 3714400 | 558000 | 4272400
6 | Vật tư phụ: Đầu cos, dây rút và vật tư tiêu hao hoàn thiện công việc |  | Lô | 11 | 16387500 | 4650000 | 180262500 | 51150000 | 231412500
7 | Tiếp địa |  | Hệ | 4 | 491600 | 46500 | 1966400 | 186000 | 2152400
B | CHIẾU SÁNG SÂN BÓNG (2 SÂN) |  |  |  | 0 | 0 | 107584200 | 35137400 | 142721600
1 | Đèn pha led 100W công nghiệp IP65 | Duhal- Việt Nam | bộ | 12 | 885200 | 232500 | 10622400 | 2790000 | 13412400
2 | Cáp CXV 3x(1C-2.5mm2) từ MCB tới công tắc | Cadisun- Việt Nam | m | 30 | 18500 | 5500 | 555000 | 165000 | 720000
3 | Cáp CXV 3x(1C-2.5mm2) từ công tắc đến chân cột | Cadisun- Việt Nam | m | 240 | 18500 | 5500 | 4440000 | 1320000 | 5760000
4 | Cáp CXV 3x(1C-1.5mm2) từ chân cột tới đèn | Cadisun- Việt Nam | m | 96 | 11100 | 1300 | 1065600 | 124800 | 1190400
5 | Công tắc đơn 1 chiều 20A | Sino- Việt Nam | bộ | 2 | 27000 | 13900 | 54000 | 27800 | 81800
6 | Ống xoắn ruột gà HDPE D40/30 | Sino- Việt Nam | m | 240 | 8300 | 9300 | 1992000 | 2232000 | 4224000
7 | Đào và lắp đất | Việt Nam | m3 | 58 | 0 | 139500 | 0 | 8091000 | 8091000
8 | Móng trụ đèn 800x800 | VN | cái | 12 | 1802600 | 186000 | 21631200 | 2232000 | 23863200
9 | Trụ đèn tròn côn cao 6m | VN | cây | 12 | 2731200 | 465000 | 32774400 | 5580000 | 38354400
10 | Cần đèn sắt tráng kẽm phi 60 cao 2 mét | VN | bộ | 12 | 928600 | 139500 | 11143200 | 1674000 | 12817200
11 | Cáp đồng trần 10mm2 | Vn | Mét | 132 | 23800 | 7900 | 3141600 | 1042800 | 4184400
12 | Cọc tiếp địa L=2.4m, D16 | Vn | Cọc | 36 | 218500 | 46500 | 7866000 | 1674000 | 9540000
13 | Hàn hóa nhiệt | VN | Mối | 36 | 163800 | 186000 | 5896800 | 6696000 | 12592800
14 | Hóa chất giảm điện trở | VN | bao | 12 | 305900 | 46500 | 3670800 | 558000 | 4228800
15 | Vật tư phụ: Đầu cos, dây rút và vật tư tiêu hao hoàn thiện công việc |  | Lô | 1 | 2731200 | 930000 | 2731200 | 930000 | 3661200
C | CHIẾU SÁNG NỘI KHU CHUỒNG TRẠI |  |  |  | 0 | 0 | 210275200 | 99663500 | 309938700
I | CHUỒNG HEO THỊT |  |  |  | 0 | 0
1 | Đèn pha led 100W công nghiệp IP65 | Duhal- Việt Nam | bộ | 32 | 885200 | 232500 | 28326400 | 7440000 | 35766400
2 | Cáp Cu/PVC/PVC 3x(1C-2.5mm2) từ MCB tới đèn | Cadisun- Việt Nam | m | 3150 | 18500 | 5500 | 58275000 | 17325000 | 75600000
3 | Ống điện PVC D20 | Sino- Việt Nam | m | 2900 | 6800 | 9300 | 19720000 | 26970000 | 46690000 | Giảm số m ống
4 | Vật tư phụ: Đầu cos, dây rút và vật tư tiêu hao hoàn thiện công việc |  | Lô | 1 | 3348700 | 465000 | 3348700 | 465000 | 3813700
II | CHUỒNG HEO CAI SỮA |  |  |  | 0 | 0
1 | Đèn pha led 100W công nghiệp IP65 | Duhal- Việt Nam | bộ | 6 | 885200 | 232500 | 5311200 | 1395000 | 6706200
2 | Cáp Cu/PVC/PVC 3x(1C-2.5mm2) từ MCB tới đèn | Cadisun- Việt Nam | m | 560 | 18500 | 5500 | 10360000 | 3080000 | 13440000
3 | Ống điện PVC D20 | Sino- Việt Nam | m | 520 | 6800 | 9300 | 3536000 | 4836000 | 8372000 | Giảm số m ống
4 | Vật tư phụ: Đầu cos, dây rút và vật tư tiêu hao hoàn thiện công việc |  | Lô | 1 | 1638700 | 465000 | 1638700 | 465000 | 2103700
III | CHUỒNG HEO MANG THAI |  |  |  | 0 | 0
1 | Đèn pha led 100W công nghiệp IP65 | Duhal- Việt Nam | bộ | 8 | 885200 | 232500 | 7081600 | 1860000 | 8941600
2 | Cáp Cu/PVC/PVC 3x(1C-2.5mm2) từ MCB tới đèn | Cadisun- Việt Nam | m | 850 | 18500 | 5500 | 15725000 | 4675000 | 20400000
3 | Ống điện PVC D20 | Sino- Việt Nam | m | 810 | 6800 | 9300 | 5508000 | 7533000 | 13041000
4 | Vật tư phụ: Đầu cos, dây rút và vật tư tiêu hao hoàn thiện công việc |  | Lô | 1 | 1638700 | 465000 | 1638700 | 465000 | 2103700
IV | CHUỒNG HEO NÁI ĐẺ |  |  |  | 0 | 0
1 | Đèn pha led 100W công nghiệp IP65 | Duhal- Việt Nam | bộ | 8 | 885200 | 232500 | 7081600 | 1860000 | 8941600
2 | Cáp Cu/PVC/PVC 3x(1C-2.5mm2) từ MCB tới đèn | Cadisun- Việt Nam | m | 620 | 18500 | 5500 | 11470000 | 3410000 | 14880000
3 | Ống điện PVC D20 | Sino- Việt Nam | m | 560 | 6800 | 9300 | 3808000 | 5208000 | 9016000
4 | Vật tư phụ: Đầu cos, dây rút và vật tư tiêu hao hoàn thiện công việc |  | Lô | 1 | 1638700 | 465000 | 1638700 | 465000 | 2103700
V | CHUỒNG PHÁT TRIỂN HẬU BỊ |  |  |  | 0 | 0
1 | Đèn pha led 100W công nghiệp IP65 | Duhal- Việt Nam | bộ | 3 | 885200 | 232500 | 2655600 | 697500 | 3353100
2 | Cáp Cu/PVC/PVC 3x(1C-2.5mm2) từ MCB tới đèn | Cadisun- Việt Nam | m | 390 | 18500 | 5500 | 7215000 | 2145000 | 9360000
3 | Ống điện PVC D20 | Sino- Việt Nam | m | 380 | 6800 | 9300 | 2584000 | 3534000 | 6118000
4 | Vật tư phụ: Đầu cos, dây rút và vật tư tiêu hao hoàn thiện công việc |  | Lô | 1 | 1638700 | 465000 | 1638700 | 465000 | 2103700
VI | CHUỒNG HEO NỌC |  |  |  | 0 | 0
1 | Đèn pha led 100W công nghiệp IP65 | Duhal- Việt Nam | bộ | 3 | 885200 | 232500 | 2655600 | 697500 | 3353100
2 | Cáp Cu/PVC/PVC 3x(1C-2.5mm2) từ MCB tới đèn | Cadisun- Việt Nam | m | 300 | 18500 | 5500 | 5550000 | 1650000 | 7200000
3 | Ống điện PVC D20 | Sino- Việt Nam | m | 275 | 6800 | 9300 | 1870000 | 2557500 | 4427500
4 | Vật tư phụ: Đầu cos, dây rút và vật tư tiêu hao hoàn thiện công việc |  | Lô | 1 | 1638700 | 465000 | 1638700 | 465000 | 2103700
D | CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG LÙA HEO |  |  |  | 0 | 0 | 97486300 | 63149700 | 160636000
1 | Đèn led buld 20W | Duhal- Việt Nam | bộ | 192 | 61200 | 32500 | 11750400 | 6240000 | 17990400
2 | Cáp Cu/PVC/PVC 3x(1C-2.5mm2) từ MCB tới công tắc | Cadisun- Việt Nam | m | 1352 | 18500 | 5500 | 25012000 | 7436000 | 32448000
3 | Cáp Cu/PVC/PVC 3x(1C-1.5mm2) từ công tắc tới đèn | Cadisun- Việt Nam | m | 2885 | 11100 | 4100 | 32023500 | 11828500 | 43852000
4 | Công tắc đơn 1 chiều 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 24 | 18500 | 13900 | 444000 | 333600 | 777600
5 | Công tắc đơn 2 chiều 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 26 | 32700 | 18600 | 850200 | 483600 | 1333800
6 | Ống PVC D20 | Sino- Việt Nam | m | 3950 | 6800 | 9300 | 26860000 | 36735000 | 63595000
7 | Vật tư phụ: Đầu cos, dây rút và vật tư tiêu hao hoàn thiện công việc |  | Lô | 1 | 546200 | 93000 | 546200 | 93000 | 639200
E | CÔNG TÁC KHÁC |  |  |  | 0 | 0 | 21517200 | 9325900 | 30843100
| Khu cổng chính |  |  |  | 0 | 0
1 | Đèn pha led 100W công nghiệp IP65 | Duhal- Việt Nam | bộ | 2 | 885200 | 232500 | 1770400 | 465000 | 2235400 | Update theo bản vẽ mới
2 | Cáp Cu/PVC/PVC 3x(1C-2.5mm2) từ MCB tới đèn | Cadisun- Việt Nam | m | 40 | 18500 | 5500 | 740000 | 220000 | 960000
3 | Ống điện PVC D20 | Sino- Việt Nam | m | 38 | 6800 | 9300 | 258400 | 353400 | 611800
4 | Vật tư phụ: Đầu cos, dây rút và vật tư tiêu hao hoàn thiện công việc |  | Lô | 1 | 1638700 | 465000 | 1638700 | 465000 | 2103700
| Khu xuất bán |  |  |  | 0 | 0
1 | Đèn pha led 100W công nghiệp IP65 | Duhal- Việt Nam | bộ | 5 | 885200 | 232500 | 4426000 | 1162500 | 5588500 | Update theo bản vẽ mới
2 | Cáp Cu/PVC/PVC 3x(1C-2.5mm2) từ MCB tới đèn | Cadisun- Việt Nam | m | 450 | 18500 | 5500 | 8325000 | 2475000 | 10800000
3 | Ống điện PVC D20 | Sino- Việt Nam | m | 400 | 6800 | 9300 | 2720000 | 3720000 | 6440000
4 | Vật tư phụ: Đầu cos, dây rút và vật tư tiêu hao hoàn thiện công việc |  | Lô | 1 | 1638700 | 465000 | 1638700 | 465000 | 2103700
TỔNG CỘNG A+B (trước VAT) | [6 empty] | 871221400 | 281816000 | 1153037400

## 03.HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA
CHI TIẾT DỰ TOÁN
CÔNG TRÌNH: TRANG TRẠI CHĂN NUÔI LỢN CÔNG NGHỆ CAO TẠI XÃ QUẢNG SƠN, HUYỆN HẢI HÀ
ĐỊA ĐIỂM: XÃ QUẢNG SƠN, HUYỆN HẢI HÀ, TỈNH QUẢNG NINH
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI GREENTECH
NHÀ THẦU ĐIỆN : CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DH
HẠNG MỤC P2-03: HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA
STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | XUẤT XỨ | ĐVT | Khối Lượng | ĐƠN GIÁ |  | Thành tiền |  | Tổng Khối lượng | GHI CHÚ
[5 empty] | Vật tư | Nhân công | Vật tư | Nhân công
I | HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA TỦ ĐIỆN MSB-A | [5 empty] | 9256900 | 2501700 | 11758600
1 | Cáp đồng trần 70mm2 | Cadisun- Việt Nam | Mét | 31 | 154800 | 19500 | 4798800 | 604500 | 5403300
2 | Ống xoắn ruột gà HDPE D40/30 | TC- Việt Nam | Mét | 12 | 8300 | 9300 | 99600 | 111600 | 211200
3 | Cọc tiếp địa L=2.4m, D16 | Ấn độ | Cọc | 6 | 218500 | 46500 | 1311000 | 279000 | 1590000
4 | Hộp kiểm tra điện trở | VN | Cái | 1 | 491600 | 139500 | 491600 | 139500 | 631100
5 | Hàn hóa nhiệt | VN | Mối | 6 | 163800 | 186000 | 982800 | 1116000 | 2098800
6 | Thanh tiếp địa bằng đồng 350x50x5mm |  | thanh | 1 | 109200 | 18600 | 109200 | 18600 | 127800
7 | Hóa chất giảm điện trở |  | bao | 3 | 305900 | 46500 | 917700 | 139500 | 1057200
8 | Vật tư phụ |  | lô | 1 | 546200 | 93000 | 546200 | 93000 | 639200
II | HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA TỦ ĐIỆN MSB-B |  |  |  | 0 | 0 | 9256900 | 2501700 | 11758600
1 | Cáp đồng trần 70mm2 | Cadisun- Việt Nam | Mét | 31 | 154800 | 19500 | 4798800 | 604500 | 5403300
2 | Ống xoắn ruột gà HDPE D40/30 | TC- Việt Nam | Mét | 12 | 8300 | 9300 | 99600 | 111600 | 211200
3 | Cọc tiếp địa L=2.4m, D16 | Ấn độ | Cọc | 6 | 218500 | 46500 | 1311000 | 279000 | 1590000
4 | Hộp kiểm tra điện trở | VN | Cái | 1 | 491600 | 139500 | 491600 | 139500 | 631100
5 | Hàn hóa nhiệt | VN | Mối | 6 | 163800 | 186000 | 982800 | 1116000 | 2098800
6 | Thanh tiếp địa bằng đồng 350x50x5mm |  | thanh | 1 | 109200 | 18600 | 109200 | 18600 | 127800
7 | Hóa chất giảm điện trở |  | bao | 3 | 305900 | 46500 | 917700 | 139500 | 1057200
8 | Vật tư phụ |  | lô | 1 | 546200 | 93000 | 546200 | 93000 | 639200
III | HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA TỦ ĐIỆN MDB-2A |  |  |  | 0 | 0 | 9147700 | 2483100 | 11630800
1 | Cáp đồng trần 70mm2 | Cadisun- Việt Nam | Mét | 31 | 154800 | 19500 | 4798800 | 604500 | 5403300
2 | Ống xoắn ruột gà HDPE D50/40 | TC- Việt Nam | Mét | 12 | 8300 | 9300 | 99600 | 111600 | 211200
3 | Cọc tiếp địa L=2.4m, D16 | Ấn độ | Cọc | 6 | 218500 | 46500 | 1311000 | 279000 | 1590000
4 | Hộp kiểm tra điện trở | VN | Cái | 1 | 491600 | 139500 | 491600 | 139500 | 631100
5 | Hàn hóa nhiệt | VN | Mối | 6 | 163800 | 186000 | 982800 | 1116000 | 2098800
6 | Hóa chất giảm điện trở |  | bao | 3 | 305900 | 46500 | 917700 | 139500 | 1057200
7 | Vật tư phụ |  | lô | 1 | 546200 | 93000 | 546200 | 93000 | 639200
IV | HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA TỦ ĐIỆN MDB-3A |  |  |  | 0 | 0 | 8503600 | 2377200 | 10880800
1 | Cáp đồng trần 70mm2 | Cadisun- Việt Nam | Mét | 27 | 154800 | 19500 | 4179600 | 526500 | 4706100
2 | Ống xoắn ruột gà HDPE D50/40 | TC- Việt Nam | Mét | 9 | 8300 | 9300 | 74700 | 83700 | 158400
3 | Cọc tiếp địa L=2.4m, D16 | Ấn độ | Cọc | 6 | 218500 | 46500 | 1311000 | 279000 | 1590000
4 | Hộp kiểm tra điện trở | VN | Cái | 1 | 491600 | 139500 | 491600 | 139500 | 631100
5 | Hàn hóa nhiệt | VN | Mối | 6 | 163800 | 186000 | 982800 | 1116000 | 2098800
6 | Hóa chất giảm điện trở |  | bao | 3 | 305900 | 46500 | 917700 | 139500 | 1057200
7 | Vật tư phụ |  | lô | 1 | 546200 | 93000 | 546200 | 93000 | 639200
V | HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA TỦ ĐIỆN DB-5.1 |  |  |  | 0 | 0 | 19406400 | 4278900 | 23685300
1 | Cáp đồng trần 70mm2 | Cadisun- Việt Nam | Mét | 94 | 154800 | 19500 | 14551200 | 1833000 | 16384200
2 | Ống xoắn ruột gà HDPE D50/40 | TC- Việt Nam | Mét | 73 | 8300 | 9300 | 605900 | 678900 | 1284800
3 | Cọc tiếp địa L=2.4m, D16 | Ấn độ | Cọc | 6 | 218500 | 46500 | 1311000 | 279000 | 1590000
4 | Hộp kiểm tra điện trở | VN | Cái | 1 | 491600 | 139500 | 491600 | 139500 | 631100
5 | Hàn hóa nhiệt | VN | Mối | 6 | 163800 | 186000 | 982800 | 1116000 | 2098800
6 | Hóa chất giảm điện trở |  | bao | 3 | 305900 | 46500 | 917700 | 139500 | 1057200
7 | Vật tư phụ |  | lô | 1 | 546200 | 93000 | 546200 | 93000 | 639200
VI | HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA TỦ ĐIỆN DB-5.2 |  |  |  | 0 | 0 | 12393100 | 3040500 | 15433600
1 | Cáp đồng trần 70mm2 | Cadisun- Việt Nam | Mét | 51 | 154800 | 19500 | 7894800 | 994500 | 8889300
2 | Ống xoắn ruột gà HDPE D50/40 | TC- Việt Nam | Mét | 30 | 8300 | 9300 | 249000 | 279000 | 528000
3 | Cọc tiếp địa L=2.4m, D16 | Ấn độ | Cọc | 6 | 218500 | 46500 | 1311000 | 279000 | 1590000
4 | Hộp kiểm tra điện trở | VN | Cái | 1 | 491600 | 139500 | 491600 | 139500 | 631100
5 | Hàn hóa nhiệt | VN | Mối | 6 | 163800 | 186000 | 982800 | 1116000 | 2098800
6 | Hóa chất giảm điện trở |  | bao | 3 | 305900 | 46500 | 917700 | 139500 | 1057200
7 | Vật tư phụ |  | lô | 1 | 546200 | 93000 | 546200 | 93000 | 639200
VII | HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA TỦ ĐIỆN DB-4.2 |  |  |  | 0 | 0 | 9465600 | 2531400 | 11997000
1 | Cáp đồng trần 70mm2 | Cadisun- Việt Nam | Mét | 33 | 154800 | 19500 | 5108400 | 643500 | 5751900
2 | Ống xoắn ruột gà HDPE D50/40 | TC- Việt Nam | Mét | 13 | 8300 | 9300 | 107900 | 120900 | 228800
3 | Cọc tiếp địa L=2.4m, D16 | Ấn độ | Cọc | 6 | 218500 | 46500 | 1311000 | 279000 | 1590000
4 | Hộp kiểm tra điện trở | VN | Cái | 1 | 491600 | 139500 | 491600 | 139500 | 631100
5 | Hàn hóa nhiệt | VN | Mối | 6 | 163800 | 186000 | 982800 | 1116000 | 2098800
6 | Hóa chất giảm điện trở |  | bao | 3 | 305900 | 46500 | 917700 | 139500 | 1057200
7 | Vật tư phụ |  | lô | 1 | 546200 | 93000 | 546200 | 93000 | 639200
VIII | HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA TỦ ĐIỆN DB-2 |  |  |  | 0 | 0 | 10435900 | 2694900 | 13130800
1 | Cáp đồng trần 70mm2 | Cadisun- Việt Nam | Mét | 39 | 154800 | 19500 | 6037200 | 760500 | 6797700
2 | Ống xoắn ruột gà HDPE D50/40 | TC- Việt Nam | Mét | 18 | 8300 | 9300 | 149400 | 167400 | 316800
3 | Cọc tiếp địa L=2.4m, D16 | Ấn độ | Cọc | 6 | 218500 | 46500 | 1311000 | 279000 | 1590000
4 | Hộp kiểm tra điện trở | VN | Cái | 1 | 491600 | 139500 | 491600 | 139500 | 631100
5 | Hàn hóa nhiệt | VN | Mối | 6 | 163800 | 186000 | 982800 | 1116000 | 2098800
6 | Hóa chất giảm điện trở |  | bao | 3 | 305900 | 46500 | 917700 | 139500 | 1057200
7 | Vật tư phụ |  | lô | 1 | 546200 | 93000 | 546200 | 93000 | 639200
IX | HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA TỦ ĐIỆN MCC-58 |  |  |  | 0 | 0 | 8169100 | 2310300 | 10479400
1 | Cáp đồng trần 70mm2 | Cadisun- Việt Nam | Mét | 25 | 154800 | 19500 | 3870000 | 487500 | 4357500
2 | Ống xoắn ruột gà HDPE D50/40 | TC- Việt Nam | Mét | 6 | 8300 | 9300 | 49800 | 55800 | 105600
3 | Cọc tiếp địa L=2.4m, D16 | Ấn độ | Cọc | 6 | 218500 | 46500 | 1311000 | 279000 | 1590000
4 | Hộp kiểm tra điện trở | VN | Cái | 1 | 491600 | 139500 | 491600 | 139500 | 631100
5 | Hàn hóa nhiệt | VN | Mối | 6 | 163800 | 186000 | 982800 | 1116000 | 2098800
6 | Hóa chất giảm điện trở |  | bao | 3 | 305900 | 46500 | 917700 | 139500 | 1057200
7 | Vật tư phụ |  | lô | 1 | 546200 | 93000 | 546200 | 93000 | 639200
X | HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA TỦ ĐIỆN DB-17 |  |  |  | 0 | 0 | 8169100 | 2310300 | 10479400
1 | Cáp đồng trần 70mm2 | Cadisun- Việt Nam | Mét | 25 | 154800 | 19500 | 3870000 | 487500 | 4357500
2 | Ống xoắn ruột gà HDPE D50/40 | TC- Việt Nam | Mét | 6 | 8300 | 9300 | 49800 | 55800 | 105600
3 | Cọc tiếp địa L=2.4m, D16 | Ấn độ | Cọc | 6 | 218500 | 46500 | 1311000 | 279000 | 1590000
4 | Hộp kiểm tra điện trở | VN | Cái | 1 | 491600 | 139500 | 491600 | 139500 | 631100
5 | Hàn hóa nhiệt | VN | Mối | 6 | 163800 | 186000 | 982800 | 1116000 | 2098800
6 | Hóa chất giảm điện trở |  | bao | 3 | 305900 | 46500 | 917700 | 139500 | 1057200
7 | Vật tư phụ |  | lô | 1 | 546200 | 93000 | 546200 | 93000 | 639200
XI | HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA TỦ ĐIỆN MCC-45 |  |  |  | 0 | 0 | 15165800 | 3530100 | 18695900
1 | Cáp đồng trần 70mm2 | Cadisun- Việt Nam | Mét | 68 | 154800 | 19500 | 10526400 | 1326000 | 11852400
2 | Ống xoắn ruột gà HDPE D50/40 | TC- Việt Nam | Mét | 47 | 8300 | 9300 | 390100 | 437100 | 827200
3 | Cọc tiếp địa L=2.4m, D16 | Ấn độ | Cọc | 6 | 218500 | 46500 | 1311000 | 279000 | 1590000
4 | Hộp kiểm tra điện trở | VN | Cái | 1 | 491600 | 139500 | 491600 | 139500 | 631100
5 | Hàn hóa nhiệt | VN | Mối | 6 | 163800 | 186000 | 982800 | 1116000 | 2098800
6 | Hóa chất giảm điện trở |  | bao | 3 | 305900 | 46500 | 917700 | 139500 | 1057200
7 | Vật tư phụ |  | lô | 1 | 546200 | 93000 | 546200 | 93000 | 639200
XII | HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA TỦ ĐIỆN DB-30 |  |  |  | 0 | 0 | 10272800 | 2666100 | 12938900
1 | Cáp đồng trần 70mm2 | Cadisun- Việt Nam | Mét | 38 | 154800 | 19500 | 5882400 | 741000 | 6623400
2 | Ống xoắn ruột gà HDPE D50/40 | TC- Việt Nam | Mét | 17 | 8300 | 9300 | 141100 | 158100 | 299200
3 | Cọc tiếp địa L=2.4m, D16 | Ấn độ | Cọc | 6 | 218500 | 46500 | 1311000 | 279000 | 1590000
4 | Hộp kiểm tra điện trở | VN | Cái | 1 | 491600 | 139500 | 491600 | 139500 | 631100
5 | Hàn hóa nhiệt | VN | Mối | 6 | 163800 | 186000 | 982800 | 1116000 | 2098800
6 | Hóa chất giảm điện trở |  | bao | 3 | 305900 | 46500 | 917700 | 139500 | 1057200
7 | Vật tư phụ |  | lô | 1 | 546200 | 93000 | 546200 | 93000 | 639200
XIII | HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA TỦ ĐIỆN DB-6.1 |  |  |  | 0 | 0 | 17294400 | 3913800 | 21208200
1 | Cáp đồng trần 70mm2 | Cadisun- Việt Nam | Mét | 81 | 154800 | 19500 | 12538800 | 1579500 | 14118300
2 | Ống xoắn ruột gà HDPE D50/40 | TC- Việt Nam | Mét | 61 | 8300 | 9300 | 506300 | 567300 | 1073600
3 | Cọc tiếp địa L=2.4m, D16 | Ấn độ | Cọc | 6 | 218500 | 46500 | 1311000 | 279000 | 1590000
4 | Hộp kiểm tra điện trở | VN | Cái | 1 | 491600 | 139500 | 491600 | 139500 | 631100
5 | Hàn hóa nhiệt | VN | Mối | 6 | 163800 | 186000 | 982800 | 1116000 | 2098800
6 | Hóa chất giảm điện trở |  | bao | 3 | 305900 | 46500 | 917700 | 139500 | 1057200
7 | Vật tư phụ |  | lô | 1 | 546200 | 93000 | 546200 | 93000 | 639200
XIV | HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA TỦ ĐIỆN MDB-4B |  |  |  | 0 | 0 | 29347200 | 6026400 | 35373600
1 | Cáp đồng trần 70mm2 | Cadisun- Việt Nam | Mét | 155 | 154800 | 19500 | 23994000 | 3022500 | 27016500
2 | Ống xoắn ruột gà HDPE D50/40 | TC- Việt Nam | Mét | 133 | 8300 | 9300 | 1103900 | 1236900 | 2340800
3 | Cọc tiếp địa L=2.4m, D16 | Ấn độ | Cọc | 6 | 218500 | 46500 | 1311000 | 279000 | 1590000
4 | Hộp kiểm tra điện trở | VN | Cái | 1 | 491600 | 139500 | 491600 | 139500 | 631100
5 | Hàn hóa nhiệt | VN | Mối | 6 | 163800 | 186000 | 982800 | 1116000 | 2098800
6 | Hóa chất giảm điện trở |  | bao | 3 | 305900 | 46500 | 917700 | 139500 | 1057200
7 | Vật tư phụ |  | lô | 1 | 546200 | 93000 | 546200 | 93000 | 639200
XV | HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA TỦ ĐIỆN MDB-6B |  |  |  | 0 | 0 | 11251400 | 2838900 | 14090300
1 | Cáp đồng trần 70mm2 | Cadisun- Việt Nam | Mét | 44 | 154800 | 19500 | 6811200 | 858000 | 7669200
2 | Ống xoắn ruột gà HDPE D50/40 | TC- Việt Nam | Mét | 23 | 8300 | 9300 | 190900 | 213900 | 404800
3 | Cọc tiếp địa L=2.4m, D16 | Ấn độ | Cọc | 6 | 218500 | 46500 | 1311000 | 279000 | 1590000
4 | Hộp kiểm tra điện trở | VN | Cái | 1 | 491600 | 139500 | 491600 | 139500 | 631100
5 | Hàn hóa nhiệt | VN | Mối | 6 | 163800 | 186000 | 982800 | 1116000 | 2098800
6 | Hóa chất giảm điện trở |  | bao | 3 | 305900 | 46500 | 917700 | 139500 | 1057200
7 | Vật tư phụ |  | lô | 1 | 546200 | 93000 | 546200 | 93000 | 639200
XVI | HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA TỦ ĐIỆN DB-40.1 |  |  |  | 0 | 0 | 9783500 | 2579700 | 12363200
1 | Cáp đồng trần 70mm2 | Cadisun- Việt Nam | Mét | 35 | 154800 | 19500 | 5418000 | 682500 | 6100500
2 | Ống xoắn ruột gà HDPE D50/40 | TC- Việt Nam | Mét | 14 | 8300 | 9300 | 116200 | 130200 | 246400
3 | Cọc tiếp địa L=2.4m, D16 | Ấn độ | Cọc | 6 | 218500 | 46500 | 1311000 | 279000 | 1590000
4 | Hộp kiểm tra điện trở | VN | Cái | 1 | 491600 | 139500 | 491600 | 139500 | 631100
5 | Hàn hóa nhiệt | VN | Mối | 6 | 163800 | 186000 | 982800 | 1116000 | 2098800
6 | Hóa chất giảm điện trở |  | bao | 3 | 305900 | 46500 | 917700 | 139500 | 1057200
7 | Vật tư phụ |  | lô | 1 | 546200 | 93000 | 546200 | 93000 | 639200
XVII | HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA TỦ ĐIỆN DB-8 |  |  |  | 0 | 0 | 9294200 | 2493300 | 11787500
1 | Cáp đồng trần 70mm2 | Cadisun- Việt Nam | Mét | 32 | 154800 | 19500 | 4953600 | 624000 | 5577600
2 | Ống xoắn ruột gà HDPE D50/40 | TC- Việt Nam | Mét | 11 | 8300 | 9300 | 91300 | 102300 | 193600
3 | Cọc tiếp địa L=2.4m, D16 | Ấn độ | Cọc | 6 | 218500 | 46500 | 1311000 | 279000 | 1590000
4 | Hộp kiểm tra điện trở | VN | Cái | 1 | 491600 | 139500 | 491600 | 139500 | 631100
5 | Hàn hóa nhiệt | VN | Mối | 6 | 163800 | 186000 | 982800 | 1116000 | 2098800
6 | Hóa chất giảm điện trở |  | bao | 3 | 305900 | 46500 | 917700 | 139500 | 1057200
7 | Vật tư phụ |  | lô | 1 | 546200 | 93000 | 546200 | 93000 | 639200
XVIII | HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA TỦ ĐIỆN DB-9 |  |  |  | 0 | 0 | 8968000 | 2435700 | 11403700
1 | Cáp đồng trần 70mm2 | Cadisun- Việt Nam | Mét | 30 | 154800 | 19500 | 4644000 | 585000 | 5229000
2 | Ống xoắn ruột gà HDPE D50/40 | TC- Việt Nam | Mét | 9 | 8300 | 9300 | 74700 | 83700 | 158400
3 | Cọc tiếp địa L=2.4m, D16 | Ấn độ | Cọc | 6 | 218500 | 46500 | 1311000 | 279000 | 1590000
4 | Hộp kiểm tra điện trở | VN | Cái | 1 | 491600 | 139500 | 491600 | 139500 | 631100
5 | Hàn hóa nhiệt | VN | Mối | 6 | 163800 | 186000 | 982800 | 1116000 | 2098800
6 | Hóa chất giảm điện trở |  | bao | 3 | 305900 | 46500 | 917700 | 139500 | 1057200
7 | Vật tư phụ |  | lô | 1 | 546200 | 93000 | 546200 | 93000 | 639200
XIX | HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA TỦ ĐIỆN DB-10 |  |  |  | 0 | 0 | 8968000 | 2435700 | 11403700
1 | Cáp đồng trần 70mm2 | Cadisun- Việt Nam | Mét | 30 | 154800 | 19500 | 4644000 | 585000 | 5229000
2 | Ống xoắn ruột gà HDPE D50/40 | TC- Việt Nam | Mét | 9 | 8300 | 9300 | 74700 | 83700 | 158400
3 | Cọc tiếp địa L=2.4m, D16 | Ấn độ | Cọc | 6 | 218500 | 46500 | 1311000 | 279000 | 1590000
4 | Hộp kiểm tra điện trở | VN | Cái | 1 | 491600 | 139500 | 491600 | 139500 | 631100
5 | Hàn hóa nhiệt | VN | Mối | 6 | 163800 | 186000 | 982800 | 1116000 | 2098800
6 | Hóa chất giảm điện trở |  | bao | 3 | 305900 | 46500 | 917700 | 139500 | 1057200
7 | Vật tư phụ |  | lô | 1 | 546200 | 93000 | 546200 | 93000 | 639200
XX | HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA TỦ ĐIỆN MDB-3.2 |  |  |  | 0 | 0 | 10925200 | 2781300 | 13706500
1 | Cáp đồng trần 70mm2 | Cadisun- Việt Nam | Mét | 42 | 154800 | 19500 | 6501600 | 819000 | 7320600
2 | Ống xoắn ruột gà HDPE D50/40 | TC- Việt Nam | Mét | 21 | 8300 | 9300 | 174300 | 195300 | 369600
3 | Cọc tiếp địa L=2.4m, D16 | Ấn độ | Cọc | 6 | 218500 | 46500 | 1311000 | 279000 | 1590000
4 | Hộp kiểm tra điện trở | VN | Cái | 1 | 491600 | 139500 | 491600 | 139500 | 631100
5 | Hàn hóa nhiệt | VN | Mối | 6 | 163800 | 186000 | 982800 | 1116000 | 2098800
6 | Hóa chất giảm điện trở |  | bao | 3 | 305900 | 46500 | 917700 | 139500 | 1057200
7 | Vật tư phụ |  | lô | 1 | 546200 | 93000 | 546200 | 93000 | 639200
XXI | CÔNG TÁC KHÁC |  |  |  | 0 | 0
1 | Chi phí đo đạt tiếp địa, giấy chứng nhận đạt điện trở tiếp địa cho toàn bộ công trình |  | lô | 1 | 0 | 37200000 | 0 | 37200000 | 37200000
2 | Đào và lắp đất |  | m3 | 296.73 | 0 | 139500 | 0 | 41393800 | 41393800
[5 empty] | 0 | 0
1 | Khuôn hàn |  | Cái | 5 | 1425000 | 930000 | 7125000 | 4650000 | 11775000
2 | Chi phí vận chuyển |  | lot | 1 | 0 | 1860000 | 0 | 1860000 | 1860000
Tổng cộng A | [6 empty] | 235474800 | 98027900 | 333502700
Tổng cộng B | [6 empty] | 7125000 | 6510000 | 13635000
Tổng cộng A+B ( trước VAT) | [6 empty] | 242599800 | 104537900 | 347137700
0.12
90.6

## 04.HỆ THỐNG CHỐNG SÉT
CHI TIẾT DỰ TOÁN
CÔNG TRÌNH: TRANG TRẠI CHĂN NUÔI LỢN CÔNG NGHỆ CAO TẠI XÃ QUẢNG SƠN, HUYỆN HẢI HÀ
ĐỊA ĐIỂM: XÃ QUẢNG SƠN, HUYỆN HẢI HÀ, TỈNH QUẢNG NINH
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI GREENTECH
NHÀ THẦU ĐIỆN : CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DH
HẠNG MỤC P2-04: HỆ THỐNG CHỐNG SÉT
STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | XUẤT XỨ | ĐVT | Khối Lượng | ĐƠN GIÁ |  | Thành tiền |  | Tổng Khối lượng | GHI CHÚ
[5 empty] | Vật tư | Nhân công | Vật tư | Nhân công
I | HỆ THỐNG CHỐNG SÉT
1 | Kim thu sét Rp=97m | Erico/Liva-EU | bộ | 15 | 4916200 | 465000 | 73743000 | 6975000 | 80718000
2 | Kim thu sét Rp=61m | Erico/Liva-EU | bộ | 2 | 3325000 | 465000 | 6650000 | 930000 | 7580000 | Thay đổi
3 | Trụ bê tông 12m | VN | trụ | 15 | 3823700 | 1395000 | 57355500 | 20925000 | 78280500
4 | Cáp đồng trần 70mm2 | Cadisun- Việt Nam | m | 693 | 154800 | 19500 | 107276400 | 13513500 | 120789900
5 | Ống uPVC D34 | Bình minh | m | 214 | 22300 | 9700 | 4772200 | 2075800 | 6848000
6 | Cọc tiếp địa L=2.4m, D16 | Ấn độ | cọc | 102 | 21800 | 46500 | 2223600 | 4743000 | 6966600
7 | Hộp kiểm tra điện trở | VN | bộ | 15 | 491600 | 139500 | 7374000 | 2092500 | 9466500
8 | Hàn hóa nhiệt | VN | Mối | 102 | 163800 | 186000 | 16707600 | 18972000 | 35679600
9 | Cột thép Inox D60 cao 3m | VN | bộ | 15 | 2731200 | 465000 | 40968000 | 6975000 | 47943000
10 | Móng bê tông đỡ trụ KT 800x800x1000mm | VN | móng | 15 | 4370000 | 697500 | 65550000 | 10462500 | 76012500
11 | Nghiệm thu và cấp phép | TT giám định Miền Nam | Hệ | 1 | 0 | 5115000 | 0 | 5115000 | 5115000
12 | Kẹp liên kết trụ inox với trụ betong | VN | bộ | 30 | 54600 | 18600 | 1638000 | 558000 | 2196000
13 | Kẹp liên kết ống luồn dây cáp với trụ betong | VN | bộ | 60 | 54600 | 23200 | 3276000 | 1392000 | 4668000
14 | Hóa chất giảm điện trở |  | bao | 30 | 305900 | 46500 | 9177000 | 1395000 | 10572000
15 | Ống xoắn ruột gà HDPE 40/30 | TC- Việt Nam | m | 199 | 8300 | 9300 | 1651700 | 1850700 | 3502400
16 | Phụ kiện lắp đặt |  | hệ | 1 | 4916200 | 1395000 | 4916200 | 1395000 | 6311200
17 | Đào và lắp đất |  | m3 | 102 | 0 | 139500 | 0 | 14229000 | 14229000
II | CÔNG TÁC KHÁC
1 | Khuôn hàn |  | Cái | 5 | 1500000 | 1000000 | 7500000 | 5000000 | 12500000
2 | Chi phí vận chuyển, xe nâng, giáo lắp đặt |  | lot | 1 | 0 | 3500000 | 0 | 3500000 | 3500000
3 | Chi phí T&C |  | lot | 1 | 0 | 2500000 | 0 | 2500000 | 2500000
TỔNG CỘNG B | [6 empty] | 7500000 | 11000000 | 18500000
TỔNG CỘNG A | [6 empty] | 403279200 | 113599000 | 516878200
TỔNG CỘNG A+B (trước VAT) | [6 empty] | 410779200 | 124599000 | 535378200

## 05.TỦ ĐIỆN
CHI TIẾT DỰ TOÁN
CÔNG TRÌNH: TRANG TRẠI CHĂN NUÔI LỢN CÔNG NGHỆ CAO TẠI XÃ QUẢNG SƠN, HUYỆN HẢI HÀ
ĐỊA ĐIỂM: XÃ QUẢNG SƠN, HUYỆN HẢI HÀ, TỈNH QUẢNG NINH
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI GREENTECH
NHÀ THẦU ĐIỆN : CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DH
HẠNG MỤC P2-05: TỦ ĐIỆN (THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT LS/Mitsubishi)
STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | XUẤT XỨ | ĐVT | Khối Lượng | ĐƠN GIÁ |  | THÀNH TIỀN |  | Tổng khối lượng | GHI CHÚ
[5 empty] | Vật tư | Nhân công | Vật tư | Nhân công
A | TỦ ĐIỆN PHÂN PHỐI CHÍNH | [5 empty] | 1593758000 | 27100000 | 1620858000
I | TỦ ĐIỆN MSB-A | DH- Việt Nam | Bộ | 1 | 218000000 | 3500000 | 218000000 | 3500000 | 221500000
I.1 | TỦ ĐIỆN MSB-A.1-ATS SECTION | DH- Việt Nam | Bộ | 1 | 178500000 | 1500000 | 178500000 | 1500000 | 180000000
I.2 | TỦ ĐIỆN MSB-A.2-ATS SECTION | DH- Việt Nam | Bộ | 1 | 178500000 | 1500000 | 178500000 | 1500000 | 180000000
II | TỦ ĐIỆN MSB-B | DH- Việt Nam | Bộ | 1 | 351900000 | 3500000 | 351900000 | 3500000 | 355400000
II.1 | TỦ ĐIỆN MSB-B.1-ATS SECTION | DH- Việt Nam | Bộ | 1 | 214000000 | 1500000 | 214000000 | 1500000 | 215500000
II.2 | TỦ ĐIỆN MSB-B.2-ATS SECTION | DH- Việt Nam | Bộ | 1 | 210000000 | 1500000 | 210000000 | 1500000 | 211500000
III | TỦ ĐIỆN MDB-1A | DH- Việt Nam | Bộ | 1 | 24485000 | 1200000 | 24485000 | 1200000 | 25685000
IV | TỦ ĐIỆN MDB-2A | DH- Việt Nam | Bộ | 1 | 21663000 | 1200000 | 21663000 | 1200000 | 22863000
V | TỦ ĐIỆN MDB-3A | DH- Việt Nam | Bộ | 1 | 16268000 | 1000000 | 16268000 | 1000000 | 17268000
VI | TỦ ĐIỆN MDB-1B | DH- Việt Nam | Bộ | 1 | 23323000 | 1200000 | 23323000 | 1200000 | 24523000
VII | TỦ ĐIỆN MDB-2B | DH- Việt Nam | Bộ | 1 | 32785000 | 1500000 | 32785000 | 1500000 | 34285000
VIII | TỦ ĐIỆN MDB-3B ( 3B.1 & 3B.2) | DH- Việt Nam | Bộ | 2 | 13695000 | 1000000 | 27390000 | 2000000 | 29390000
IX | TỦ ĐIỆN MDB-4B | DH- Việt Nam | Bộ | 2 | 18426000 | 1200000 | 36852000 | 2400000 | 39252000
X | TỦ ĐIỆN MDB-5B | DH- Việt Nam | Bộ | 2 | 18426000 | 1200000 | 36852000 | 2400000 | 39252000
XI | TỦ ĐIỆN MDB-6B | DH- Việt Nam | Bộ | 1 | 23240000 | 1200000 | 23240000 | 1200000 | 24440000
B | TỦ ĐIỆN HẠNG MỤC CHÍNH | DH- Việt Nam |  |  | 0 |  | 823061200 | 83850000 | 906911200
I | TỦ ĐIỆN DB-1 | DH- Việt Nam | Bộ | 1 | 9545000 | 1000000 | 9545000 | 1000000 | 10545000
II | TỦ ĐIỆN DB-2 | DH- Việt Nam | Bộ | 1 | 9711000 | 1000000 | 9711000 | 1000000 | 10711000
III | TỦ ĐIỆN DB-3 | DH- Việt Nam | Bộ | 1 | 10043000 | 1000000 | 10043000 | 1000000 | 11043000
IV | TỦ ĐIỆN DB-3.1 | DH- Việt Nam | Bộ | 1 | 4233000 | 750000 | 4233000 | 750000 | 4983000
V | TỦ ĐIỆN DB-4.1 | DH- Việt Nam | Bộ | 1 | 17504700 | 1200000 | 17504700 | 1200000 | 18704700
VI | TỦ ĐIỆN DB-4.2 | DH- Việt Nam | Bộ | 1 | 16019000 | 1000000 | 16019000 | 1000000 | 17019000
VII | TỦ ĐIỆN DB-5.1 | DH- Việt Nam | Bộ | 1 | 28635000 | 1500000 | 28635000 | 1500000 | 30135000
VIII | TỦ ĐIỆN DB-5.2 | DH- Việt Nam | Bộ | 0 | 28635000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | ko có
IX | Tủ điện MCC-5.1.1~10, MCC-5.2.1~10. | DH- Việt Nam | Bộ | 20 | 10001500 | 1000000 | 200030000 | 20000000 | 220030000
X | TỦ ĐIỆN DB-6.1 | DH- Việt Nam | Bộ | 1 | 21331000 | 1200000 | 21331000 | 1200000 | 22531000
XI | TỦ ĐIỆN DB-6.2 | DH- Việt Nam | Bộ | 1 | 21621500 | 1200000 | 21621500 | 1200000 | 22821500
XII | TỦ ĐIỆN DB-6.1.1~7, DB-6.2.1~7. | DH- Việt Nam | Bộ | 14 | 10126000 | 1000000 | 141764000 | 14000000 | 155764000
XIII | TỦ ĐIỆN DB-7.1~16. | DH- Việt Nam | Bộ | 16 | 9213000 | 1000000 | 147408000 | 16000000 | 163408000
XIV | TỦ ĐIỆN DB-7.1~16.1 ; DB-7.1~16.2. | DH- Việt Nam | Bộ | 32 | 6100500 | 750000 | 195216000 | 24000000 | 219216000
C | TỦ ĐIỆN CÁC MỤC PHỤ | DH- Việt Nam |  |  | 0 |  | 107244300 | 18150000 | 125394300
II | TỦ ĐIỆN DB-9 | DH- Việt Nam | Bộ | 1 | 4399000 | 750000 | 4399000 | 750000 | 5149000
III | Tủ điện DB-10 | DH- Việt Nam | Bộ | 1 | 2448500 | 750000 | 2448500 | 750000 | 3198500
IV | Tủ điện DB-12 | DH- Việt Nam | Bộ | 1 | 4714400 | 750000 | 4714400 | 750000 | 5464400
V | Tủ điện DB-13 | DH- Việt Nam | Bộ | 1 | 6698100 | 750000 | 6698100 | 750000 | 7448100
VI | Tủ điện MCB-15 | DH- Việt Nam | Bộ | 1 | 1743000 | 750000 | 1743000 | 750000 | 2493000
VII | Tủ điện DB-16 | DH- Việt Nam | Bộ | 1 | 8590500 | 1200000 | 8590500 | 1200000 | 9790500
VIII | Tủ điện DB-16-KIT | DH- Việt Nam | Bộ | 1 | 5129400 | 750000 | 5129400 | 750000 | 5879400
IX | Tủ điện DB-17 | DH- Việt Nam | Bộ | 1 | 7528100 | 750000 | 7528100 | 750000 | 8278100
X | Tủ điện DB-18 | DH- Việt Nam | Bộ | 1 | 7885000 | 750000 | 7885000 | 750000 | 8635000
XI | Tủ điện DB-19 | DH- Việt Nam | Bộ | 1 | 8715000 | 1200000 | 8715000 | 1200000 | 9915000
XIII | Tủ điện DB-20 | DH- Việt Nam | Bộ | 1 | 5395000 | 750000 | 5395000 | 750000 | 6145000
XIV | Tủ điện DB-23, DB-39 | DH- Việt Nam | Bộ | 2 | 5104500 | 750000 | 10209000 | 1500000 | 11709000
XV | Tủ điện DB-28 | DH- Việt Nam | Bộ | 1 | 3295100 | 750000 | 3295100 | 750000 | 4045100
XVII | Tủ điện DB-29 | DH- Việt Nam | Bộ | 1 | 5004900 | 750000 | 5004900 | 750000 | 5754900
XVIII | Tủ điện DB-30 | DH- Việt Nam | Bộ | 1 | 4083600 | 750000 | 4083600 | 750000 | 4833600
XIX | Tủ điện DB-31, DB-35 | DH- Việt Nam | Bộ | 2 | 3261900 | 750000 | 6523800 | 1500000 | 8023800
XX | Tủ điện DB-32 | DH- Việt Nam | Bộ | 1 | 1601900 | 750000 | 1601900 | 750000 | 2351900
XXI | Tủ điện DB-33 | DH- Việt Nam | Bộ | 1 | 1585300 | 750000 | 1585300 | 750000 | 2335300
XXII | Tủ điện DB-37 | DH- Việt Nam | Bộ | 1 | 1585300 | 750000 | 1585300 | 750000 | 2335300
XXIII | Tủ điện DB-40.1, DB-40.2 | DH- Việt Nam | Bộ | 2 | 5054700 | 750000 | 10109400 | 1500000 | 11609400
XXIV | Tủ điện LCP-EX-A | DH- Việt Nam | Bộ | 0 | 7710700 | 750000 | 0 | 0 | 0
XXV | Tủ điện LCP-EX-B | DH- Việt Nam | Bộ | 0 | 10150900 | 1200000 | 0 | 0 | 0
|  | DH- Việt Nam |  |  | 0
D | TỦ ĐIỆN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ | DH- Việt Nam |  |  | 0 |  | 210197500 | 48000000 | 258197500
I | Tủ điện MCC-1 | DH- Việt Nam | Bộ | 1 | 2730700 | 750000 | 2730700 | 750000 | 3480700
II | Tủ điện MCC-2 | DH- Việt Nam | Bộ | 1 | 2896700 | 750000 | 2896700 | 750000 | 3646700
III | Tủ điện MCC-3 | DH- Việt Nam | Bộ | 1 | 2896700 | 750000 | 2896700 | 750000 | 3646700
IV | Tủ điện MCC-4.1, MCC-4.2 | DH- Việt Nam | Bộ | 2 | 7926500 | 750000 | 15853000 | 1500000 | 17353000
V | Tủ điện MCC-5.1, MCC-5.2 | DH- Việt Nam | Bộ | 2 | 5743600 | 750000 | 11487200 | 1500000 | 12987200
VI | Tủ điện MCC-5.1.1~10, MCC-5.2.1~10 | DH- Việt Nam | Bộ | 20 | 2730700 | 750000 | 54614000 | 15000000 | 69614000
VII | Tủ điện DB-6.1-TD, DB-6.2-TD | DH- Việt Nam | Bộ | 2 | 4971700 | 750000 | 9943400 | 1500000 | 11443400
VIII | Tủ điện MCC-7.1~16.1, MCC-7.1~16.2 | DH- Việt Nam | Bộ | 32 | 2988000 | 750000 | 95616000 | 24000000 | 119616000
VIII | Tủ điện MCC-21 | DH- Việt Nam | Bộ | 1 | 3984000 | 750000 | 3984000 | 750000 | 4734000
IX | Tủ điện MCC-45, MCC-46 (trạm xử lý nước sạch) | DH- Việt Nam | Bộ | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | không có bản vẽ
X | Tủ điện MCC-58, MCC-60 (trạm xử lý nước thải) | DH- Việt Nam | Bộ | 2 | 5087900 | 750000 | 10175800 | 1500000 | 11675800
E | HỆ TỦ PHÁT SIINH | DH- Việt Nam |  |  |  |  | 881742200 | 112100000 | 993842200
I | DB-1D.1 | DH- Việt Nam | tủ | 1 | 16434000 | 1000000 | 16434000 | 1000000 | 17434000
II | DB-1D.2 | DH- Việt Nam | tủ | 1 | 16766000 | 1200000 | 16766000 | 1200000 | 17966000
III | MCC-1D.1; MCC-1D.2 | DH- Việt Nam | tủ | 2 | 10375000 | 1000000 | 20750000 | 2000000 | 22750000
IV | DB-1C.1 | DH- Việt Nam | tủ | 1 | 27556000 | 1500000 | 27556000 | 1500000 | 29056000
V | DB-1C.2 | DH- Việt Nam | tủ | 1 | 27556000 | 1500000 | 27556000 | 1500000 | 29056000
VI | MCC-1C.1 / MCC-1C.2 | DH- Việt Nam | tủ | 2 | 6391000 | 750000 | 12782000 | 1500000 | 14282000
VIII | MCC-1C.1.1 ~1C.1.10; MCC-1C.2.1 ~1C.2.10 | DH- Việt Nam | tủ | 20 | 2158000 | 750000 | 43160000 | 15000000 | 58160000
VIII | DB-1C.1.1~DB-1C.1.10; DB-1C.2.1~DB-1C.2.10 | DH- Việt Nam | tủ | 20 | 9794000 | 1000000 | 195880000 | 20000000 | 215880000
IX | DB-1E | DH- Việt Nam | tủ | 1 | 8964000 | 1000000 | 8964000 | 1000000 | 9964000
X | MCC-1E | DH- Việt Nam | tủ | 1 | 2324000 | 750000 | 2324000 | 750000 | 3074000
XI | DB-1F | DH- Việt Nam | tủ | 1 | 9628000 | 1000000 | 9628000 | 1000000 | 10628000
XII | DB-1F.1 | DH- Việt Nam | tủ | 1 | 3818000 | 750000 | 3818000 | 750000 | 4568000
XIII | MCC-1F | DH- Việt Nam | tủ | 1 | 2324000 | 750000 | 2324000 | 750000 | 3074000
XIV | DB-1G | DH- Việt Nam | Tủ | 1 | 8964000 | 1000000 | 8964000 | 1000000 | 9964000
XV | MCC-1G | DH- Việt Nam | Tủ | 1 | 2282500 | 750000 | 2282500 | 750000 | 3032500
XVI | DB-1A1 | DH- Việt Nam | Tủ | 16 | 8374700 | 750000 | 133995200 | 12000000 | 145995200
XVIII | DB-1A.1.1~DB-1A.16.1; DB-1A.1.2~DB-1A.16.2 | DH- Việt Nam | Tủ | 32 | 6142000 | 750000 | 196544000 | 24000000 | 220544000
XVIII | MCC-1.A1.1~MCC-1.A.8.1;MCC-1.A2.2~MCC-1.A8.2 | DH- Việt Nam | Tủ | 16 | 2407000 | 750000 | 38512000 | 12000000 | 50512000
XIX | DB-1B.1 | DH- Việt Nam | Tủ | 1 | 23738000 | 1200000 | 23738000 | 1200000 | 24938000
XX | DB-1B.2 | DH- Việt Nam | Tủ | 1 | 23655000 | 1200000 | 23655000 | 1200000 | 24855000
XXI | DB-1B.1.1 ~ DB-1B.1.7 | DH- Việt Nam | Tủ | 7 | 7221000 | 750000 | 50547000 | 5250000 | 55797000
XXII | MCC-1B.1.1~MCC-1B.1.7 | DH- Việt Nam | Tủ | 7 | 1535500 | 750000 | 10748500 | 5250000 | 15998500
XXIII | DB-1B.1-TD; DB-1B.2-TD | DH- Việt Nam | Tủ | 2 | 2407000 | 750000 | 4814000 | 1500000 | 6314000
F | CÔNG TÁC KHÁC | [5 empty] | 65000000 | 55000000 | 120000000
1 | Chi phí vận hành thử nghiệm toàn hạng mục |  | gói | 1 | 0 | 25000000 | 0 | 25000000 | 25000000
2 | Chi phí vận chuyển |  | lot | 4 | 0 | 5000000 | 0 | 20000000 | 20000000
3 | Vật tư phụ khác |  | lot | 1 | 65000000 | 10000000 | 65000000 | 10000000 | 75000000
TỔNG CỘNG A+B + C (trước VAT) | [6 empty] | 3681003200 | 344200000 | 4025203200

## 06.HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG BÊN TRON
CHI TIẾT DỰ TOÁN
CÔNG TRÌNH: TRANG TRẠI CHĂN NUÔI LỢN CÔNG NGHỆ CAO TẠI XÃ QUẢNG SƠN, HUYỆN HẢI HÀ
ĐỊA ĐIỂM: XÃ QUẢNG SƠN, HUYỆN HẢI HÀ, TỈNH QUẢNG NINH
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI GREENTECH
NHÀ THẦU ĐIỆN : CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DH
HẠNG MỤC P2-06: HỆ THÔNG CHIẾU SÁNG BÊN TRONG
STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | XUẤT XỨ | ĐVT | Khối Lượng | ĐƠN GIÁ |  | Thành tiền |  | Tổng Khối lượng | GHI CHÚ
[5 empty] | Vật tư | Nhân công | Vật tư | Nhân công
I | CHUỒNG HEO CAI SỮA |  | 2 |  |  |  | 608048600 | 216536200 | 824584800
1 | Đèn led buld 40W | Duhal- Việt Nam | bộ | 110 | 126700 | 34400 | 13937000 | 3784000 | 17721000
2 | Đèn led buld 20W | Duhal- Việt Nam | bộ | 19 | 60200 | 32500 | 1143800 | 617500 | 1761300 | Thay đổi
3 | Công tắc ba 1 chiều 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 7 | 56100 | 23200 | 392700 | 162400 | 555100
4 | Công tắc đôi 1 chiều 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 2 | 42000 | 18600 | 84000 | 37200 | 121200
5 | Công tắc đơn 2 chiều 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 2 | 42100 | 23200 | 84200 | 46400 | 130600
6 | Ổ cắm đôi 3 chấu 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 336 | 70100 | 32500 | 23553600 | 10920000 | 34473600
7 | Ổ cắm công nghiệp 3 pha chống nước | Sino- Việt Nam | bộ | 7 | 268500 | 46500 | 1879500 | 325500 | 2205000
8 | Cáp Cu/PVC 2x1C-1.5mm² từ đèn đến công tắc | Cadisun- Việt Nam | m | 1773 | 7200 | 2700 | 12765600 | 4787100 | 17552700
9 | Cáp Cu/PVC 1C-1.5mm² (E) từ đèn đến công tắc | Cadisun- Việt Nam | m |  | 3600 | 1300 | 0 | 0 | 0 | Bỏ dây PE
10 | Cáp Cu/PVC 2x1C-2.5mm² từ công tắc đến MCB | Cadisun- Việt Nam | m | 84 | 12100 | 3700 | 1016400 | 310800 | 1327200
11 | Cáp Cu/PVC 1x1C-2.5mm² ( E) từ công tắc đến MCB | Cadisun- Việt Nam | m | 84 | 6000 | 1800 | 504000 | 151200 | 655200
12 | Cáp Cu/PVC 2x1C -4mm² ổ cắm điện 1 pha | Cadisun- Việt Nam | m | 2284 | 19000 | 6500 | 43396000 | 14846000 | 58242000
13 | Cáp Cu/PVC 1x1C -2.5mm² (E)ổ cắm điện 1 pha | Cadisun- Việt Nam | m | 2284 | 6000 | 1800 | 13704000 | 4111200 | 17815200
14 | Cáp Cu/PVC 2x1C -6mm² ổ cắm điện 1 pha | Cadisun- Việt Nam | m | 0 | 29100 | 10200 | 0 | 0 | 0
15 | Cáp Cu/PVC 1x1C -6mm² (E) ổ cắm điện 1 pha | Cadisun- Việt Nam | m | 0 | 14500 | 5100 | 0 | 0 | 0
16 | Ống điện PVC D20 | Sino- Việt Nam | m | 2214 | 6600 | 9300 | 14612400 | 20590200 | 35202600
17 | Ống điện PVC D25 | Sino- Việt Nam | m | 218 | 9300 | 13900 | 2027400 | 3030200 | 5057600
18 | Cáp Cu/PVC 4x1C -4mm² ổ cắm điện 3 pha | Cadisun- Việt Nam | m | 71 | 38100 | 13000 | 2705100 | 923000 | 3628100
19 | Cáp Cu/PVC 1C-2.5mm2 dây E cho ổ cắm điện 3 pha | Cadisun- Việt Nam | m | 71 | 6000 | 1800 | 426000 | 127800 | 553800
20 | Cáp Cu/XLPE/PVC 4x1C-16mm² Dây cấp nguồn từ tủ DB-01B.1-->DB-01B.7 | Cadisun- Việt Nam | m | 358 | 153300 | 37200 | 54881400 | 13317600 | 68199000
21 | Cáp Cu/PVC 1C-16mm² (E) cấp nguồn từ tủ DB-01B.1-->DB-01B.7 | Cadisun- Việt Nam | m | 358 | 36500 | 9300 | 13067000 | 3329400 | 16396400
22 | Cáp Cu/XLPE/PVC 4x1C-16mm² cấp nguồn cho hệ thống tự động DB-01B-TD | Cadisun- Việt Nam | m | 0 | 153300 | 37200 | 0 | 0 | 0
23 | Cáp Cu/XLPE/PVC 4x1C-25mm² cấp nguồn cho hệ thống tự động DB-01B-TD | Cadisun- Việt Nam | m | 16 | 238000 | 46500 | 3808000 | 744000 | 4552000
24 | Cáp Cu/PVC 1C-16mm² (E) cấp nguồn cho hệ thống tự động DB-01B-TD | Cadisun- Việt Nam | m | 16 | 36500 | 9300 | 584000 | 148800 | 732800
25 | Cáp Cu/XLPE/PVC 4x1C-10mm² cấp nguồn cho hệ thống tự động | Cadisun- Việt Nam | m | 72 | 97600 | 23200 | 7027200 | 1670400 | 8697600
26 | Cáp Cu/PVC 1C-10mm² (E) cấp nguồn cho hệ thống tự động | Cadisun- Việt Nam | m | 72 | 24300 | 5500 | 1749600 | 396000 | 2145600
27 | Khay cáp + nắp + nối 150x50 mm Tol 1.0 mm | DHME- Việt Nam | m | 0 | 157200 | 41800 | 0 | 0 | 0 | Thay đổi độ dày
28 | Khay cáp + nắp + nối 150x50 mm Tol 1.0 mm | DHME- Việt Nam | m | 285 | 157200 | 41800 | 44802000 | 11913000 | 56715000 | Thay đổi độ dày
29 | Khay cáp + nắp + nối 75x50 mm Tol 1.0 mm | DHME- Việt Nam | m | 246 | 110400 | 27900 | 27158400 | 6863400 | 34021800 | Thay đổi độ dày
30 | Vật tư phụ và phụ kiện đấu nối | VN | lô | 1 | 18715000 | 5115000 | 18715000 | 5115000 | 23830000
II | CHUỒNG HEO THỊT |  | 16 |  | 0 | 0 | 2245326400 | 777574400 | 3022900800
1 | Cáp CXV 4x1C-50mm2 từ các tủ MDB 3b, MDB 4B, MDB 5 B, MDB 6B đến các tủ DB1A.1 …….DB1A.16 | Cadisun- Việt Nam | m | 43 | 436000 | 74400 | 18748000 | 3199200 | 21947200
2 | Cáp CXV 1x1C-25mm2 từ các tủ MDB 3b, MDB 4B, MDB 5 B, MDB 6B đến các tủ DB1A.1 …….DB1A.16 | Cadisun- Việt Nam | m | 43 | 58000 | 11600 | 2494000 | 498800 | 2992800
3 | Cáp CXV 4x1C-16mm2 từ các tủ DB1A.1 đến các tủ DB1A.1 .1…….DB1A.1.2 | Cadisun- Việt Nam | m | 37 | 153300 | 37200 | 5672100 | 1376400 | 7048500
4 | Cáp Cu/PVC/PVC 1x4Cx1.5mm2 cho mô tơ cào phân | Cadisun- Việt Nam | m | 358 | 16800 | 5500 | 6014400 | 1969000 | 7983400
5 | Ống điện PVC D20 | Sino- Việt Nam | m | 30 | 6600 | 9300 | 198000 | 279000 | 477000
6 | Đèn led buld 20W | Duhal- Việt Nam | bộ | 126 | 60200 | 32500 | 7585200 | 4095000 | 11680200 | Thay đổi cs
7 | Công tắc đôi 1 chiều 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 6 | 42000 | 18600 | 252000 | 111600 | 363600
8 | Ổ cắm công nghiệp 3 pha chống nước | Sino- Việt Nam | bộ | 8 | 268500 | 46500 | 2148000 | 372000 | 2520000
9 | Cáp Cu/PVC 2x1C-1.5 từ đèn đến công tắc | Cadisun- Việt Nam | m | 1406 | 7200 | 2700 | 10123200 | 3796200 | 13919400
10 | Cáp Cu/PVC 1C-1.5mm² (E) từ đèn đến công tắc | Cadisun- Việt Nam | m |  | 3600 | 1300 | 0 | 0 | 0 | Bỏ dây PE
11 | Cáp Cu/PVC 2x1C-2.5mm² từ công tắc đến MCB | Cadisun- Việt Nam | m | 106 | 12100 | 3700 | 1282600 | 392200 | 1674800
12 | Cáp Cu/PVC 1x1C-2.5mm² (E ) từ công tắc đến MCB | Cadisun- Việt Nam | m | 106 | 6000 | 1800 | 636000 | 190800 | 826800
13 | Ống điện PVC D20 | Sino- Việt Nam | m | 1213 | 6600 | 9300 | 8005800 | 11280900 | 19286700
14 | Ống điện PVC D25 | Sino- Việt Nam | m | 53 | 9300 | 13900 | 492900 | 736700 | 1229600
15 | Cáp Cu/PVC 4x1C -4mm² ổ cắm điện 3 pha | Cadisun- Việt Nam | m | 197 | 38100 | 13000 | 7505700 | 2561000 | 10066700
16 | Cáp Cu/PVC 1C-2.5mm2 dây E cho ổ cắm điện 3 pha | Cadisun- Việt Nam | m | 197 | 6000 | 1800 | 1182000 | 354600 | 1536600
17 | Cáp Cu/XLPE/PVC 4x1C-16mm² Dây cấp nguồn từ tủ DB-01-->DB-01.1…2 | Cadisun- Việt Nam | m | 45 | 153300 | 37200 | 6898500 | 1674000 | 8572500
18 | Cáp Cu/PVC 1C-16mm² Dây PE cấp nguồn từ tủ DB-01-->DB-01.1…2 | Cadisun- Việt Nam | m | 45 | 36500 | 9300 | 1642500 | 418500 | 2061000
19 | Cáp Cu/XLPE/PVC 4x1C-10mm² Dây cấp nguồn hệ thống tự động | Cadisun- Việt Nam | m | 95 | 97600 | 23200 | 9272000 | 2204000 | 11476000
20 | Cáp Cu/PVC 1C-10mm² Dây PE cấp nguồn hệ thống tự động | Cadisun- Việt Nam | m | 95 | 24300 | 5500 | 2308500 | 522500 | 2831000
21 | Khay cáp + nắp + nối 150x50 mm Tol 1.0 mm | DHME- Việt Nam | m | 19 | 157200 | 41800 | 2986800 | 794200 | 3781000 | Thay đổi độ dày
22 | Khay cáp + nắp + nối 100x50 mm Tol 1.0 mm | DHME- Việt Nam | m | 226 | 157200 | 41800 | 35527200 | 9446800 | 44974000 | Thay đổi độ dày
23 | Vật tư phụ và phụ kiện đấu nối |  | lô | 1 | 9357500 | 2325000 | 9357500 | 2325000 | 11682500
III | CHUỒNG HEO MANG THAI |  | 2 |  | 0 | 0 | 713591200 | 329205200 | 1042796400
1 | Cáp LV ABC 4x95mm2 Từ tủ MSB-A-đến tủ DB.1D.1 | Cadisun- Việt Nam | m | 233 | 98400 | 83700 | 22927200 | 19502100 | 42429300
2 | Cáp LV ABC 4x95mm2 Từ tủ MSB-A-đến tủ DB.1D.2 | Cadisun- Việt Nam | m | 399 | 98400 | 83700 | 39261600 | 33396300 | 72657900
3 | Cáp CXV 4x1C-70mm2 từ DB.1D.1 đến tủ MCC 1D.1 | Cadisun- Việt Nam | m | 12 | 620500 | 74400 | 7446000 | 892800 | 8338800
4 | Cáp Cu/PVC 1Cx35mm2 từ DB.1D.1 đến tủ MCC 1D.1 | Cadisun- Việt Nam | m | 12 | 78300 | 13400 | 939600 | 160800 | 1100400
5 | Cáp CXV 4x1C-70mm2 từ DB.1D.1 đến tủ MCC 1D.2 | Cadisun- Việt Nam | m | 12 | 620500 | 74400 | 7446000 | 892800 | 8338800
6 | Cáp Cu/PVC 1Cx35mm2 từ DB.1D.1 đến tủ MCC 1D.2 | Cadisun- Việt Nam | m | 12 | 78300 | 13400 | 939600 | 160800 | 1100400
7 | Cáp Cu/PVC/PVC 1x4Cx1.5mm2 Từ tủ MCC1D.1 đến mô tở cào phân | Cadisun- Việt Nam | m | 1099 | 38100 | 13000 | 41871900 | 14287000 | 56158900
8 | Ống điện PVC D20 | Sino- Việt Nam | m | 620 | 6600 | 9300 | 4092000 | 5766000 | 9858000
9 | Đèn led buld 20W | Duhal- Việt Nam | bộ | 448 | 60200 | 32500 | 26969600 | 14560000 | 41529600 | Thay đổi cs
10 | Công tắc đôi 1 chiều 16A | Sino- Việt Nam | cái | 32 | 42000 | 18600 | 1344000 | 595200 | 1939200
11 | Ổ cắm công nghiệp 3 pha chống nước | Sino- Việt Nam | bộ | 15 | 268500 | 46500 | 4027500 | 697500 | 4725000
12 | Cáp Cu/PVC 2x1C-1.5mm² + E-Cu/PVC 1.5mm² từ đèn đến công tắc | Cadisun- Việt Nam | m | 3250 | 10900 | 4100 | 35425000 | 13325000 | 48750000
13 | Cáp Cu/PVC 4x1C-2.5mm² + E-Cu/PVC 2.5mm² từ công tắc đến MCB | Cadisun- Việt Nam | m | 398 | 30300 | 9300 | 12059400 | 3701400 | 15760800
14 | Cáp Cu/PVC 4x1C -4mm² + E-Cu/PVC 2.5mm² ổ cắm điện 3 pha | Cadisun- Việt Nam | m | 513 | 44200 | 14800 | 22674600 | 7592400 | 30267000
15 | Cáp Cu/XLPE/PVC 4x1C-50mm² dây cấp nguồn từ tủ DB-01 đến tủ công nghệ | Cadisun- Việt Nam | m | 150 | 436000 | 74400 | 65400000 | 11160000 | 76560000
16 | Cáp Cu/PVC 1C-25mm² (E) dây cấp nguồn từ tủ DB-01 đến tủ công nghệ | Cadisun- Việt Nam | m | 150 | 56500 | 11600 | 8475000 | 1740000 | 10215000
17 | Ống điện PVC D20 | Sino- Việt Nam | m | 2350 | 6600 | 9300 | 15510000 | 21855000 | 37365000
18 | Ống điện PVC D25 | Sino- Việt Nam | m | 341 | 9300 | 13900 | 3171300 | 4739900 | 7911200
19 | Khay cáp + nắp + nối 150x50 mm Tol 1.0 mm | DHME- Việt Nam | m | 121 | 157200 | 41800 | 19021200 | 5057800 | 24079000 | Thay đổi độ dày
20 | Khay cáp + nắp + nối 100x50 mm Tol 1.0 mm | DHME- Việt Nam | m | 48 | 121600 | 37200 | 5836800 | 1785600 | 7622400 | Thay đổi độ dày
21 | Khay cáp + nắp + nối 75x50 mm Tol 1.0 mm | DHME- Việt Nam | m | 48 | 102900 | 27900 | 4939200 | 1339200 | 6278400 | Thay đổi độ dày
22 | Vật tư phụ ( co,tê khay cáp,giá đở, tắc kê, vít,.) | VN | lô | 1 | 7018100 | 1395000 | 7018100 | 1395000 | 8413100
IV | CHUỒNG HEO NÁI ĐẺ |  | 2 |  | 0 | 0 | 904539800 | 349954000 | 1254493800
1 | Đèn led buld 20W | Duhal- Việt Nam | bộ | 256 | 60200 | 32500 | 15411200 | 8320000 | 23731200 | Thay đổi cs
2 | Công tắc đôi 1 chiều 16A | Sino- Việt Nam | cái | 32 | 42000 | 18600 | 1344000 | 595200 | 1939200
3 | Ổ cắm đôi 3 chấu 16A | Sino- Việt Nam | cái | 600 | 70100 | 32500 | 42060000 | 19500000 | 61560000
4 | Ổ cắm công nghiệp 3 pha chống nước | Sino- Việt Nam | bộ | 20 | 268500 | 46500 | 5370000 | 930000 | 6300000
5 | Cáp Cu/PVC 2x1C-1.5mm²+ E-Cu/PVC 1.5mm² từ đèn đến công tắc | Cadisun- Việt Nam | m | 3806 | 10900 | 4100 | 41485400 | 15604600 | 57090000
6 | Cáp Cu/PVC 2x1C-2.5mm² + E-Cu/PVC 2.5mm² từ công tắc đến MCB | Cadisun- Việt Nam | m | 779 | 18200 | 5500 | 14177800 | 4284500 | 18462300
7 | Cáp Cu/PVC 2x1C -6mm² + E-Cu/PVC 2.5mm² ổ cắm điện 1 pha | Cadisun- Việt Nam | m | 1452 | 35200 | 12000 | 51110400 | 17424000 | 68534400
8 | Cáp Cu/PVC 2x1C -4mm² + E-Cu/PVC 2.5mm² ổ cắm điện 1 pha | Cadisun- Việt Nam | m | 1489 | 25100 | 8300 | 37373900 | 12358700 | 49732600
9 | Cáp Cu/PVC 4x1C -4mm² + E-Cu/PVC 2.5mm² ổ cắm điện 3 pha | Cadisun- Việt Nam | m | 218 | 44200 | 14800 | 9635600 | 3226400 | 12862000
10 | Cáp Cu/PVC/PVC 4x1C-6mm² Dây cấp nguồn từ tủ DB-02.1…10 đến tủ tự động | Cadisun- Việt Nam | m | 400 | 58300 | 18600 | 23320000 | 7440000 | 30760000
11 | Cáp Cu/PVC 1C-6mm² (E) Dây cấp nguồn từ tủ DB-02.1...10 đến tủ tự động | Cadisun- Việt Nam | m | 400 | 14500 | 5100 | 5800000 | 2040000 | 7840000
12 | Cáp Cu/XLPE/PVC 4x1C-16mm² Dây cấp nguồn từ tủ DB-5.2 đến DB-2...10 | Cadisun- Việt Nam | m | 479 | 153300 | 37200 | 73430700 | 17818800 | 91249500
13 | Cáp Cu/PVC 1C-16mm² (E) Dây cấp nguồn từ tủ DB-02 đến DB-2...10 | Cadisun- Việt Nam | m | 479 | 36500 | 9300 | 17483500 | 4454700 | 21938200
14 | Cáp Cu/PVC/PVC 4x1C-25mm² Dây cấp nguồn từ tủ DB-02 đến MCC-02 | Cadisun- Việt Nam | m | 0 | 232300 | 44600 | 0 | 0 | 0
15 | Cáp Cu/PVC 1C-16mm² (E) Dây cấp nguồn từ tủ DB-02 đến MCC-02 | Cadisun- Việt Nam | m | 0 | 36500 | 9300 | 0 | 0 | 0
16 | Ống điện PVC D20 | Sino- Việt Nam | m | 2255 | 6600 | 9300 | 14883000 | 20971500 | 35854500
17 | Ống điện PVC D25 | Sino- Việt Nam | m | 1155 | 9300 | 13900 | 10741500 | 16054500 | 26796000
18 | Khay cáp + nắp + Nối 200x50*1.0mm | DHME- Việt Nam | m |  | 184200 | 0
19 | Khay cáp + nắp + nối 150x50 mm Tol 1.0 mm | DHME- Việt Nam | m | 147 | 157200 | 41800 | 23108400 | 6144600 | 29253000 | Thay đổi độ dày
20 | Khay cáp + nắp + nối 75x50 mm Tol 1.0 mm | DHME- Việt Nam | m | 455 | 102900 | 27900 | 46819500 | 12694500 | 59514000 | Thay đổi độ dày
21 | Vật tư phụ và phụ kiện lắp đặt | VN | m | 1 | 18715000 | 5115000 | 18715000 | 5115000 | 23830000
V | CHUỒNG HEO CÁCH LY |  | 1 |  | 0 | 0 | 26884500 | 10268600 | 37153100
1 | Đèn led buld 20W | Duhal- Việt Nam | bộ | 39 | 60200 | 32500 | 2347800 | 1267500 | 3615300 | Thay đổi cs
2 | Công tắc ba 1 chiều 16A | Sino- Việt Nam | cái | 3 | 28000 | 18600 | 84000 | 55800 | 139800
3 | Ổ cắm công nghiệp 3 pha chống nước | Sino- Việt Nam | bộ | 3 | 268500 | 46500 | 805500 | 139500 | 945000
4 | Cáp Cu/PVC 2x1C-1.5mm² từ đèn đến công tắc | Cadisun- Việt Nam | m | 453 | 7200 | 2700 | 3261600 | 1223100 | 4484700
5 | Cáp Cu/PVC 1C-1.5mm² (E) từ đèn đến công tắc | Cadisun- Việt Nam | m |  | 3600 | 1300 | 0 | 0 | 0 | Bỏ dây PE
6 | Cáp Cu/PVC 2x1C-2.5mm² từ công tắc đến MCB | Cadisun- Việt Nam | m | 60 | 12100 | 3700 | 726000 | 222000 | 948000
7 | Ống điện PVC D20 | Sino- Việt Nam | m | 180 | 6600 | 9300 | 1188000 | 1674000 | 2862000
8 | Cáp Cu/PVC 4x1C -4mm² ổ cắm điện 3 pha | Cadisun- Việt Nam | m | 67 | 38100 | 13000 | 2552700 | 871000 | 3423700
9 | Cáp Cu/PVC 1C-2.5mm2 dây E cho ổ cắm điện 3 pha | Cadisun- Việt Nam | m | 67 | 6000 | 1800 | 402000 | 120600 | 522600
10 | Ống ruột gà D20 | Sino- Việt Nam | m | 59 | 3200 | 2700 | 188800 | 159300 | 348100
11 | Cáp Cu/XLPE/PVC 4x1C-10mm² Dây cấp nguồn từ tủ DB-2C đến tủ tự động | Cadisun- Việt Nam | m | 20 | 97600 | 23200 | 1952000 | 464000 | 2416000
12 | Cáp Cu/PVC 1C-10mm² Dây PE cấp nguồn từ tủ DB-2C đến tủ tự động | Cadisun- Việt Nam | m | 20 | 24300 | 5500 | 486000 | 110000 | 596000
13 | Khay cáp + nắp + nối 100x50 mm Tol 1.0 mm | DHME- Việt Nam | m | 94 | 121600 | 37200 | 11430400 | 3496800 | 14927200 | Thay đổi độ dày
14 | Vật tư phụ ( co,tê khay cáp,giá đở,tắc kê,vít,….) | VN | lô | 1 | 1459700 | 465000 | 1459700 | 465000 | 1924700
VI | CHUỒNG HEO PHÁT TRIỂN HẬU BỊ |  | 1 |  | 0 | 0 | 34082400 | 13327800 | 47410200
1 | Đèn led buld 20W | Duhal- Việt Nam | bộ | 51 | 60200 | 32500 | 3070200 | 1657500 | 4727700 | Thay đổi cs
2 | Công tắc ba 1 chiều 16A | Sino- Việt Nam | cái | 6 | 28000 | 18600 | 168000 | 111600 | 279600
3 | Ổ cắm công nghiệp 3 pha chống nước | Sino- Việt Nam | bộ | 3 | 268500 | 46500 | 805500 | 139500 | 945000
4 | Cáp Cu/PVC 2x1C-1.5 từ đèn đến công tắc | Cadisun- Việt Nam | m | 625 | 7200 | 2700 | 4500000 | 1687500 | 6187500
5 | Cáp Cu/PVC 1C-1.5mm² (E) từ đèn đến công tắc | Cadisun- Việt Nam | m |  | 3600 | 1300 | 0 | 0 | 0 | Bỏ dây PE
6 | Cáp Cu/PVC 2x1C-2.5mm² từ công tắc đến MCB | Cadisun- Việt Nam | m | 70 | 12100 | 3700 | 847000 | 259000 | 1106000
7 | Cáp Cu/PVC 1x1C-2.5mm² (E ) từ công tắc đến MCB | Cadisun- Việt Nam | m | 23 | 6000 | 1800 | 138000 | 41400 | 179400
8 | Ống điện PVC D20 | Sino- Việt Nam | m | 262 | 6600 | 9300 | 1729200 | 2436600 | 4165800
9 | Cáp Cu/PVC 4x1C -4mm² ổ cắm điện 3 pha | Cadisun- Việt Nam | m | 86 | 38100 | 13000 | 3276600 | 1118000 | 4394600
10 | Cáp Cu/PVC 1C-2.5mm2 dây E cho ổ cắm điện 3 pha | Cadisun- Việt Nam | m | 86 | 6000 | 1800 | 516000 | 154800 | 670800
11 | Ống ruột gà D20 | Sino- Việt Nam | m | 85 | 3200 | 2700 | 272000 | 229500 | 501500
12 | Cáp Cu/XLPE/PVC 4x1C-10mm² Dây cấp nguồn từ tủ DB-2A đến tủ tự động | Cadisun- Việt Nam | m | 30 | 98400 | 23200 | 2952000 | 696000 | 3648000
13 | Cáp Cu/PVC 1C-10mm² Dây PE cấp nguồn từ tủ DB-2A đến tủ tự động | Cadisun- Việt Nam | m | 30 | 24300 | 5500 | 729000 | 165000 | 894000
14 | Khay cáp + nắp + nối 100x50 mm Tol 1.0 mm | DHME- Việt Nam | m | 112 | 121600 | 37200 | 13619200 | 4166400 | 17785600 | Thay đổi độ dày
15 | Vật tư phụ ( co,tê khay cáp,giá đở,tắc kê,vít,….) | VN | lô | 1 | 1459700 | 465000 | 1459700 | 465000 | 1924700
VII | CHUỒNG HEO NỌC |  | 1 |  | 0 | 0 | 35939500 | 13362000 | 49301500
| THIẾT BỊ TỦ ĐIỆN DB-3 |  |  |  | 0 | 0
1 | Đèn led buld 20W | Duhal- Việt Nam | bộ | 20 | 60200 | 32500 | 1204000 | 650000 | 1854000 | Thay đổi cs
2 | Đèn led gắn tường 0.6m 1x10W, 220V, 50Hz | Duhal- Việt Nam | bộ | 2 | 74000 | 37200 | 148000 | 74400 | 222400
3 | Đèn led gắn tường 1.2m 1x20W, 220V, 50Hz | Duhal- Việt Nam | bộ | 7 | 67300 | 46500 | 471100 | 325500 | 796600
4 | Công tắc đơn 1 chiều 16A | Sino- Việt Nam | cái | 6 | 26500 | 13900 | 159000 | 83400 | 242400
5 | Công tắc đôi 1 chiều 16A | Sino- Việt Nam | cái | 2 | 42000 | 18600 | 84000 | 37200 | 121200
6 | Ổ cắm đôi 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 9 | 70100 | 18600 | 630900 | 167400 | 798300
7 | Ổ cắm công nghiệp 3 pha chống nước | Sino- Việt Nam | bộ | 2 | 268500 | 46500 | 537000 | 93000 | 630000
8 | Cáp Cu/PVC 2x1C-1.5mm² từ đèn đến công tắc | Cadisun- Việt Nam | m | 160 | 7200 | 2700 | 1152000 | 432000 | 1584000
9 | Cáp Cu/PVC 1C-1.5mm² (E) từ đèn đến công tắc | Cadisun- Việt Nam | m |  | 3600 | 1300 | 0 | 0 | 0 | Bỏ dây PE
10 | Cáp Cu/PVC 2x1C-2.5mm² từ công tắc đến MCB | Cadisun- Việt Nam | m | 24 | 12100 | 3700 | 290400 | 88800 | 379200
11 | Cáp Cu/PVC 1x1C-2.5mm² (E ) từ công tắc đến MCB | Cadisun- Việt Nam | m | 7 | 6000 | 1800 | 42000 | 12600 | 54600
12 | Ống điện PVC D20 | Sino- Việt Nam | m | 120 | 6600 | 9300 | 792000 | 1116000 | 1908000
13 | Cáp Cu/PVC 4x1C -4mm² ổ cắm điện 3 pha | Cadisun- Việt Nam | m | 49 | 38100 | 13000 | 1866900 | 637000 | 2503900
14 | Cáp Cu/PVC 1C-2.5mm2 dây E cho ổ cắm điện 3 pha | Cadisun- Việt Nam | m | 50 | 6000 | 1800 | 300000 | 90000 | 390000
15 | Ống ruột gà D20 | Sino- Việt Nam | m | 0 | 3200 | 2700 | 0 | 0 | 0
16 | Cáp Cu/XLPE/PVC 4x1C-10mm² cấp nguồn từ tủ DB-2B đến tủ tự động | Cadisun- Việt Nam | m | 14 | 98400 | 23200 | 1377600 | 324800 | 1702400
17 | Cáp Cu/PVC 1C-10mm² Dây (E ) cấp nguồn từ tủ DB-2B đến tủ tự động | Cadisun- Việt Nam | m | 14 | 24300 | 5500 | 340200 | 77000 | 417200
18 | Ống điện PVC D32 | Sino- Việt Nam | m | 10 | 19600 | 23200 | 196000 | 232000 | 428000
19 | Khay cáp + nắp + nối 100x50 mm Tol 1.0 mm | DHME- Việt Nam | m | 58 | 121600 | 37200 | 7052800 | 2157600 | 9210400 | Thay đổi độ dày
20 | Vật tư phụ ( co,tê khay cáp,giá đở,tắc kê,vít,….) | VN | lô | 1 | 1871500 | 93000 | 1871500 | 93000 | 1964500
| THIẾT BỊ TỦ ĐIỆN DB-3.1 |  |  |  | 0 | 0
1 | Đèn led gắn tường 1.2m 1x20W, 220V, 50Hz | Duhal- Việt Nam | bộ | 7 | 74000 | 46500 | 518000 | 325500 | 843500
2 | Đèn led gắn tường 0.6m 1x10W, 220V, 50Hz | Duhal- Việt Nam | bộ | 2 | 67300 | 37200 | 134600 | 74400 | 209000
3 | Công tắc đơn 1 chiều 16A | Sino- Việt Nam | cái | 6 | 26500 | 13900 | 159000 | 83400 | 242400
4 | Công tắc đôi 1 chiều 16A | Sino- Việt Nam | cái | 2 | 42000 | 18600 | 84000 | 37200 | 121200
5 | Công tắc ba 1 chiều 16A | Sino- Việt Nam | cái | 0 | 51400 | 23200 | 0 | 0 | 0
6 | Ổ cắm đôi 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 9 | 70100 | 32500 | 630900 | 292500 | 923400
7 | Máy lạnh treo tường 1.5HP | Casper | bộ | 1 | 7387500 | 1860000 | 7387500 | 1860000 | 9247500
8 | Máy lạnh gắn tường 1,0HP | Casper | bộ | 0 | 5417500 | 1860000 | 0 | 0 | 0
9 | Quạt hút gắn trần | Asia/Senko | bộ | 1 | 269000 | 139500 | 269000 | 139500 | 408500
10 | MCB 1P 20A 6kA | Mitsubishi/Schneider | bộ | 3 | 70100 | 13900 | 210300 | 41700 | 252000
11 | Cáp Cu/PVC 2x1C-1.5mm² từ đèn đến công tắc | Cadisun- Việt Nam | m | 80 | 7200 | 2700 | 576000 | 216000 | 792000
12 | Cáp Cu/PVC 2x1C-2.5mm² từ công tắc đến MCB | Cadisun- Việt Nam | m | 95 | 12100 | 3700 | 1149500 | 351500 | 1501000
13 | Cáp Cu/PVC 2x1C-2.5mm² + E-PVC 2.5mm² từ ổ cắm 1 pha tới MCB | Cadisun- Việt Nam | m | 53 | 18200 | 5500 | 964600 | 291500 | 1256100
14 | Ống điện PVC D20 | Sino- Việt Nam | m | 185 | 6600 | 9300 | 1221000 | 1720500 | 2941500
15 | Ống thoát nước ngưng u-PVC D21 | Bình minh | m | 8 | 11200 | 4600 | 89600 | 36800 | 126400
16 | Ống đồng | Thái Lan | m | 8 | 161300 | 18600 | 1290400 | 148800 | 1439200
17 | Cáp Cu/PVC 2x1C-2.5mm² + E-PVC 2.5mm² từ máy lạnh tới MCB | Cadisun- Việt Nam | m | 22 | 18200 | 5500 | 400400 | 121000 | 521400
18 | Vật tư phụ ( co,tê nối,giá đở,tắc kê,vít,….) | VN | lô | 1 | 2339300 | 930000 | 2339300 | 930000 | 3269300
VIII | CỔNG CHÍNH VÀO |  | 1 |  | 0 | 0 | 11899600 | 2594500 | 14494100
1 | Đèn led pha 50W | Duhal- Việt Nam | bộ | 5 | 336800 | 139500 | 1684000 | 697500 | 2381500
2 | Cáp CVV 2x1.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 69 | 8000 | 2700 | 552000 | 186300 | 738300
3 | Cáp CVV 2x2.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 51 | 131600 | 3700 | 6711600 | 188700 | 6900300
4 | Cáp CV 1Cx2.5mm2 | Cadisun- Việt Nam | m | 51 | 6000 | 1800 | 306000 | 91800 | 397800
5 | Cáp CVV 4x1.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 0 | 16800 | 5500 | 0 | 0 | 0
6 | Cáp CVV 4x2.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 20 | 28400 | 7400 | 568000 | 148000 | 716000
7 | Cáp CV 1Cx2.5mm2 | Cadisun- Việt Nam | m | 20 | 6000 | 1800 | 120000 | 36000 | 156000
8 | Ống điện PVC D20 | Sino- Việt Nam | m | 84 | 6600 | 9300 | 554400 | 781200 | 1335600
9 | Vật tư phụ và phụ kiện lắp đặt | VN | lô | 1 | 1403600 | 465000 | 1403600 | 465000 | 1868600
IX | NHÀ BẢO VỆ |  | 1 |  | 0 | 0 | 5592500 | 2964800 | 8557300
1 | Ổ cắm đôi 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 9 | 70100 | 32500 | 630900 | 292500 | 923400
2 | Công tắc đơn 1 chiều 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 3 | 26500 | 13900 | 79500 | 41700 | 121200
3 | Công tắc đôi 1 chiều 16A | Sino- Việt Nam | bộ |  | 42000 | 18600 | 0 | 0 | 0
4 | Công tắc ba 1 chiều 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 2 | 51400 | 23200 | 102800 | 46400 | 149200
5 | Đèn led gắn tường 1.2m 1x20W, 220V, 50Hz | Duhal- Việt Nam | bộ | 5 | 74000 | 46500 | 370000 | 232500 | 602500
6 | Đèn led gắn tường 0.6m 1x10W, 220V, 50Hz | Duhal- Việt Nam | bộ | 3 | 67300 | 27900 | 201900 | 83700 | 285600
7 | Quạt đảo trần | Asia/Senko | bộ | 1 | 484200 | 139500 | 484200 | 139500 | 623700
8 | Quạt trần | Asia/Senko | bộ | 1 | 699400 | 139500 | 699400 | 139500 | 838900
9 | Cáp Cu/PVC 2x1Cx4.0mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 12 | 19000 | 6500 | 228000 | 78000 | 306000
10 | Cáp Cu/PVC 2x1Cx2.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 63 | 12100 | 3700 | 762300 | 233100 | 995400
11 | Cáp Cu/PVC 2x1Cx1.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 40 | 7200 | 2700 | 288000 | 108000 | 396000
12 | Ống điện PVC D20 | Sino- Việt Nam | m | 113 | 6600 | 9300 | 745800 | 1050900 | 1796700
13 | Ống ruột gà D20 | Sino- Việt Nam | m | 20 | 3200 | 2700 | 64000 | 54000 | 118000
14 | Phụ kiện |  | Lô | 1 | 935700 | 465000 | 935700 | 465000 | 1400700
X | NHÀ ĐỂ XE |  | 1 |  | 0 | 0 | 4269500 | 7643000 | 11912500
1 | Đèn led gắn tường 1.2m 1x20W, 220V, 50Hz | Duhal- Việt Nam | bộ | 21 | 74000 | 46500 | 1554000 | 976500 | 2530500
2 | Cáp CVV 2x1.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 128 | 8000 | 2700 | 1024000 | 345600 | 1369600
3 | Công tắc ba 1 chiều 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 2 | 51400 | 23200 | 102800 | 46400 | 149200
4 | Ống HDPE D40/30 | Santo/Sino | m | 25 | 8100 | 9300 | 202500 | 232500 | 435000
5 | Ống điện PVC D20 | Sino- Việt Nam | m | 128 | 6600 | 9300 | 844800 | 1190400 | 2035200
6 | Ống ruột gà D20 | Sino- Việt Nam | m | 23 | 3200 | 2700 | 73600 | 62100 | 135700
7 | Đào và lắp đất | Việt Nam | m | 50 | 0 | 93000 | 0 | 4650000 | 4650000
8 | Vật tư phụ và phụ kiện lắp đặt | VN | lô | 1 | 467800 | 139500 | 467800 | 139500 | 607300
XI | NHÀ SÁT TRÙNG KHÁCH |  | 1 |  | 0 | 0 | 34104800 | 11202900 | 45307700
1 | Aptomat MCB 2P 20A 6kA | Mitsubishi/Schneider | cái | 1 | 269000 | 18600 | 269000 | 18600 | 287600
2 | Ổ cắm đôi 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 3 | 70100 | 32500 | 210300 | 97500 | 307800
3 | Isolator 25A | Sino- Việt Nam | bộ | 2 | 699400 | 46500 | 1398800 | 93000 | 1491800
4 | Công tắc đơn 1 chiều 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 9 | 26500 | 13900 | 238500 | 125100 | 363600
5 | Công tắc đơn 2 chiều 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 8 | 42200 | 23200 | 337600 | 185600 | 523200
6 | Công tắc ba 2 chiều 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 2 | 72400 | 32500 | 144800 | 65000 | 209800
7 | Đèn led gắn tường 1.2m 1x20W, 220V, 50Hz | Duhal- Việt Nam | bộ | 23 | 74000 | 46500 | 1702000 | 1069500 | 2771500
8 | Đèn led gắn tường 1x20W, 220V, 50Hz chống thấm | Duhal- Việt Nam | bộ | 6 | 497800 | 60400 | 2986800 | 362400 | 3349200
9 | Công tắc đảo 3 cực (công tắc cầu thang) | Sino- Việt Nam | bộ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Đèn led gắn tường 0.6m 1x10W, 220V, 50Hz | Duhal- Việt Nam | bộ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Đèn UV 1m2, 220V, 50Hz | Duhal- Việt Nam | bộ | 8 | 1377400 | 232500 | 11019200 | 1860000 | 12879200
12 | Cáp Cu/PVC 2x1Cx2.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 117 | 12100 | 3700 | 1415700 | 432900 | 1848600
13 | Cáp Cu/PVC 1Cx2.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 117 | 6000 | 1800 | 702000 | 210600 | 912600
14 | Cáp Cu/PVC 2x1Cx1.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 174 | 7200 | 2700 | 1252800 | 469800 | 1722600
15 | Cáp Cu/PVC 1Cx1.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m |  | 3600 | 1300 | 0 | 0 | 0 | Bỏ dây PE
16 | Cáp Cu/PVC 2x1Cx4.0mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 85 | 19000 | 6500 | 1615000 | 552500 | 2167500
17 | Cáp E-PVC 4mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 85 | 9400 | 3200 | 799000 | 272000 | 1071000
18 | Cáp CXV 4x1C-6mm² cấp nguồn cho tủ nhà bảo vệ | Cadisun- Việt Nam | m | 58 | 62000 | 18600 | 3596000 | 1078800 | 4674800
19 | Cáp Cu/PVC 1Cx6.0mm² cấp nguồn cho tủ nhà bảo vệ | Cadisun- Việt Nam | m | 58 | 14500 | 5100 | 841000 | 295800 | 1136800
20 | Ống điện PVC D20 | Sino- Việt Nam | m | 218 | 6600 | 9300 | 1438800 | 2027400 | 3466200
21 | Ống ruột gà D20 | Sino- Việt Nam | m | 62 | 3200 | 2700 | 198400 | 167400 | 365800
22 | Ống HDPE D65/50 cấp nguồn cho tủ nhà bảo vệ | Santo/Sino | m | 40 | 16600 | 10600 | 664000 | 424000 | 1088000
23 | Vật tư phụ và phụ kiện lắp đặt | VN | lô | 1 | 3275100 | 1395000 | 3275100 | 1395000 | 4670100
XII | NHÀ CÁCH LY |  | 2 |  | 0 | 0 | 140566000 | 41587200 | 182153200
1 | Ổ cắm đôi 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 24 | 70100 | 32500 | 1682400 | 780000 | 2462400
2 | Công tắc đơn 1 chiều 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 9 | 26500 | 13900 | 238500 | 125100 | 363600
3 | Công tắc đôi 1 chiều 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 7 | 42000 | 18600 | 294000 | 130200 | 424200
4 | Đèn led gắn tường 1.2m 1x20W, 220V, 50Hz | Duhal- Việt Nam | bộ | 14 | 74000 | 46500 | 1036000 | 651000 | 1687000
5 | Đèn led gắn tường 0.6m 1x10W, 220V, 50Hz | Duhal- Việt Nam | bộ | 9 | 67300 | 37200 | 605700 | 334800 | 940500
6 | Quạt đảo trần | Asia/Senko | bộ | 7 | 484200 | 139500 | 3389400 | 976500 | 4365900
7 | Quạt treo tường | Asia/Senko | bộ | 2 | 699400 | 139500 | 1398800 | 279000 | 1677800
8 | Máy lạnh treo tường 1.5HP | Casper | bộ | 5 | 7387500 | 1395000 | 36937500 | 6975000 | 43912500
9 | Ống đồng | Thái Lan | m | 31 | 161300 | 18600 | 5000300 | 576600 | 5576900
10 | Ống nước ngưng | Bình minh | m | 50 | 11200 | 4600 | 560000 | 230000 | 790000
11 | Cáp Cu/PVC 2x1Cx4.0mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 209 | 19000 | 6500 | 3971000 | 1358500 | 5329500
12 | Cáp E-PVC 4mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 209 | 9400 | 3200 | 1964600 | 668800 | 2633400
13 | Cáp Cu/PVC 2x1Cx2.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 135 | 12100 | 3700 | 1633500 | 499500 | 2133000
14 | Cáp Cu/PVC 1Cx2.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 104 | 6000 | 1800 | 624000 | 187200 | 811200
15 | Cáp Cu/PVC 2x1Cx1.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 174 | 7200 | 2700 | 1252800 | 469800 | 1722600
16 | Cáp Cu/PVC 1Cx1.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m |  | 3600 | 1300 | 0 | 0 | 0 | Bỏ dây PE
17 | Ống điện PVC D20 | Sino- Việt Nam | m | 205 | 6600 | 9300 | 1353000 | 1906500 | 3259500
18 | Ống điện PVC D25 | Sino- Việt Nam | m | 122 | 9300 | 13900 | 1134600 | 1695800 | 2830400
19 | Ống ruột gà D20 | Sino- Việt Nam | m | 59 | 3200 | 2700 | 188800 | 159300 | 348100
20 | Vật tư phụ và phụ kiện lắp đặt | VN | lô | 1 | 7018100 | 2790000 | 7018100 | 2790000 | 9808100
XIII | NHÀ MÁY PHÁT ĐIỆN |  | 2 |  | 0 | 0 | 5941000 | 4883600 | 10824600
1 | Ổ cắm đôi 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 3 | 70100 | 32500 | 210300 | 97500 | 307800
2 | Công tắc đơn 1 chiều 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 3 | 26500 | 13900 | 79500 | 41700 | 121200
3 | Đèn led gắn tường 1.2m 1x20W, 220V, 50Hz | Duhal- Việt Nam | bộ | 10 | 74000 | 46500 | 740000 | 465000 | 1205000
4 | Cáp Cu/PVC2x1Cx1.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 72 | 7200 | 2700 | 518400 | 194400 | 712800
5 | Cáp Cu/PVC 2x1Cx2.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 52 | 12100 | 3700 | 629200 | 192400 | 821600
6 | Ống điện PVC D20 | Sino- Việt Nam | m | 106 | 6600 | 9300 | 699600 | 985800 | 1685400
7 | Vật tư phụ và phụ kiện lắp đặt | VN | lô | 1 | 93500 | 465000 | 93500 | 465000 | 558500
XIV | NHÀ ĂN |  | 1 |  | 0 | 0 | 85448200 | 32515000 | 117963200
1 | Ổ cắm đôi 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 32 | 70100 | 32500 | 2243200 | 1040000 | 3283200
2 | Isolator 25A | Sino- Việt Nam | bộ | 6 | 699400 | 46500 | 4196400 | 279000 | 4475400
3 | Isolator 32A | Sino- Việt Nam | bộ | 3 | 699400 | 46500 | 2098200 | 139500 | 2237700
4 | Công tắc đơn 1 chiều 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 9 | 26500 | 13900 | 238500 | 125100 | 363600
5 | Công tắc đôi 1 chiều 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 2 | 42000 | 18600 | 84000 | 37200 | 121200
6 | Công tắc ba 1 chiều 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 2 | 55800 | 23200 | 111600 | 46400 | 158000
7 | Dimmer ba 1 chiều 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 7 | 43000 | 18600 | 301000 | 130200 | 431200
8 | Đèn led gắn tường 1.2m 1x20W, 220V, 50Hz | Duhal- Việt Nam | bộ | 64 | 74000 | 46500 | 4736000 | 2976000 | 7712000
9 | Quạt hút gắn tường | Asia/Senko | bộ | 4 | 269000 | 139500 | 1076000 | 558000 | 1634000 | H250 senko
10 | Máy lạnh treo tường 2.0HP | Casper | bộ | 1 | 10933500 | 1860000 | 10933500 | 1860000 | 12793500
11 | Quạt hút gắn trần | Asia/Senko | bộ | 1 | 269000 | 139500 | 269000 | 139500 | 408500
12 | Quạt trần | Asia/Senko | cái | 21 | 699400 | 139500 | 14687400 | 2929500 | 17616900
13 | Cáp Cu/PVC 4x1C_6.0mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 44 | 62000 | 18600 | 2728000 | 818400 | 3546400
14 | Cáp E-PVC 6mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 44 | 14500 | 5100 | 638000 | 224400 | 862400
15 | Cu/PVC/PVC 4x1C-25mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 36 | 238000 | 46500 | 8568000 | 1674000 | 10242000
16 | Cáp E-PVC 16mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 36 | 36500 | 9300 | 1314000 | 334800 | 1648800
17 | Cáp Cu/PVC 2x1Cx4.0mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 341 | 19000 | 6500 | 6479000 | 2216500 | 8695500
18 | Cáp E-PVC 4mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 341 | 9400 | 3200 | 3205400 | 1091200 | 4296600
19 | Cáp Cu/PVC 2x1Cx2.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 296 | 12100 | 3700 | 3581600 | 1095200 | 4676800
20 | Cáp Cu/PVC 2x1Cx1.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 391 | 7200 | 2700 | 2815200 | 1055700 | 3870900
21 | Ống điện PVC D20 | Sino- Việt Nam | m | 424 | 6600 | 9300 | 2798400 | 3943200 | 6741600
22 | Ống điện PVC D32 | Sino- Việt Nam | m | 350 | 19600 | 23200 | 6860000 | 8120000 | 14980000
23 | Ống ruột gà D20 | Sino- Việt Nam | m | 106 | 3200 | 2700 | 339200 | 286200 | 625400
24 | Vật tư phụ và phụ kiện lắp đặt | VN | lô | 1 | 5146600 | 1395000 | 5146600 | 1395000 | 6541600
XV | NHÀ Ở CÔNG NHÂN 18 |  | 2 |  | 0 | 0 | 167685600 | 56872400 | 224558000
1 | MCB 2P 25A 6kA | Mitsubishi/Schneider | bộ | 8 | 269000 | 13900 | 2152000 | 111200 | 2263200
2 | Ổ cắm đôi 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 32 | 70100 | 32500 | 2243200 | 1040000 | 3283200
3 | Công tắc ba 1 chiều 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 9 | 55800 | 23200 | 502200 | 208800 | 711000
4 | Công tắc đôi 1 chiều 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 9 | 42000 | 18600 | 378000 | 167400 | 545400
5 | Đèn led gắn tường 1.2m 1x20W, 220V, 50Hz | Duhal- Việt Nam | bộ | 21 | 74000 | 46500 | 1554000 | 976500 | 2530500
6 | Đèn led gắn tường 0.6m 1x10W, 220V, 50Hz | Duhal- Việt Nam | bộ | 16 | 67300 | 27900 | 1076800 | 446400 | 1523200
7 | Đèn chống ẩm gắn trần | Duhal- Việt Nam | bộ | 4 | 56900 | 618400 | 227600 | 2473600 | 2701200
8 | Máy lạnh treo tường 1.5HP | Casper | bộ | 5 | 7387500 | 1395000 | 36937500 | 6975000 | 43912500
9 | Ống đồng | Thái Lan | m | 39 | 161300 | 18600 | 6290700 | 725400 | 7016100
10 | Ống nước ngưng | Bình minh | m | 39 | 11200 | 4600 | 436800 | 179400 | 616200
11 | Quạt đảo trần | Asia/Senko | bộ | 8 | 484200 | 139500 | 3873600 | 1116000 | 4989600
12 | Quạt treo tường | Asia/Senko | bộ | 3 | 699400 | 139500 | 2098200 | 418500 | 2516700
13 | Cáp Cu/PVC 2x1Cx4.0mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 318 | 19000 | 6500 | 6042000 | 2067000 | 8109000
14 | Cáp E-PVC 4mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 318 | 9400 | 3200 | 2989200 | 1017600 | 4006800
15 | Cáp Cu/PVC 2x1Cx2.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 260 | 12100 | 3700 | 3146000 | 962000 | 4108000
16 | Cáp E-PVC 2.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 260 | 6000 | 1800 | 1560000 | 468000 | 2028000
17 | Cáp Cu/PVC 2x1Cx1.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 304 | 7200 | 2700 | 2188800 | 820800 | 3009600
18 | Cáp E-PVC 1.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m |  | 3600 | 1300 | 0 | 0 | 0 | Bỏ dây PE
19 | Ống điện PVC D20 | Sino- Việt Nam | m | 710 | 6600 | 9300 | 4686000 | 6603000 | 11289000
20 | Ống ruột gà D20 | Sino- Việt Nam | m | 98 | 3200 | 2700 | 313600 | 264600 | 578200
21 | Vật tư phụ và phụ kiện lắp đặt | VN | lô | 1 | 5146600 | 1395000 | 5146600 | 1395000 | 6541600
XVI | NHÀ Ở CÔNG NHÂN 19 |  | 2 |  | 0 | 0 | 105382200 | 46882000 | 152264200
1 | MCB 2P 25A 6kA | Mitsubishi/Schneider | bộ | 8 | 269000 | 13900 | 2152000 | 111200 | 2263200
2 | Ổ cắm đôi 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 36 | 70100 | 32500 | 2523600 | 1170000 | 3693600
3 | Công tắc ba 1 chiều 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 9 | 55800 | 23200 | 502200 | 208800 | 711000
4 | Công tắc đôi 1 chiều 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 8 | 42000 | 18600 | 336000 | 148800 | 484800
5 | Đèn led gắn tường 1.2m 1x20W, 220V, 50Hz | Duhal- Việt Nam | bộ | 31 | 74000 | 46500 | 2294000 | 1441500 | 3735500
6 | Đèn led gắn tường 0.6m 1x10W, 220V, 50Hz | Duhal- Việt Nam | bộ | 16 | 67300 | 27900 | 1076800 | 446400 | 1523200
7 | Quạt đảo trần | Asia/Senko | bộ | 8 | 484200 | 139500 | 3873600 | 1116000 | 4989600
8 | Quạt treo tường | Asia/Senko | bộ | 8 | 699400 | 139500 | 5595200 | 1116000 | 6711200
9 | Máy lạnh treo tường 1.5HP | Casper | bộ | 0 | 0 | 1395000 | 0 | 0 | 0
10 | Ống đồng | Thái Lan | m | 0 | 0 | 18600 | 0 | 0 | 0
11 | Ống nước ngưng | Bình minh | m | 0 | 0 | 4600 | 0 | 0 | 0
12 | Cáp Cu/PVC 2x1Cx4.0mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 514 | 19000 | 6500 | 9766000 | 3341000 | 13107000
13 | Cáp E-PVC 4mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 514 | 9400 | 3200 | 4831600 | 1644800 | 6476400
14 | Cáp Cu/PVC 2x1Cx2.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 317 | 12100 | 3700 | 3835700 | 1172900 | 5008600
15 | Cáp E-PVC 2.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 317 | 6000 | 1800 | 1902000 | 570600 | 2472600
16 | Cáp Cu/PVC 2x1Cx1.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 367 | 7200 | 2700 | 2642400 | 990900 | 3633300
17 | Cáp E-PVC 1.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m |  | 3600 | 1300 | 0 | 0 | 0 | Bỏ dây PE
18 | Ống điện PVC D20 | Sino- Việt Nam | m | 891 | 6600 | 9300 | 5880600 | 8286300 | 14166900
19 | Ống ruột gà D20 | Sino- Việt Nam | m | 104 | 3200 | 2700 | 332800 | 280800 | 613600
20 | Vật tư phụ và phụ kiện lắp đặt | VN | lô | 1 | 5146600 | 1395000 | 5146600 | 1395000 | 6541600
XVII | VĂN PHÒNG VÀ KHO |  | 2 |  | 0 | 0 | 174315800 | 52565600 | 226881400
1 | Ổ cắm đôi 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 26 | 70100 | 32500 | 1822600 | 845000 | 2667600
2 | Công tắc đơn 1 chiều 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 4 | 26500 | 13900 | 106000 | 55600 | 161600
3 | Công tắc đôi 1 chiều 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 3 | 42000 | 18600 | 126000 | 55800 | 181800
4 | Công tắc ba 1 chiều 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 2 | 55800 | 23200 | 111600 | 46400 | 158000
5 | Dimmer ba 1 chiều 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 1 | 43000 | 18600 | 43000 | 18600 | 61600
6 | Đèn led gắn tường 1.2m 1x20W, 220V, 50Hz | Duhal- Việt Nam | bộ | 31 | 74000 | 46500 | 2294000 | 1441500 | 3735500
7 | Đèn tuýp led tròn lắp nổi 20W, 220V | Duhal- Việt Nam | bộ | 5 | 205800 | 46500 | 1029000 | 232500 | 1261500
8 | Quạt hút gắn trần | Asia/Senko | bộ | 2 | 269000 | 139500 | 538000 | 279000 | 817000
9 | Quạt trần | Asia/Senko | bộ | 1 | 699400 | 139500 | 699400 | 139500 | 838900
10 | MCB 2P 20A 6kA | Mitsubishi/Schneider | bộ | 7 | 269000 | 18600 | 1883000 | 130200 | 2013200
11 | Máy lạnh treo tường 1.0HP | Casper | bộ | 5 | 5417500 | 1395000 | 27087500 | 6975000 | 34062500
12 | Máy lạnh treo tường 1.5HP | Casper | bộ | 1 | 7387500 | 1395000 | 7387500 | 1395000 | 8782500
13 | Máy lạnh treo tường 2.0HP | Casper | bộ | 1 | 10933500 | 1860000 | 10933500 | 1860000 | 12793500
14 | Ống đồng | Thái Lan | m | 40 | 161300 | 18600 | 6452000 | 744000 | 7196000
15 | Ống nước ngưng | Bình minh | m | 40 | 11200 | 4600 | 448000 | 184000 | 632000
16 | Cáp Cu/PVC 2x1C_6.0mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 74 | 29100 | 9300 | 2153400 | 688200 | 2841600
17 | Cáp E-PVC 6mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 74 | 14500 | 5100 | 1073000 | 377400 | 1450400
18 | Cáp Cu/PVC 2x1C_4.0mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 265 | 19000 | 6500 | 5035000 | 1722500 | 6757500
19 | Cáp E-PVC 4mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 265 | 9400 | 3200 | 2491000 | 848000 | 3339000
20 | Cáp Cu/PVC 2x1C_2.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 106 | 12100 | 3700 | 1282600 | 392200 | 1674800
21 | Cáp E-PVC 2.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 106 | 6000 | 1800 | 636000 | 190800 | 826800
22 | Cáp Cu/PVC 2x1C_1.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 191 | 7200 | 2700 | 1375200 | 515700 | 1890900
23 | Cáp E-PVC 1.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m |  | 3600 | 1300 | 0 | 0 | 0 | Bỏ dây PE
24 | Ống điện PVC D20 | Sino- Việt Nam | m | 296 | 6600 | 9300 | 1953600 | 2752800 | 4706400
25 | Ống điện PVC D25 | Sino- Việt Nam | m | 71 | 9300 | 13900 | 660300 | 986900 | 1647200
26 | Ống ruột gà D20 | Sino- Việt Nam | m | 56 | 3200 | 2700 | 179200 | 151200 | 330400
27 | Vật tư phụ và phụ kiện lắp đặt | VN | lô | 1 | 9357500 | 3255000 | 9357500 | 3255000 | 12612500
XVIII | NHÀ SÁT TRÙNG XE TẢI & TÀI XẾ |  | 1 |  | 0 | 0 | 8034200 | 3671000 | 11705200
1 | MCB 1P 20A 6kA | Mitsubishi/Schneider | cái | 2 | 269000 | 13900 | 538000 | 27800 | 565800
2 | Vỏ tủ điện âm tường 6 Module | Sino- Việt Nam | cái | 1 | 204300 | 46500 | 204300 | 46500 | 250800
3 | Đèn pha led 100W công nghiệp IP65 | Duhal- Việt Nam | bộ | 2 | 871900 | 232500 | 1743800 | 465000 | 2208800
4 | Cáp Cu/PVC 4x1Cx2.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 0 | 24300 | 7400 | 0 | 0 | 0
5 | Cáp Cu/PVC 2x1Cx4mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 45 | 19000 | 6500 | 855000 | 292500 | 1147500
6 | Cáp E-PVC 4mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 45 | 9400 | 3200 | 423000 | 144000 | 567000
7 | Cáp Cu/PVC 2x1Cx1.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 49 | 7200 | 2700 | 352800 | 132300 | 485100
8 | Ống điện PVC D20 | Sino- Việt Nam | m | 49 | 6600 | 9300 | 323400 | 455700 | 779100
9 | Vật tư phụ và phụ kiện lắp đặt | VN | lô | 1 | 467800 | 186000 | 467800 | 186000 | 653800
10 | Công tắc đơn 1 chiều 16A | Sino- Việt Nam | cái | 3 | 26500 | 13900 | 79500 | 41700 | 121200
11 | Công tắc đảo 3 cực (công tắc cầu thang) | Sino- Việt Nam | bộ | 2 | 72400 | 46500 | 144800 | 93000 | 237800
12 | Đèn led gắn tường 0.6m 1x10W, 220V, 50Hz | Duhal- Việt Nam | bộ | 4 | 67300 | 27900 | 269200 | 111600 | 380800
13 | Đèn led gắn tường 1x20W, 220V, 50Hz chống thấm | Duhal- Việt Nam | bộ | 1 | 497800 | 60400 | 497800 | 60400 | 558200
14 | Cáp Cu/PVC 2x1Cx2.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 20 | 12100 | 3700 | 242000 | 74000 | 316000
15 | Cáp E-PVC 2.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 18 | 6000 | 1800 | 108000 | 32400 | 140400
16 | Cáp Cu/PVC 2x1Cx1.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 57 | 7200 | 2700 | 410400 | 153900 | 564300
17 | Cáp E-PVC 1.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m |  | 3600 | 1300 | 0 | 0 | 0 | Bỏ dây PE
18 | Ống điện PVC D20 | Sino- Việt Nam | m | 133 | 6600 | 9300 | 877800 | 1236900 | 2114700
19 | Ống ruột gà D20 | Sino- Việt Nam | m | 9 | 3200 | 2700 | 28800 | 24300 | 53100
20 | Vật tư phụ và phụ kiện lắp đặt | VN | lô | 1 | 467800 | 93000 | 467800 | 93000 | 560800
XIX | NHÀ SÁT TRÙNG KHU CÁCH LY |  | 1 |  | 0 | 0 | 9218900 | 3725100 | 12944000
1 | MCB 1P 20A 6kA | Mitsubishi/Schneider | cái | 1 | 69600 | 13900 | 69600 | 13900 | 83500
2 | Công tắc đơn 1 chiều 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 6 | 26500 | 13900 | 159000 | 83400 | 242400
3 | Công tắc ba 1 chiều 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Công tắc đảo 3 cực (công tắc cầu thang) | Sino- Việt Nam | bộ | 4 | 72400 | 46500 | 289600 | 186000 | 475600
5 | Ổ cắm đôi 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 3 | 70100 | 32500 | 210300 | 97500 | 307800
6 | Đèn led gắn tường 1.2m 1x20W, 220V, 50Hz | Duhal- Việt Nam | bộ | 9 | 74000 | 32500 | 666000 | 292500 | 958500
7 | Đèn UV 1m2, 220V, 50Hz | Duhal- Việt Nam | bộ | 0 | 1377400 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Đèn led gắn tường 1x20W, 220V, 50Hz chống thấm | Duhal- Việt Nam | bộ | 5 | 497800 | 60400 | 2489000 | 302000 | 2791000
9 | Cáp Cu/PVC 2x1C_4.0mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 63 | 19000 | 6500 | 1197000 | 409500 | 1606500
10 | Cáp E-PVC 4mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 63 | 9400 | 3200 | 592200 | 201600 | 793800
11 | Cáp Cu/PVC 2x1C_2.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 96 | 12100 | 3700 | 1161600 | 355200 | 1516800
12 | Cáp E-PVC 2.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 53 | 6000 | 1800 | 318000 | 95400 | 413400
13 | Cáp Cu/PVC 2x1C_1.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 89 | 7200 | 2700 | 640800 | 240300 | 881100
14 | Cáp E-PVC 1.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m |  | 3600 | 1300 | 0 | 0 | 0 | Bỏ dây PE
15 | Ống điện PVC D20 | Sino- Việt Nam | m | 134 | 6600 | 9300 | 884400 | 1246200 | 2130600
16 | Ống ruột gà D20 | Sino- Việt Nam | m | 23 | 3200 | 2700 | 73600 | 62100 | 135700
17 | Vật tư phụ và phụ kiện lắp đặt | VN | lô | 1 | 467800 | 139500 | 467800 | 139500 | 607300
XX | TRẠM CÂN |  | 1 |  | 0 | 0 | 13439600 | 2856600 | 16296200
1 | Đèn led gắn tường 1.2m 1x20W, 220V, 50Hz | Duhal- Việt Nam | bộ | 3 | 74000 | 32500 | 222000 | 97500 | 319500
2 | Công tắc đơn 1 chiều 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 1 | 26500 | 13900 | 26500 | 13900 | 40400
3 | Ổ cắm đôi gắn tường 16A/220V | Sino- Việt Nam | bộ | 4 | 70100 | 32500 | 280400 | 130000 | 410400
4 | Isolator 25A | Sino- Việt Nam | bộ | 4 | 699400 | 46500 | 2797600 | 186000 | 2983600
5 | Cáp Cu/PVC 2x1Cx1.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 18 | 7200 | 2700 | 129600 | 48600 | 178200
6 | Cáp E-PVC 1.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m |  | 3600 | 1300 | 0 | 0 | 0 | Bỏ dây PE
7 | Cáp Cu/PVC 2x1Cx2.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 55 | 12100 | 3700 | 665500 | 203500 | 869000
8 | Cáp E-PVC 2.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 55 | 6000 | 1800 | 330000 | 99000 | 429000
9 | Máy lạnh treo tường 1.5HP | Casper | bộ | 1 | 7387500 | 1395000 | 7387500 | 1395000 | 8782500
10 | Ống đồng | Thái Lan | m | 5 | 161300 | 18600 | 806500 | 93000 | 899500
11 | Ống ruột gà D20 | Sino- Việt Nam | m | 5 | 3200 | 2700 | 16000 | 13500 | 29500
12 | Ống PVC D20 | Sino- Việt Nam | m | 47 | 6600 | 9300 | 310200 | 437100 | 747300
13 | Vật tư phụ và phụ kiện lắp đặt | VN | lô | 1 | 467800 | 139500 | 467800 | 139500 | 607300
XXI | KHO CƠ KHÍ VÀ DỤNG CỤ |  | 2 |  | 0 | 0 | 18065000 | 8125200 | 26190200
1 | Ổ cắm công nghiệp 3 pha chống nước | Sino- Việt Nam | bộ | 3 | 268500 | 46500 | 805500 | 139500 | 945000
2 | Ổ cắm đôi 16A | Sino- Việt Nam | cái | 6 | 70100 | 32500 | 420600 | 195000 | 615600
3 | Công tắc đơn 1 chiều 16A | Sino- Việt Nam | cái | 3 | 26500 | 13900 | 79500 | 41700 | 121200
4 | Công tắc đơn 2 chiều 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 2 | 42000 | 23200 | 84000 | 46400 | 130400
5 | Đèn led buld 40W | Duhal- Việt Nam | bộ | 8 | 126700 | 34400 | 1013600 | 275200 | 1288800
6 | MCB 1P 20A 6kA | Mitsubishi/Schneider | bộ | 1 | 69600 | 13900 | 69600 | 13900 | 83500
7 | Cáp CVV 4x(1Cx4.0mm²) | Cadisun- Việt Nam | m | 38 | 38100 | 13000 | 1447800 | 494000 | 1941800
8 | Cáp CV 1Cx4.0mm² ( E) | Cadisun- Việt Nam | m | 38 | 9400 | 3200 | 357200 | 121600 | 478800
9 | Ống điện PVC D34 | Sino- Việt Nam | m | 28 | 18200 | 17600 | 509600 | 492800 | 1002400
10 | Cáp Cu/PVC 2x1C_2.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 93 | 12100 | 3700 | 1125300 | 344100 | 1469400
11 | Cáp E-PVC 2.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 93 | 6000 | 1800 | 558000 | 167400 | 725400
12 | Cáp Cu/PVC 2x1C_1.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 46 | 7200 | 2700 | 331200 | 124200 | 455400
13 | Cáp E-PVC 1.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m |  | 3600 | 1300 | 0 | 0 | 0 | Bỏ dây PE
14 | Ống điện PVC D20 | Sino- Việt Nam | m | 119 | 6600 | 9300 | 785400 | 1106700 | 1892100
15 | Ống ruột gà D20 | Sino- Việt Nam | m | 13 | 3200 | 2700 | 41600 | 35100 | 76700
16 | Vật tư phụ và phụ kiện lắp đặt | VN | lô | 1 | 1403600 | 465000 | 1403600 | 465000 | 1868600
XXII | NHÀ SÁT TRÙNG CÔNG NHÂN |  | 2 |  | 0 | 0 | 82629600 | 32296400 | 114926000
1 | Ổ cắm đôi 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 22 | 70100 | 32500 | 1542200 | 715000 | 2257200
2 | Công tắc đơn 1 chiều 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 14 | 26500 | 13900 | 371000 | 194600 | 565600
3 | Công tắc đôi 1 chiều 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 6 | 42000 | 18600 | 252000 | 111600 | 363600
4 | Công tắc ba 1 chiều 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 3 | 55800 | 23200 | 167400 | 69600 | 237000
5 | Dinmer đôi 1 chiều 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 2 | 43000 | 18600 | 86000 | 37200 | 123200
6 | Dinmer ba 1 chiều 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 2 | 43000 | 18600 | 86000 | 37200 | 123200
7 | Công tắc đảo 3 cực (công tắc cầu thang) | Sino- Việt Nam | bộ | 16 | 72400 | 46500 | 1158400 | 744000 | 1902400
8 | Đèn led tuýp 0.6m 2x10W gắn nổi chống ẩm | Duhal- Việt Nam | bộ | 16 | 278800 | 32500 | 4460800 | 520000 | 4980800
9 | Đèn led gắn tường 1.2m 1x20W, 220V, 50Hz | Duhal- Việt Nam | bộ | 42 | 74000 | 32500 | 3108000 | 1365000 | 4473000
10 | Đèn led gắn tường 0.6m 1x10W, 220V, 50Hz | Duhal- Việt Nam | bộ | 0 | 0 | 37200 | 0 | 0 | 0
11 | Đèn led gắn tường 1x20W, 220V, 50Hz chống thấm | Duhal- Việt Nam | bộ | 12 | 497800 | 60400 | 5973600 | 724800 | 6698400
12 | Quạt đảo trần | Asia/Senko | cái | 4 | 484200 | 139500 | 1936800 | 558000 | 2494800
13 | Quạt trần | Asia/Senko | bộ | 6 | 699400 | 139500 | 4196400 | 837000 | 5033400
14 | Cáp Cu/PVC 2x1C_4.0mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 159 | 19000 | 6500 | 3021000 | 1033500 | 4054500
15 | Cáp E-PVC 4mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 159 | 9400 | 3200 | 1494600 | 508800 | 2003400
16 | Cáp Cu/PVC 2x1C_2.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 264 | 12100 | 3700 | 3194400 | 976800 | 4171200
17 | Cáp E-PVC 2.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 255 | 6000 | 1800 | 1530000 | 459000 | 1989000
18 | Cáp Cu/PVC 2x1C_1.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 506 | 7200 | 2700 | 3643200 | 1366200 | 5009400
19 | Cáp E-PVC 1.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m |  | 3600 | 1300 | 0 | 0 | 0 | Bỏ dây PE
20 | Ống điện PVC D20 | Sino- Việt Nam | m | 495 | 6600 | 9300 | 3267000 | 4603500 | 7870500
21 | Ống ruột gà D20 | Sino- Việt Nam | m | 132 | 3200 | 2700 | 422400 | 356400 | 778800
22 | Vật tư phụ và phụ kiện lắp đặt | VN | lô | 1 | 1403600 | 930000 | 1403600 | 930000 | 2333600
XXIII | NHÀ XUẤT BÁN |  | 2 |  | 0 | 0 | 13775800 | 5715600 | 19491400
1 | MCB 2P 25A 10kA | Mitsubishi/Schneider | bộ | 1 | 269000 | 13900 | 269000 | 13900 | 282900
2 | Ổ cắm công nghiệp 3 pha chống nước | Sino- Việt Nam | bộ | 2 | 268500 | 46500 | 537000 | 93000 | 630000
3 | Công tắc ba 1 chiều 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 1 | 55800 | 23200 | 55800 | 23200 | 79000
4 | Công tắc dơn 1 chiều 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 3 | 26500 | 13900 | 79500 | 41700 | 121200
5 | Đèn led buld 40W | Duhal- Việt Nam | bộ | 18 | 126700 | 34400 | 2280600 | 619200 | 2899800
6 | Cáp Cu/PVC 2x1C_1.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 79 | 7200 | 2700 | 568800 | 213300 | 782100
7 | Cáp E-PVC 1.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m |  | 3600 | 1300 | 0 | 0 | 0 | Bỏ dây PE
8 | Cáp Cu/PVC 2x1C_2.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 71 | 12100 | 3700 | 859100 | 262700 | 1121800
9 | Cáp E-PVC 2.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 62 | 6000 | 1800 | 372000 | 111600 | 483600
10 | Cáp CVV 4x1C_2.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 0 | 38100 | 13000 | 0 | 0 | 0
11 | Cáp CVV 2x1C_4mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 8 | 19000 | 6500 | 152000 | 52000 | 204000
12 | Cáp Cu/PVC E 1x1C_4mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 8 | 9400 | 3200 | 75200 | 25600 | 100800
13 | Ống điện PVC D20 | Sino- Việt Nam | m | 92 | 6600 | 9300 | 607200 | 855600 | 1462800
14 | Ống ruột gà D20 | Sino- Việt Nam | m | 30 | 3200 | 2700 | 96000 | 81000 | 177000
15 | Vật tư phụ và phụ kiện lắp đặt | VN | lô | 1 | 935700 | 465000 | 935700 | 465000 | 1400700
XXIV | NHÀ ÉP PHÂN |  | 2 |  | 0 | 0 | 11478000 | 7289000 | 18767000
1 | Ổ cắm đôi 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 0 | 70100 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Công tắc đơn 1 chiều 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 3 | 26500 | 13900 | 79500 | 41700 | 121200
3 | Công tắc đôi 1 chiều 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 2 | 42000 | 18600 | 84000 | 37200 | 121200
4 | Đèn led gắn tường 1.2m 1x20W, 220V, 50Hz | Duhal- Việt Nam | bộ | 25 | 74000 | 46500 | 1850000 | 1162500 | 3012500
5 | Cáp Cu/PVC 2x1C_2.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 40 | 12100 | 3700 | 484000 | 148000 | 632000
6 | Cáp E-PVC 2.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 40 | 6000 | 1800 | 240000 | 72000 | 312000
7 | Cáp Cu/PVC 2x1C_1.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 150 | 7200 | 2700 | 1080000 | 405000 | 1485000
8 | Cáp E-PVC 1.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m |  | 3600 | 1300 | 0 | 0 | 0 | Bỏ dây PE
9 | Ống điện PVC D20 | Sino- Việt Nam | m | 129 | 6600 | 9300 | 851400 | 1199700 | 2051100
10 | Ống ruột gà D20 | Sino- Việt Nam | m | 42 | 3200 | 2700 | 134400 | 113400 | 247800
11 | Vật tư phụ và phụ kiện lắp đặt | VN | lô | 1 | 935700 | 465000 | 935700 | 465000 | 1400700
XXV | ĐÀI XUẤT HEO |  | 3 |  | 0 | 0 | 4700400 | 1921200 | 6621600
1 | MCB 2P 16A 6kA | Mitsubishi/Schneider | bộ | 1 | 269000 | 13900 | 269000 | 13900 | 282900
2 | Đèn led buld 40W | Duhal- Việt Nam | bộ | 1 | 126700 | 34400 | 126700 | 34400 | 161100
3 | Công tắc đơn 1 chiều 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 1 | 26500 | 13900 | 26500 | 13900 | 40400
4 | Ổ cắm đôi 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 1 | 70100 | 32500 | 70100 | 32500 | 102600
5 | Cáp Cu/PVC 2x1C_1.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 13 | 7200 | 2700 | 93600 | 35100 | 128700
6 | Cáp E-PVC 1.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m |  | 3600 | 1300 | 0 | 0 | 0 | Bỏ dây PE
7 | Ống ruột gà D20 | Sino- Việt Nam | m | 2 | 6600 | 9300 | 13200 | 18600 | 31800
8 | Ống PVC D20 | Sino- Việt Nam | m | 10 | 3200 | 2700 | 32000 | 27000 | 59000
9 | Vật tư phụ và phụ kiện lắp đặt | VN | lô | 1 | 935700 | 465000 | 935700 | 465000 | 1400700
XXVI | NHÀ VĂN PHÒNG KHU CHUỒNG TRẠI |  | 1 |  | 0 | 0 | 10542700 | 3450680 | 13993400
1 | Ổ cắm đôi 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 3 | 70100 | 32500 | 210300 | 97500 | 307800
2 | Công tắc ba 1 chiều 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 1 | 55800 | 23200 | 55800 | 23200 | 79000
3 | Công tắc đôi 1 chiều 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 2 | 42000 | 18600 | 84000 | 37200 | 121200
4 | Đèn led gắn tường 1.2m 1x20W, 220V, 50Hz | Duhal- Việt Nam | bộ | 3 | 74000 | 46500 | 222000 | 139500 | 361500
5 | Đèn led gắn tường 0.6m 1x10W, 220V, 50Hz | Duhal- Việt Nam | bộ | 2 | 67300 | 37200 | 134600 | 74400 | 209000
6 | Quạt hút âm trần | Asia/Senko | bộ | 2 | 269000 | 139500 | 538000 | 279000 | 817000
7 | Máy lạnh 1 HP | Casper | bộ | 1 | 5417500 | 1395000 | 5417500 | 1395000 | 6812500
8 | Quạt trần | Asia/Senko | bộ | 1 | 699400 | 139500 | 699400 | 139500 | 838900
9 | MCB 2P 25A 10kA | Mitsubishi/Schneider | bộ | 1 | 269000 | 13900 | 269000 | 13900 | 282900
10 | Ống đồng | Thái Lan | m | 5 | 161300 | 18600 | 806500 | 93000 | 899500
11 | Ống nước ngưng | Bình minh | m | 7 | 11200 | 4600 | 78400 | 32200 | 110600
12 | Cáp Cu/PVC 2x1Cx2.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 29 | 12100 | 3700 | 350900 | 107300 | 458200
13 | Cáp E-PVC 2.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 26.1 | 6000 | 1800 | 156600 | 46980 | 203600
14 | Cáp Cu/PVC 2x1Cx1.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 40 | 7200 | 2700 | 288000 | 108000 | 396000
15 | Cáp E-PVC 1.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m |  | 3600 | 1300 | 0 | 0 | 0 | Bỏ dây PE
16 | Ống điện PVC D20 | Sino- Việt Nam | m | 40 | 6600 | 9300 | 264000 | 372000 | 636000
17 | Ống ruột gà D20 | Sino- Việt Nam | m | 10 | 3200 | 2700 | 32000 | 27000 | 59000
18 | Vật tư phụ và phụ kiện lắp đặt | VN | lô | 1 | 935700 | 465000 | 935700 | 465000 | 1400700
XXVII | NHÀ ĐIỀU HÀNH KHU XỬ LÝ NƯỚC THẢI |  | 2 |  | 0 | 0 | 7729000 | 3986720 | 11715800
1 | Ổ cắm đôi 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 6 | 70100 | 32500 | 420600 | 195000 | 615600
2 | Công tắc đôi 1 chiều 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 4 | 42000 | 18600 | 168000 | 74400 | 242400
3 | Đèn led gắn tường 1.2m 1x20W, 220V, 50Hz | Duhal- Việt Nam | bộ | 4 | 74000 | 46500 | 296000 | 186000 | 482000
4 | Đèn led gắn tường 0.6m 1x10W, 220V, 50Hz | Duhal- Việt Nam | bộ | 2 | 67300 | 27900 | 134600 | 55800 | 190400
5 | Quạt trần | Asia/Senko | bộ | 1 | 699400 | 139500 | 699400 | 139500 | 838900
6 | Quạt đảo trần | Asia/Senko | bộ | 0 | 484200 | 139500 | 0 | 0 | 0
7 | Cáp Cu/PVC 2x1Cx2.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 28 | 12100 | 3700 | 338800 | 103600 | 442400
8 | Cáp E-PVC 2.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 25.2 | 6000 | 1800 | 151200 | 45360 | 196600
9 | Cáp Cu/PVC 2x1Cx1.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 36 | 7200 | 2700 | 259200 | 97200 | 356400
10 | Cáp E-PVC 1.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m |  | 3600 | 1300 | 0 | 0 | 0 | Bỏ dây PE
11 | Ống điện PVC D20 | Sino- Việt Nam | m | 65 | 6600 | 9300 | 429000 | 604500 | 1033500
12 | Ống ruột gà D20 | Sino- Việt Nam | m | 10 | 3200 | 2700 | 32000 | 27000 | 59000
13 | Vật tư phụ và phụ kiện lắp đặt | VN | lô | 1 | 935700 | 465000 | 935700 | 465000 | 1400700
XXVIII | NHÀ TẮM HEO |  | 1 |  | 0 | 0 | 12120900 | 3368300 | 15489200
1 | Ổ cắm đôi 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 3 | 70100 | 32500 | 210300 | 97500 | 307800
2 | Công tắc đơn 1 chiều 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 3 | 26500 | 13900 | 79500 | 41700 | 121200
3 | Công tắc đôi 1 chiều 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 1 | 42000 | 18600 | 42000 | 18600 | 60600
4 | Đèn led gắn tường 1.2m 1x20W, 220V, 50Hz | Duhal- Việt Nam | bộ | 3 | 74000 | 46500 | 222000 | 139500 | 361500
5 | Đèn led gắn tường 0.6m 1x10W, 220V, 50Hz | Duhal- Việt Nam | bộ | 2 | 67300 | 37200 | 134600 | 74400 | 209000
6 | Đèn led buld 40W | Duhal- Việt Nam | bộ | 2 | 126700 | 34400 | 253400 | 68800 | 322200
7 | Quạt hút gắn trần | Asia/Senko | bộ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | MCB 1P 20A 6kA | Mitsubishi/Schneider | bộ | 1 | 69600 | 13900 | 69600 | 13900 | 83500
9 | MCB 1P 32A | Mitsubishi/Schneider | bộ | 1 | 69600 | 9300 | 69600 | 9300 | 78900
10 | Máy lạnh treo tường 1.5HP | Casper | bộ | 1 | 7387500 | 1395000 | 7387500 | 1395000 | 8782500
11 | Ống đồng | Thái Lan | m | 7 | 161300 | 18600 | 1129100 | 130200 | 1259300
12 | Ống nước ngưng | Bình minh | m | 7 | 11200 | 4600 | 78400 | 32200 | 110600
13 | Cáp Cu/PVC 2x1C_2.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 44 | 12100 | 3700 | 532400 | 162800 | 695200
14 | Cáp E-PVC 2.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 44 | 6000 | 1800 | 264000 | 79200 | 343200
15 | Cáp Cu/PVC 2x1C_1.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 46 | 7200 | 2700 | 331200 | 124200 | 455400
16 | Cáp E-PVC 1.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m |  | 3600 | 1300 | 0 | 0 | 0 | Bỏ dây PE
17 | Ống điện PVC D20 | Sino- Việt Nam | m | 52 | 6600 | 9300 | 343200 | 483600 | 826800
18 | Ống ruột gà D20 | Sino- Việt Nam | m | 12 | 3200 | 2700 | 38400 | 32400 | 70800
19 | Vật tư phụ và phụ kiện lắp đặt | VN | lô | 1 | 935700 | 465000 | 935700 | 465000 | 1400700
XXIX | NHÀ XUẤT HEO LOẠI |  | 1 |  | 0 | 0 | 2804200 | 1091800 | 3896000
1 | Đèn led buld 40W | Duhal- Việt Nam | bộ | 4 | 126700 | 34400 | 506800 | 137600 | 644400
2 | Công tắc đơn 1 chiều + mặt gắn tường 10A/220V | Sino- Việt Nam | bộ | 1 | 59100 | 13900 | 59100 | 13900 | 73000
3 | Ổ cắm công nghiệp 3 pha chống nước | Sino- Việt Nam | bộ | 1 | 269000 | 46500 | 269000 | 46500 | 315500
4 | MCB 1P 32A | Mitsubishi/Schneider | bộ | 1 | 69600 | 9300 | 69600 | 9300 | 78900
5 | Cáp Cu/PVC 2x1Cx1.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 26 | 7200 | 2700 | 187200 | 70200 | 257400
6 | Cáp E-PVC 1.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m |  | 3600 | 1300 | 0 | 0 | 0 | Bỏ dây PE
7 | Cáp Cu/PVC 2x1C_2.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 34 | 12100 | 3700 | 411400 | 125800 | 537200
8 | Cáp E-PVC 2.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 34 | 6000 | 1800 | 204000 | 61200 | 265200
9 | Ống ruột gà D20 | Sino- Việt Nam | m | 7 | 6600 | 9300 | 46200 | 65100 | 111300
10 | Ống PVC D20 | Sino- Việt Nam | m | 36 | 3200 | 2700 | 115200 | 97200 | 212400
11 | Vật tư phụ và phụ kiện lắp đặt | VN | lô | 1 | 935700 | 465000 | 935700 | 465000 | 1400700
XXX | CHÒI NGHỈ |  | 2 |  | 0 | 0 | 2612400 | 1273000 | 3885400
1 | MCB 1P 16A 6kA | Mitsubishi/Schneider | bộ | 1 | 69600 | 9300 | 69600 | 9300 | 78900
2 | Đèn led gắn tường 1.2m 1x20W, 220V, 50Hz | Duhal- Việt Nam | bộ | 1 | 74000 | 32500 | 74000 | 32500 | 106500
3 | Công tắc đơn 1 chiều 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 1 | 26500 | 13900 | 26500 | 13900 | 40400
4 | Cáp Cu/PVC 2x1C_1.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 18 | 7200 | 2700 | 129600 | 48600 | 178200
5 | Cáp E-PVC 1.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m |  | 3600 | 1300 | 0 | 0 | 0 | Bỏ dây PE
6 | Ống ruột gà D20 | Sino- Việt Nam | m | 2 | 6600 | 9300 | 13200 | 18600 | 31800
7 | Ống PVC D20 | Sino- Việt Nam | m | 18 | 3200 | 2700 | 57600 | 48600 | 106200
8 | Vật tư phụ và phụ kiện lắp đặt | VN | lô | 1 | 935700 | 465000 | 935700 | 465000 | 1400700
XXXI | NHÀ BƠM |  | 2 |  | 0 | 0 | 4342800 | 2453000 | 6795800
1 | Ổ cắm đôi 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 1 | 70100 | 32500 | 70100 | 32500 | 102600
2 | Công tắc đơn 1 chiều 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 1 | 26500 | 13900 | 26500 | 13900 | 40400
3 | Đèn led gắn tường 1.2m 1x20W, 220V, 50Hz | Duhal- Việt Nam | bộ | 4 | 74000 | 46500 | 296000 | 186000 | 482000
4 | Cáp Cu/PVC 2x1Cx2.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 23 | 12100 | 3700 | 278300 | 85100 | 363400
5 | Cáp E-PVC 2.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 23 | 6000 | 1800 | 138000 | 41400 | 179400
6 | Cáp Cu/PVC 2x1Cx1.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 25 | 7200 | 2700 | 180000 | 67500 | 247500
7 | Cáp E-PVC 1.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m |  | 3600 | 1300 | 0 | 0 | 0 | Bỏ dây PE
8 | Ống điện PVC D20 | Sino- Việt Nam | m | 34 | 6600 | 9300 | 224400 | 316200 | 540600
9 | Ống ruột gà D20 | Sino- Việt Nam | m | 7 | 3200 | 2700 | 22400 | 18900 | 41300
10 | Vật tư phụ và phụ kiện lắp đặt | VN | lô | 1 | 935700 | 465000 | 935700 | 465000 | 1400700
XXXII | NHÀ BƠM SÁT TRÙNG |  | 2 |  | 0 | 0 | 2516000 | 1400600 | 3916600
1 | Công tắc đơn 1 chiều 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 1 | 26500 | 13900 | 26500 | 13900 | 40400
2 | Đèn led gắn tường 1.2m 1x20W, 220V, 50Hz | Duhal- Việt Nam | bộ | 1 | 74000 | 46500 | 74000 | 46500 | 120500
3 | Cáp Cu/PVC 2x1Cx1.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 18 | 7200 | 2700 | 129600 | 48600 | 178200
4 | Cáp E-PVC 1.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m |  | 3600 | 1300 | 0 | 0 | 0 | Bỏ dây PE
5 | Ống điện PVC D20 | Sino- Việt Nam | m | 13 | 6600 | 9300 | 85800 | 120900 | 206700
6 | Ống ruột gà D20 | Sino- Việt Nam | m | 2 | 3200 | 2700 | 6400 | 5400 | 11800
7 | Vật tư phụ và phụ kiện lắp đặt | VN | lô | 1 | 935700 | 465000 | 935700 | 465000 | 1400700
XXXIII | NHÀ BƠM RỬA XE TẢI |  | 1 |  | 0 | 0 | 6439500 | 2522400 | 8961900
1 | Đèn pha led 100W công nghiệp IP65 | Duhal- Việt Nam | bộ | 5 | 871900 | 232500 | 4359500 | 1162500 | 5522000
2 | Công tắc đôi 1 chiều 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 1 | 26500 | 18600 | 26500 | 18600 | 45100
3 | Cáp Cu/PVC 2x1C_2.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 12 | 12100 | 3700 | 145200 | 44400 | 189600
4 | Cáp E-PVC 2.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 8 | 6000 | 1800 | 48000 | 14400 | 62400
5 | Cáp Cu/PVC 2x1C_1.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 63 | 7200 | 2700 | 453600 | 170100 | 623700
6 | Cáp E-PVC 1.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m |  | 3600 | 1300 | 0 | 0 | 0 | Bỏ dây PE
7 | Ống điện PVC D20 | Sino- Việt Nam | m | 67 | 6600 | 9300 | 442200 | 623100 | 1065300
8 | Ống ruột gà D20 | Sino- Việt Nam | m | 9 | 3200 | 2700 | 28800 | 24300 | 53100
9 | Vật tư phụ và phụ kiện lắp đặt | VN | lô | 1 | 935700 | 465000 | 935700 | 465000 | 1400700
XXXIV | NHÀ TIÊU HỦY XÁC |  | 2 |  | 0 | 0 | 1297200 | 861200 | 2158400
1 | Công tắc đơn 1 chiều 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 1 | 26500 | 13900 | 26500 | 13900 | 40400
2 | Đèn led buld 20W | Duhal- Việt Nam | bộ | 3 | 60200 | 34400 | 180600 | 103200 | 283800
3 | Cáp Cu/PVC 2x1C_1.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 30 | 7200 | 2700 | 216000 | 81000 | 297000
4 | Ống điện PVC D20 | Sino- Việt Nam | m | 20 | 6600 | 9300 | 132000 | 186000 | 318000
5 | Vật tư phụ và phụ kiện lắp đặt | VN | lô | 1 | 93500 | 46500 | 93500 | 46500 | 140000
XXXV | NHÀ IT |  | 1 |  | 0 | 0 | 9779400 | 2371400 | 12150800
1 | Công tắc đơn 1 chiều 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 1 | 26500 | 13900 | 26500 | 13900 | 40400
2 | Ổ cắm đôi 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 2 | 70100 | 32500 | 140200 | 65000 | 205200
3 | Đèn led gắn tường 1.2m 1x20W, 220V, 50Hz | Duhal- Việt Nam | bộ | 2 | 74000 | 46500 | 148000 | 93000 | 241000
4 | Cáp Cu/PVC 2x1C_1.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 20 | 7200 | 2700 | 144000 | 54000 | 198000
5 | Cáp Cu/PVC 2x1C_2.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 20 | 12100 | 3700 | 242000 | 74000 | 316000
6 | Cáp E-PVC 2.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 15 | 6000 | 1800 | 90000 | 27000 | 117000
7 | Cu/XLPE/PVC 4x1C-4mm2 | Cadisun- Việt Nam | m | 20 | 43700 | 13000 | 874000 | 260000 | 1134000
8 | E-PVC 4mm2 | Cadisun- Việt Nam | m | 20 | 9400 | 3200 | 188000 | 64000 | 252000
9 | Ống điện PVC D20 | Sino- Việt Nam | m | 25 | 6600 | 9300 | 165000 | 232500 | 397500
10 | Máy lạnh treo tường 1.5HP | Casper | bộ | 1 | 7387500 | 1395000 | 7387500 | 1395000 | 8782500
11 | Tủ điện âm tường MCB52 |  | bộ | 1 | 233900 | 46500 | 233900 | 46500 | 280400
12 | Vật tư phụ và phụ kiện lắp đặt | VN | lô | 1 | 140300 | 46500 | 140300 | 46500 | 186800
XXXVI | NHÀ SẤY XE |  | 1 |  | 0 | 0 | 3244400 | 1292700 | 4537100
1 | Công tắc đơn 1 chiều 16A | Sino- Việt Nam | bộ | 3 | 26500 | 13900 | 79500 | 41700 | 121200
2 | Đèn pha led 100W công nghiệp IP65 | Duhal- Việt Nam | bộ | 3 | 800200 | 232500 | 2400600 | 697500 | 3098100
3 | Cáp Cu/PVC 2x1C_1.5mm² | Cadisun- Việt Nam | m | 50 | 7200 | 2700 | 360000 | 135000 | 495000
4 | Ống điện PVC D20 | Sino- Việt Nam | m | 40 | 6600 | 9300 | 264000 | 372000 | 636000
5 | Vật tư phụ và phụ kiện lắp đặt | VN | lô | 1 | 140300 | 46500 | 140300 | 46500 | 186800
TỔNG CỘNG A | [6 empty] | 5528387600 | 2059611100 | 7587998800
CÔNG TÁC KHÁC
1 | Chi phí vận chuyển, xe nâng, giáo lắp đặt |  | lot | 4 | 0 | 15000000 | 0 | 60000000 | 60000000
2 | Chi phí T&C |  | lot | 3 | 0 | 10000000 | 0 | 30000000 | 30000000
TỔNG CỘNG B | [6 empty] | 0 | 90000000 | 90000000
TỔNG CỘNG A+B (trước VAT) | [6 empty] | 5528387600 | 2149611100 | 7677998800

## 05. TỦ ĐIỆN CHI TIẾT
STT | Mô tả thiết bị | Mã sản phẩm | Hãng sản xuất | ĐVT | Số Lượng | Ghi chú
I | Hệ thống tủ hạ thể tổng
1 | Tủ điện MSB-A |  | Việt Nam | Tủ | 1
| Vỏ tủ : Kiểu trong nhà, đặt sàn, sơn tĩnh điện, Form 1B Kích thước : 2200Hx2000Wx1000Dx2mm, 2 lớp cánh |  | DH- Việt Nam | Cái | 1
| Đầu vào |  |  | Cái | 1
| ACB 4P 1250A 65kA | AE1250-SW 4P 1250A FIX | Mitsubishi-JP/CN | Cái | 1 | SĐ1S 50kA
| Động cơ ACB 200-250VAC-DC | MD-AD250-W | Mitsubishi-JP/CN | Cái | 1
| Cuộn cắt 100-250VAC-DC | SHT-AD250-W | Mitsubishi-JP/CN | Cái | 1
| Cuộn đóng | CC-AD250-W | Mitsubishi-JP/CN | Cái | 1
| Tiếp điểm phụ | AX-4-W | Mitsubishi-JP/CN | Cái | 1
| Chuyển mạch on/off ACB | HY-CSL-1-10A | Hanyoung-Korea | Cái | 1
| Đèn báo trạng thái ACB |  | Idec-JP/CN | Cái | 3
| Biến dòng MCT 1200/5A | #N/A | Taiwan | Cái | 4
| Biến dòng PCT 1200/5A | PR-6 1200/5A | Taiwan | Cái | 4
| Chống sét lan truyền Type1, 3P+N/PE, Imax=120kA, 10/350µs | HDY31206 | Himel | Cái | 1
| Cầu chì 220V/125A |  | Asia | Cái | 4
| Cầu chì 220V/2A |  | Asia | Cái | 3
| Đèn tín hiệu báo pha 220V |  | Idec-JP/CN | Cái | 3
| Đòng hồ KTS đo đa chức năng | EM-07K | Tense | Cái | 1
| Rơ le bảo vệ quá dòng | NX204A-240A | Mikro-Malaysia | Cái | 1
| Rơ le bảo vệ thấp áp và cao áp | MX200A-380A | Mikro-Malaysia | Cái | 1
| Rơ le bảo vệ chạm đất | NX201A-240A | Mikro-Malaysia | Cái | 1
Đầu ra
| MCCB 3P 400A 42kA | ABN403c | LS-Korea/CN | Cái | 2 | Bổ sung
| MCCB 3P 250A 42kA | ABS203c | LS-Korea/CN | Cái | 2 | Bổ sung
Khoang tụ bù
| MCCB 3P 630A 45kA | ABN803c | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCCB 3P 50A 18kA | ABN53c | LS-Korea/CN | Cái | 10
| Contactor 3P 50A | MC-50a | LS-Korea/CN | Cái | 10
| Tụ bù 25kVAr | KNE-4134116S | Nuintek | Cái | 10
| Cuộn kháng cho tụ bù 25kVAr, 7% | BRH3-7/400/25 | BTB | Cái | 10
| Bộ điều khiển tụ bù 12 cấp | #N/A | Mikro-Malaysia | Cái | 1
| Cáp đi dây cho tụ bù |  | VN | Lô | 1
| Vật tư nhân công hoàn thiện |  |  | Cái | 1
| Thanh cái đồng 3P+50%N+25%E |  | Malaysia/tđ | Cái | 1
| Vật tư phụ (Co nhiệt, Ecu, Bulong, dây thít, dây điều khiển, đầu cốt,…) |  | Asia | Cái | 1
| Nhân công lắp ráp tủ |  | DH- Việt Nam | Tủ | 1
2 | Tủ điện MSB-A.1-ATS SECTION |  | Việt Nam | Tủ | 1
| Vỏ tủ : Kiểu trong nhà, đặt sàn, sơn tĩnh điện, Form 1B Kích thước : 2200Hx1600Wx1000Dx2mm, 2 lớp cánh |  | DH- Việt Nam | Cái | 1
| 1.Khoang ATS SECTION |  |  | Cái | 1
| ACB 4P 630A 65kA | AE630-SW 4P 630A FIX | Mitsubishi-JP/CN | Cái | 2 | SĐ1S 50kA
| Động cơ ACB 200-250VAC-DC | MD-AD250-W | Mitsubishi-JP/CN | Cái | 2
| Cuộn cắt 100-250VAC-DC | SHT-AD250-W | Mitsubishi-JP/CN | Cái | 2
| Cuộn đóng | CC-AD250-W | Mitsubishi-JP/CN | Cái | 2
| Tiếp điểm phụ | AX-4-W | Mitsubishi-JP/CN | Cái | 2
| Chuyển mạch on/off ACB | HY-CSL-1-10A | Hanyoung-Korea | Cái | 2
| Đèn báo trạng thái ACB |  | Idec-JP/CN | Cái | 6
| Liên động cơ khí cho 2 ACB | MI-204F-W | Mitsubishi-JP/CN | Cái | 1
| Liên động điện 2 ACB |  | Asia | Bộ | 1
| Biến dòng MCT 600/5A | RCT-15-2 600/5A | Taiwan | Cái | 8
| Biến dòng PCT 600/5A | PR-5 600/5A | Taiwan | Cái | 8
| Chống sét lan truyền Type1, 3P+N/PE, Imax=120kA, 10/350µs | HDY31206 | Himel | Cái | 1
| Cầu chì 220V/125A |  | Asia | Cái | 4
| Cầu chì 220V/2A |  | Asia | Cái | 6
| Đèn tín hiệu báo pha 220V |  | Idec-JP/CN | Cái | 6
| Đòng hồ KTS đo đa chức năng | EM-07K | Tense | Cái | 2
| Rơ le bảo vệ quá dòng | NX204A-240A | Mikro-Malaysia | Cái | 2
| Rơ le bảo vệ thấp áp và cao áp | MX200A-380A | Mikro-Malaysia | Cái | 2
| Rơ le bảo vệ chạm đất | NX201A-240A | Mikro-Malaysia | Cái | 2
Khoang MSB-A.1
| MCCB 3P 400A 42kA | ABN403c | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCCB 3P 350A 42kA | ABN403c | LS-Korea/CN | Cái | 1 | SĐ1S 320A
| MCCB 3P 250A 42kA | ABS203c | LS-Korea/CN | Cái | 1
| Vật tư nhân công hoàn thiện |  |  | Cái | 1
| Thanh cái đồng 3P+50%N+25%E |  | Malaysia/tđ | Cái | 1
| Vật tư phụ (Co nhiệt, Ecu, Bulong, dây thít, dây điều khiển, đầu cốt,…) |  | Việt Nam | Cái | 1
| Nhân công lắp ráp tủ |  | DH- Việt Nam | Tủ | 1
3 | Tủ điện MSB-A.2-ATS SECTION |  | Việt Nam | Tủ | 1
| Vỏ tủ : Kiểu trong nhà, đặt sàn, sơn tĩnh điện, Form 1B Kích thước : 2200Hx1600Wx1000Dx2mm, 2 lớp cánh |  | DH- Việt Nam | Cái | 1
| 1.Khoang ATS SECTION |  |  | Cái | 1
| ACB 4P 630A 65kA | AE630-SW 4P 630A FIX | Mitsubishi-JP/CN | Cái | 2 | SĐ1S 50kA
| Động cơ ACB 200-250VAC-DC | MD-AD250-W | Mitsubishi-JP/CN | Cái | 2
| Cuộn cắt 100-250VAC-DC | SHT-AD250-W | Mitsubishi-JP/CN | Cái | 2
| Cuộn đóng | CC-AD250-W | Mitsubishi-JP/CN | Cái | 2
| Tiếp điểm phụ | AX-4-W | Mitsubishi-JP/CN | Cái | 2
| Chuyển mạch on/off ACB | HY-CSL-1-10A | Hanyoung-Korea | Cái | 2
| Đèn báo trạng thái ACB |  | Idec-JP/CN | Cái | 6
| Liên động cơ khí cho 2 ACB | MI-204F-W | Mitsubishi-JP/CN | Cái | 1
| Liên động điện 2 ACB |  | Asia | Bộ | 1
| Biến dòng MCT 600/5A | RCT-15-2 600/5A | Taiwan | Cái | 8
| Biến dòng PCT 600/5A | PR-5 600/5A | Taiwan | Cái | 8
| Chống sét lan truyền Type1, 3P+N/PE, Imax=120kA, 10/350µs | HDY31206 | Himel | Cái | 1
| Cầu chì 220V/125A |  | Asia | Cái | 4
| Cầu chì 220V/2A |  | Asia | Cái | 6
| Đèn tín hiệu báo pha 220V |  | Idec-JP/CN | Cái | 6
| Đòng hồ KTS đo đa chức năng | EM-07K | Tense | Cái | 2
| Rơ le bảo vệ quá dòng | NX204A-240A | Mikro-Malaysia | Cái | 2
| Rơ le bảo vệ thấp áp và cao áp | MX200A-380A | Mikro-Malaysia | Cái | 2
| Rơ le bảo vệ chạm đất | NX201A-240A | Mikro-Malaysia | Cái | 2
Khoang MSB-A.2
| MCCB 3P 400A 42kA | ABN403c | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCCB 3P 200A 42kA | ABS203c | LS-Korea/CN | Cái | 2
| MCCB 3P 250A 42kA | ABS203c | LS-Korea/CN | Cái | 1
| Vật tư nhân công hoàn thiện |  |  | Cái | 1
| Thanh cái đồng 3P+50%N+25%E |  | Malaysia/tđ | Cái | 1
| Vật tư phụ (Co nhiệt, Ecu, Bulong, dây thít, dây điều khiển, đầu cốt,…) |  | Việt Nam | Cái | 1
| Nhân công lắp ráp tủ |  | DH- Việt Nam | Tủ | 1
4 | Tủ điện MSB-B |  | Việt Nam | Tủ | 1
| Vỏ tủ : Kiểu trong nhà, đặt sàn, sơn tĩnh điện, Form 1B Kích thước : 2200Hx2400Wx1000Dx2mm, 2 lớp cánh |  | DH- Việt Nam | Cái | 1
| Đầu vào |  |  | Cái | 1
| ACB 4P 2500A 100kA | AE2500-SW 4P 2500A FIX | Mitsubishi-JP/CN | Cái | 1 | SĐ1S 50kA
| Động cơ ACB 200-250VAC-DC | MD-AD250-W | Mitsubishi-JP/CN | Cái | 1
| Cuộn cắt 100-250VAC-DC | SHT-AD250-W | Mitsubishi-JP/CN | Cái | 1
| Cuộn đóng | CC-AD250-W | Mitsubishi-JP/CN | Cái | 1
| Tiếp điểm phụ | AX-4-W | Mitsubishi-JP/CN | Cái | 1
| Chuyển mạch on/off ACB | HY-CSL-1-10A | Hanyoung-Korea | Cái | 1
| Đèn báo trạng thái ACB |  | Idec-JP/CN | Cái | 3
| Biến dòng MCT 2500/5A | RCT-15-4 2500/5A | Taiwan | Cái | 4
| Biến dòng PCT 2500/5A | PR-8 2500/5A | Taiwan | Cái | 4
| Chống sét lan truyền Type1, 3P+N/PE, Imax=120kA, 10/350µs | HDY31206 | Himel | Cái | 1
| Cầu chì 220V/125A |  | Asia | Cái | 4
| Cầu chì 220V/2A |  | Asia | Cái | 3
| Đèn tín hiệu báo pha 220V |  | Idec-JP/CN | Cái | 3
| Đòng hồ KTS đo đa chức năng | EM-07K | Tense | Cái | 1
| Rơ le bảo vệ quá dòng | NX204A-240A | Mikro-Malaysia | Cái | 1
| Rơ le bảo vệ thấp áp và cao áp | MX200A-380A | Mikro-Malaysia | Cái | 1
| Rơ le bảo vệ chạm đất | NX201A-240A | Mikro-Malaysia | Cái | 1
Đầu ra
| MCCB 3P 350A 42kA | ABN403c | LS-Korea/CN | Cái | 2 | Bổ sung-BOQ 320A
Khoang tụ bù
| MCCB 3P 1600A 50kA | TS1600N 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCCB 3P 100A 22kA | ABN103c | LS-Korea/CN | Cái | 12
| Contactor 3P 100A | MC-100a | LS-Korea/CN | Cái | 12
| Tụ bù 50kVAr | KNE-4138226S | Nuintek | Cái | 12
| Cuộn kháng cho tụ bù 50kVAr, 7% | BRH3-7/400/50 | BTB | Cái | 12
| Bộ điều khiển tụ bù 12 cấp | PFR120 | Mikro-Malaysia | Cái | 1
| Cáp đi dây cho tụ bù |  | VN | Lô | 1
| Vật tư nhân công hoàn thiện |  |  | Cái | 1
| Thanh cái đồng 3P+50%N+25%E |  | Malaysia/tđ | Cái | 1
| Vật tư phụ (Co nhiệt, Ecu, Bulong, dây thít, dây điều khiển, đầu cốt,…) |  | Asia | Cái | 1
| Nhân công lắp ráp tủ |  | DH- Việt Nam | Tủ | 1
5 | Tủ điện MSB-B.1-ATS SECTION |  | Việt Nam | Tủ | 1
| Vỏ tủ : Kiểu trong nhà, đặt sàn, sơn tĩnh điện, Form 1B Kích thước : 2200Hx1600Wx1000Dx2mm, 2 lớp cánh |  | DH- Việt Nam | Cái | 1
| 1.Khoang ATS SECTION |  |  | Cái | 1
| ACB 4P 1250A 65kA | AE1250-SW 4P 1250A FIX | Mitsubishi-JP/CN | Cái | 2 | SĐ1S 50kA
| Động cơ ACB 200-250VAC-DC | MD-AD250-W | Mitsubishi-JP/CN | Cái | 2
| Cuộn cắt 100-250VAC-DC | SHT-AD250-W | Mitsubishi-JP/CN | Cái | 2
| Cuộn đóng | CC-AD250-W | Mitsubishi-JP/CN | Cái | 2
| Tiếp điểm phụ | AX-4-W | Mitsubishi-JP/CN | Cái | 2
| Chuyển mạch on/off ACB | HY-CSL-1-10A | Hanyoung-Korea | Cái | 2
| Đèn báo trạng thái ACB |  | Idec-JP/CN | Cái | 6
| Liên động cơ khí cho 2 ACB | MI-204F-W | Mitsubishi-JP/CN | Cái | 1
| Liên động điện 2 ACB |  | Asia | Bộ | 1
| Biến dòng MCT 1200/5A | RCT-15-3 1200/5A | Taiwan | Cái | 8
| Biến dòng PCT 1200/5A | PR-6 1200/5A | Taiwan | Cái | 8
| Chống sét lan truyền Type1, 3P+N/PE, Imax=120kA, 10/350µs | HDY31206 | Himel | Cái | 1
| Cầu chì 220V/125A |  | Asia | Cái | 4
| Cầu chì 220V/2A |  | Asia | Cái | 6
| Đèn tín hiệu báo pha 220V |  | Idec-JP/CN | Cái | 6
| Đòng hồ KTS đo đa chức năng | EM-07K | Tense | Cái | 2
| Rơ le bảo vệ quá dòng | NX204A-240A | Mikro-Malaysia | Cái | 2
| Rơ le bảo vệ thấp áp và cao áp | MX200A-380A | Mikro-Malaysia | Cái | 2
| Rơ le bảo vệ chạm đất | NX201A-240A | Mikro-Malaysia | Cái | 2
Khoang MSB-B.1
| MCCB 3P 200A 42kA | ABS203c | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCCB 3P 350A 42kA | ABN403c | LS-Korea/CN | Cái | 3 | SĐ1S 320A
| MCCB 3P 175A 42kA | ABS203c | LS-Korea/CN | Cái | 1
| Vật tư nhân công hoàn thiện |  |  | Cái | 1
| Thanh cái đồng 3P+50%N+25%E |  | Malaysia/tđ | Cái | 1
| Vật tư phụ (Co nhiệt, Ecu, Bulong, dây thít, dây điều khiển, đầu cốt,…) |  | Việt Nam | Cái | 1
| Nhân công lắp ráp tủ |  | DH- Việt Nam | Tủ | 1
6 | Tủ điện MSB-B.2-ATS SECTION |  | Việt Nam | Tủ | 1
| Vỏ tủ : Kiểu trong nhà, đặt sàn, sơn tĩnh điện, Form 1B Kích thước : 2200Hx1600Wx1000Dx2mm, 2 lớp cánh |  | DH- Việt Nam | Cái | 1
| 1.Khoang ATS SECTION |  |  | Cái | 1
| ACB 4P 1250A 65kA | AE1250-SW 4P 1250A FIX | Mitsubishi-JP/CN | Cái | 2 | SĐ1S 50kA
| Động cơ ACB 200-250VAC-DC | MD-AD250-W | Mitsubishi-JP/CN | Cái | 2
| Cuộn cắt 100-250VAC-DC | SHT-AD250-W | Mitsubishi-JP/CN | Cái | 2
| Cuộn đóng | CC-AD250-W | Mitsubishi-JP/CN | Cái | 2
| Tiếp điểm phụ | AX-4-W | Mitsubishi-JP/CN | Cái | 2
| Chuyển mạch on/off ACB | HY-CSL-1-10A | Hanyoung-Korea | Cái | 2
| Đèn báo trạng thái ACB |  | Idec-JP/CN | Cái | 6
| Liên động cơ khí cho 2 ACB | MI-204F-W | Mitsubishi-JP/CN | Cái | 1
| Liên động điện 2 ACB |  | Asia | Bộ | 1
| Biến dòng MCT 1200/5A | RCT-15-3 1200/5A | Taiwan | Cái | 8
| Biến dòng PCT 1200/5A | PR-6 1200/5A | Taiwan | Cái | 8
| Chống sét lan truyền Type1, 3P+N/PE, Imax=120kA, 10/350µs | HDY31206 | Himel | Cái | 1
| Cầu chì 220V/125A |  | Asia | Cái | 4
| Cầu chì 220V/2A |  | Asia | Cái | 6
| Đèn tín hiệu báo pha 220V |  | Idec-JP/CN | Cái | 6
| Đòng hồ KTS đo đa chức năng | EM-07K | Tense | Cái | 2
| Rơ le bảo vệ quá dòng | NX204A-240A | Mikro-Malaysia | Cái | 2
| Rơ le bảo vệ thấp áp và cao áp | MX200A-380A | Mikro-Malaysia | Cái | 2
| Rơ le bảo vệ chạm đất | NX201A-240A | Mikro-Malaysia | Cái | 2
Khoang MSB-B.2
| MCCB 3P 400A 42kA | ABN403c | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCCB 3P 350A 42kA | ABN403c | LS-Korea/CN | Cái | 2
| MCCB 3P 175A 42kA | ABS203c | LS-Korea/CN | Cái | 1
| Vật tư nhân công hoàn thiện |  |  | Cái | 1
| Thanh cái đồng 3P+50%N+25%E |  | Malaysia/tđ | Cái | 1
| Vật tư phụ (Co nhiệt, Ecu, Bulong, dây thít, dây điều khiển, đầu cốt,…) |  | Việt Nam | Cái | 1
| Nhân công lắp ráp tủ |  | DH- Việt Nam | Tủ | 1
7 | Tủ điện MDB-1A |  | Việt Nam | Tủ | 1
| Vỏ tủ : Kiểu trong nhà, đặt sàn, sơn tĩnh điện, Form 1B Kích thước : 1600Hx800Wx350Dx1.5mm, 2 lớp cánh |  | DH- Việt Nam | Cái | 1
Đầu vào
| MCCB 3P 350A 42kA | ABN403c | LS-Korea/CN | Cái | 1
| Chống sét lan truyền Type1, 3P+N/PE, Imax=120kA, 10/350µs | HDY31206 | Himel | Cái | 1
| Cầu chì 220V/2A |  | Asia | Cái | 3
| Đèn tín hiệu báo pha 220V |  | Idec-JP/CN | Cái | 3
Đầu ra
| MCCB 3P 100A 30kA | ABN203c | LS-Korea/CN | Cái | 1 | SĐ1S 15kA
| MCCB 3P 100A 22kA | ABN103c | LS-Korea/CN | Cái | 1 | SĐ1S 80A 15kA
| MCCB 3P 75A 22kA | ABN103c | LS-Korea/CN | Cái | 3
| MCCB 3P 40A 18kA | ABN53c | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCCB 3P 50A 18kA | ABN53c | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 3P 32A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 3P 25A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 1P 25A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 2
| RCBO 1P+N 16A 6kA 30mA | RKC 1P+N | LS-Korea/CN | Cái | 1
Vật tư nhân công hoàn thiện
| Thanh cái đồng 3P+50%N+25%E |  | Malaysia/tđ | Cái | 1
| Vật tư phụ (Co nhiệt, Ecu, Bulong, dây thít, dây điều khiển, đầu cốt,…) |  | Việt Nam | Cái | 1
| Nhân công lắp ráp tủ |  | DH- Việt Nam | Tủ | 1
8 | Tủ điện MDB-2A |  | Việt Nam | Tủ | 1
| Vỏ tủ : Kiểu trong nhà, đặt sàn, sơn tĩnh điện, Form 1B Kích thước : 1500Hx800Wx350Dx1.5mm, 2 lớp cánh |  | DH- Việt Nam | Cái | 1
Đầu vào
| MCCB 3P 400A 42kA | ABN403c | LS-Korea/CN | Cái | 1
| Chống sét lan truyền Type1, 3P+N/PE, Imax=120kA, 10/350µs | HDY31206 | Himel | Cái | 1
| Cầu chì 220V/2A |  | Asia | Cái | 3
| Đèn tín hiệu báo pha 220V |  | Idec-JP/CN | Cái | 3
Đầu ra
| MCCB 3P 125A 30kA | ABN203c | LS-Korea/CN | Cái | 1 | SĐ1S 15kA
| MCCB 3P 100A 22kA | ABN103c | LS-Korea/CN | Cái | 3 | SĐ1S 80A 15kA
| MCCB 3P 100A 22kA | ABN103c | LS-Korea/CN | Cái | 1 | SĐ1S 80A 15kA
| MCCB 3P 75A 22kA | ABN103c | LS-Korea/CN | Cái | 1 | SĐ1S 15kA
| MCCB 3P 40A 18kA | ABN53c | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCCB 3P 50A 18kA | ABN53c | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 3P 25A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 2
Vật tư nhân công hoàn thiện
| Thanh cái đồng 3P+50%N+25%E |  | Malaysia/tđ | Cái | 1
| Vật tư phụ (Co nhiệt, Ecu, Bulong, dây thít, dây điều khiển, đầu cốt,…) |  | Việt Nam | Cái | 1
| Nhân công lắp ráp tủ |  | DH- Việt Nam | Tủ | 1
9 | Tủ điện MDB-3A |  | Việt Nam | Tủ | 1
| Vỏ tủ : Kiểu trong nhà, đặt sàn, sơn tĩnh điện, Form 1B Kích thước : 1100Hx800Wx250Dx1.5mm, 2 lớp cánh |  | DH- Việt Nam | Cái | 1
Đầu vào
| MCCB 3P 250A 42kA | ABS203c | LS-Korea/CN | Cái | 1
| Chống sét lan truyền Type1, 3P+N/PE, Imax=120kA, 10/350µs | HDY31206 | Himel | Cái | 1
| Cầu chì 220V/2A |  | Asia | Cái | 3
| Đèn tín hiệu báo pha 220V |  | Idec-JP/CN | Cái | 3
Đầu ra
| MCCB 3P 175A 30kA | ABN203c | LS-Korea/CN | Cái | 1 | SĐ1S 160A 15kA
| MCCB 3P 100A 22kA | ABN103c | LS-Korea/CN | Cái | 1 | SĐ1S 80A 15kA
| MCCB 3P 75A 22kA | ABN103c | LS-Korea/CN | Cái | 1 | SĐ1S 15kA
| MCCB 3P 40A 18kA | ABN53c | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 3P 25A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 2
| Vật tư nhân công hoàn thiện |  | DH- Việt Nam | Cái | 1
| Thanh cái đồng 3P+50%N+25%E |  | Malaysia/tđ | Cái | 1
| Vật tư phụ (Co nhiệt, Ecu, Bulong, dây thít, dây điều khiển, đầu cốt,…) |  | Việt Nam | Cái | 1
| Nhân công lắp ráp tủ |  | DH- Việt Nam | Tủ | 1
10 | Tủ điện MDB-1B |  | Việt Nam | Tủ | 1
| Vỏ tủ : Kiểu trong nhà, đặt sàn, sơn tĩnh điện, Form 1B Kích thước : 1600Hx800Wx350Dx1.5mm, 2 lớp cánh |  | DH- Việt Nam | Cái | 1
Đầu vào
| MCCB 3P 500A 45kA | ABN803c | LS-Korea/CN | Cái | 1
| Chống sét lan truyền Type1, 3P+N/PE, Imax=120kA, 10/350µs | HDY31206 | Himel | Cái | 1
| Cầu chì 220V/2A |  | Asia | Cái | 3
| Đèn tín hiệu báo pha 220V |  | Idec-JP/CN | Cái | 3
Đầu ra
| MCCB 3P 500A 45kA | ABN803c | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCCB 3P 75A 22kA | ABN103c | LS-Korea/CN | Cái | 1 | SĐ1S 15kA
| MCCB 3P 40A 18kA | ABN53c | LS-Korea/CN | Cái | 1 | SĐ1S 15kA
| MCB 3P 25A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 2
Vật tư nhân công hoàn thiện
| Thanh cái đồng 3P+50%N+25%E |  | Malaysia/tđ | Cái | 1
| Vật tư phụ (Co nhiệt, Ecu, Bulong, dây thít, dây điều khiển, đầu cốt,…) |  | Việt Nam | Cái | 1
| Nhân công lắp ráp tủ |  | DH- Việt Nam | Tủ | 1
11 | Tủ điện MDB-3B.1 |  | Việt Nam | Tủ | 2
| Vỏ tủ : Kiểu trong nhà, đặt sàn, sơn tĩnh điện, Form 1B Kích thước : 1200Hx800Wx250Dx1.5mm, 2 lớp cánh |  | DH- Việt Nam | Cái | 1
Đầu vào
| MCCB 3P 175A 30kA | ABN203c | LS-Korea/CN | Cái | 1 | SĐ1S 160A 15kA
| Cầu chì 100A |  | Asia | Bộ | 1
| Chống sét lan truyền Type1, 3P+N/PE, Imax=120kA, 10/350µs | HDY31206 | Himel | Cái | 1
| Cầu chì 220V/2A |  | Asia | Cái | 3
| Đèn tín hiệu báo pha 220V |  | Idec-JP/CN | Cái | 3
Đầu ra
| MCCB 3P 125A 30kA | ABN203c | LS-Korea/CN | Cái | 2 | SĐ1S 15kA
| MCCB 3P 100A 30kA | ABN203c | LS-Korea/CN | Cái | 2 | SĐ1S 15kA
| MCB 3P 25A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 1P 16A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| RCCB 3P+N 25A 6kA 30mA | RKN 3P+N | LS-Korea/CN | Cái | 1 | Bản vẽ RCBO
Vật tư nhân công hoàn thiện
| Thanh cái đồng 3P+50%N+25%E |  | Malaysia/tđ | Cái | 1
| Vật tư phụ (Co nhiệt, Ecu, Bulong, dây thít, dây điều khiển, đầu cốt,…) |  | Việt Nam | Cái | 1
| Nhân công lắp ráp tủ |  | DH- Việt Nam | Tủ | 1
12 | Tủ điện MDB-3B.2 |  | Việt Nam | Tủ | 2
| Vỏ tủ : Kiểu trong nhà, đặt sàn, sơn tĩnh điện, Form 1B Kích thước : 1200Hx800Wx250Dx1.5mm, 2 lớp cánh |  | DH- Việt Nam | Cái | 1
Đầu vào
| MCCB 3P 175A 30kA | ABN203c | LS-Korea/CN | Cái | 1 | SĐ1S 160A 15kA
| Cầu chì 100A |  | Asia | Bộ | 1
| Chống sét lan truyền Type1, 3P+N/PE, Imax=120kA, 10/350µs | HDY31206 | Himel | Cái | 1
| Cầu chì 220V/2A |  | Asia | Cái | 3
| Đèn tín hiệu báo pha 220V |  | Idec-JP/CN | Cái | 3
Đầu ra
| MCCB 3P 125A 30kA | ABN203c | LS-Korea/CN | Cái | 2 | SĐ1S 15kA
| MCCB 3P 100A 30kA | ABN203c | LS-Korea/CN | Cái | 2 | SĐ1S 15kA
| MCB 3P 25A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 1P 16A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| RCCB 3P+N 25A 6kA 30mA | RKN 3P+N | LS-Korea/CN | Cái | 1 | Bản vẽ RCBO
Vật tư nhân công hoàn thiện
| Thanh cái đồng 3P+50%N+25%E |  | Malaysia/tđ | Cái | 1
| Vật tư phụ (Co nhiệt, Ecu, Bulong, dây thít, dây điều khiển, đầu cốt,…) |  | Việt Nam | Cái | 1
| Nhân công lắp ráp tủ |  | DH- Việt Nam | Tủ | 1
13 | Tủ điện MDB-4B |  | Việt Nam | Tủ | 2
| Vỏ tủ : Kiểu trong nhà, đặt sàn, sơn tĩnh điện, Form 1B Kích thước : 1500Hx800Wx350Dx1.5mm, 2 lớp cánh |  | DH- Việt Nam | Cái | 1
Đầu vào
| MCCB 3P 350A 42kA | ABN403c | LS-Korea/CN | Cái | 1
| Cầu chì 220V/2A |  | Asia | Cái | 3
| Đèn tín hiệu báo pha 220V |  | Idec-JP/CN | Cái | 3
Đầu ra
| MCCB 3P 125A 30kA | ABN203c | LS-Korea/CN | Cái | 2 | SĐ1S 15kA
| MCCB 3P 100A 30kA | ABN203c | LS-Korea/CN | Cái | 4 | SĐ1S 15kA
| MCB 3P 25A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 1P 16A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| RCCB 3P+N 25A 6kA 30mA | RKN 3P+N | LS-Korea/CN | Cái | 1 | Bản vẽ RCBO
Vật tư nhân công hoàn thiện
| Thanh cái đồng 3P+50%N+25%E |  | Malaysia/tđ | Cái | 1
| Vật tư phụ (Co nhiệt, Ecu, Bulong, dây thít, dây điều khiển, đầu cốt,…) |  | Việt Nam | Cái | 1
| Nhân công lắp ráp tủ |  | DH- Việt Nam | Tủ | 1
14 | Tủ điện MDB-5B |  | Việt Nam | Tủ | 2
| Vỏ tủ : Kiểu trong nhà, đặt sàn, sơn tĩnh điện, Form 1B Kích thước : 1500Hx800Wx350Dx1.5mm, 2 lớp cánh |  | DH- Việt Nam | Cái | 1
Đầu vào
| MCCB 3P 350A 42kA | ABN403c | LS-Korea/CN | Cái | 1
| Cầu chì 220V/2A |  | Asia | Cái | 3
| Đèn tín hiệu báo pha 220V |  | Idec-JP/CN | Cái | 3
Đầu ra
| MCCB 3P 125A 30kA | ABN203c | LS-Korea/CN | Cái | 2 | SĐ1S 15kA
| MCCB 3P 100A 30kA | ABN203c | LS-Korea/CN | Cái | 4 | SĐ1S 15kA
| MCB 3P 25A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 1P 16A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| RCCB 3P+N 25A 6kA 30mA | RKN 3P+N | LS-Korea/CN | Cái | 1 | Bản vẽ RCBO
Vật tư nhân công hoàn thiện
| Thanh cái đồng 3P+50%N+25%E |  | Malaysia/tđ | Cái | 1
| Vật tư phụ (Co nhiệt, Ecu, Bulong, dây thít, dây điều khiển, đầu cốt,…) |  | Việt Nam | Cái | 1
| Nhân công lắp ráp tủ |  | DH- Việt Nam | Tủ | 1
15 | Tủ điện MDB-6B |  | Việt Nam | Tủ | 1
| Vỏ tủ : Kiểu trong nhà, đặt sàn, sơn tĩnh điện, Form 1B Kích thước : 1500Hx800Wx350Dx1.5mm, 2 lớp cánh |  | DH- Việt Nam | Cái | 1
Đầu vào
| MCCB 3P 400A 42kA | ABN403c | LS-Korea/CN | Cái | 1
| Chống sét lan truyền Type1, 3P+N/PE, Imax=120kA, 10/350µs | HDY31206 | Himel | Cái | 1
| Cầu chì 100A |  | Asia | Bộ | 1
| Cầu chì 220V/2A |  | Asia | Cái | 3
| Đèn tín hiệu báo pha 220V |  | Idec-JP/CN | Cái | 3
Đầu ra
| MCCB 3P 125A 30kA | ABN203c | LS-Korea/CN | Cái | 2 | SĐ1S 15kA
| MCCB 3P 100A 30kA | ABN203c | LS-Korea/CN | Cái | 4 | SĐ1S 15kA
| MCB 3P 32A 10kA | BKN-b 3P | LS-Korea/CN | Cái | 3
| MCB 3P 25A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 1P 16A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| RCCB 3P+N 25A 6kA 30mA | RKN 3P+N | LS-Korea/CN | Cái | 1 | Bản vẽ RCBO
Vật tư nhân công hoàn thiện
| Thanh cái đồng 3P+50%N+25%E |  | Malaysia/tđ | Cái | 1
| Vật tư phụ (Co nhiệt, Ecu, Bulong, dây thít, dây điều khiển, đầu cốt,…) |  | Việt Nam | Cái | 1
| Nhân công lắp ráp tủ |  | DH- Việt Nam | Tủ | 1
16 | Tủ điện LCP-EX-A |  | Việt Nam | Tủ | 1
| Vỏ tủ : Kiểu trong nhà, đặt sàn, sơn tĩnh điện, Form 1B Kích thước : 800Hx600Wx250Dx1.2mm, 2 lớp cánh |  | DH- Việt Nam | Cái | 1
Đầu vào
| MCB 3P 32A 10kA | BKN-b 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| Cầu chì 220V/2A |  | Asia | Cái | 4
| Đèn tín hiệu báo pha 220V |  | Idec-JP/CN | Cái | 3
Đầu ra
| MCB 1P 16A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 6 | SĐ1S 4.5kA
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 3 | SĐ1S 4.5kA
| Chuyển mạch 3 vị trí | YW1S-3E02 | Idec-JP/CN | Cái | 1
| Timer 24h | TB-35N | Panasonic | Cái | 1
| Contactor 3P 18A | MC-18b | LS-Korea/CN | Cái | 6
Vật tư nhân công hoàn thiện
| Vật tư phụ (Co nhiệt, Ecu, Bulong, dây thít, dây điều khiển, đầu cốt,…) |  | Việt Nam | Cái | 1
| Nhân công lắp ráp tủ |  | DH- Việt Nam | Tủ | 1
17 | Tủ điện LCP-EX-B |  | Việt Nam | Tủ | 1
| Vỏ tủ : Kiểu trong nhà, đặt sàn, sơn tĩnh điện, Form 1B Kích thước : 900Hx600Wx300Dx1.5mm, 2 lớp cánh |  | DH- Việt Nam | Cái | 1
Đầu vào
| MCB 3P 32A 10kA | BKN-b 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| Cầu chì 220V/2A |  | Asia | Cái | 4
| Đèn tín hiệu báo pha 220V |  | Idec-JP/CN | Cái | 3
Đầu ra
| MCB 1P 16A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 10 | SĐ1S 4.5kA
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 2 | SĐ1S 4.5kA
| Chuyển mạch 3 vị trí | YW1S-3E02 | Idec-JP/CN | Cái | 1
| Timer 24h | TB-35N | Panasonic | Cái | 1
| Contactor 3P 18A | MC-18b | LS-Korea/CN | Cái | 10
Vật tư nhân công hoàn thiện
| Vật tư phụ (Co nhiệt, Ecu, Bulong, dây thít, dây điều khiển, đầu cốt,…) |  | Việt Nam | Cái | 1
| Nhân công lắp ráp tủ |  | DH- Việt Nam | Tủ | 1
II | Hạng mục chính |  | Việt Nam | Tủ | 1
18 | Tủ điện DB-1 |  | Việt Nam | Tủ | 1
| Vỏ tủ : Kiểu trong nhà, đặt sàn, sơn tĩnh điện, Form 1B Kích thước : 800Hx600Wx250Dx1.2mm, 2 lớp cánh |  | DH- Việt Nam | Cái | 1
Đầu vào
| MCCB 3P 100A 42kA | ABS103c | LS-Korea/CN | Cái | 1 | SĐ1S 36kA
| Chống sét lan truyền Type1, 3P+N/PE, Imax=60kA, 10/350µs | HDY3806 | Himel | Cái | 1
| Cầu chì 100A |  | Asia | Bộ | 1
| Cầu chì 220V/2A |  | Asia | Cái | 3
| Đèn tín hiệu báo pha 220V |  | Idec-JP/CN | Cái | 3
| Biến dòng MCT 100/5A | RCT-15-1 100/5A | Taiwan | Cái | 3
| Đồng hồ Volt + chuyển mạch | 96x96 | Taiwan | Bộ | 1
| Đồng hồ Ampe + chuyển mạch | 96x96 | Taiwan | Bộ | 1
Đầu ra
| MCB 3P 50A 10kA | BKN-b 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1 | SĐ1S 15kA
| MCB 3P 32A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 2P 25A 6kA | BKJ63N 2P | LS-Korea/CN | Cái | 2
| MCB 1P 16A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 4
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| RCCB 3P+N 25A 6kA 30mA | RKN 3P+N | LS-Korea/CN | Cái | 1 | Bản vẽ RCBO
Vật tư nhân công hoàn thiện
| Thanh cái đồng 3P+50%N+25%E |  | Malaysia/tđ | Cái | 1
| Vật tư phụ (Co nhiệt, Ecu, Bulong, dây thít, dây điều khiển, đầu cốt,…) |  | Việt Nam | Cái | 1
| Nhân công lắp ráp tủ |  | DH- Việt Nam | Tủ | 1
19 | Tủ điện DB-2 |  | Việt Nam | Tủ | 1
| Vỏ tủ : Kiểu trong nhà, đặt sàn, sơn tĩnh điện, Form 1B Kích thước : 800Hx600Wx250Dx1.2mm, 2 lớp cánh |  | DH- Việt Nam | Cái | 1
Đầu vào
| MCCB 3P 100A 30kA | ABN203c | LS-Korea/CN | Cái | 1 | SĐ1S 25kA
| Chống sét lan truyền Type1, 3P+N/PE, Imax=60kA, 10/350µs | HDY3806 | Himel | Cái | 1
| Cầu chì 100A |  | Asia | Bộ | 1
| Cầu chì 220V/2A |  | Asia | Cái | 3
| Đèn tín hiệu báo pha 220V |  | Idec-JP/CN | Cái | 3
| Biến dòng MCT 100/5A | RCT-15-1 100/5A | Taiwan | Cái | 3
| Đồng hồ Volt + chuyển mạch | 96x96 | Taiwan | Bộ | 1
| Đồng hồ Ampe + chuyển mạch | 96x96 | Taiwan | Bộ | 1
Đầu ra
| MCB 3P 50A 10kA | BKN-b 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 3P 32A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 2P 25A 6kA | BKJ63N 2P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 1P 16A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 4
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 1P 25A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| RCCB 3P+N 25A 6kA 30mA | RKN 3P+N | LS-Korea/CN | Cái | 1 | Bản vẽ RCBO
Vật tư nhân công hoàn thiện
| Thanh cái đồng 3P+50%N+25%E |  | Malaysia/tđ | Cái | 1
| Vật tư phụ (Co nhiệt, Ecu, Bulong, dây thít, dây điều khiển, đầu cốt,…) |  | Việt Nam | Cái | 1
| Nhân công lắp ráp tủ |  | DH- Việt Nam | Tủ | 1
20 | Tủ điện DB-3 |  | Việt Nam | Tủ | 1
| Vỏ tủ : Kiểu trong nhà, đặt sàn, sơn tĩnh điện, Form 1B Kích thước : 800Hx600Wx250Dx1.2mm, 2 lớp cánh |  | DH- Việt Nam | Cái | 1
Đầu vào
| MCCB 3P 100A 30kA | ABN203c | LS-Korea/CN | Cái | 1 | SĐ1S 25kA
| Chống sét lan truyền Type1, 3P+N/PE, Imax=60kA, 10/350µs | HDY3806 | Himel | Cái | 1
| Cầu chì 100A |  | Asia | Bộ | 1
| Cầu chì 220V/2A |  | Asia | Cái | 3
| Đèn tín hiệu báo pha 220V |  | Idec-JP/CN | Cái | 3
| Biến dòng MCT 100/5A | RCT-15-1 100/5A | Taiwan | Cái | 3
| Đồng hồ Volt + chuyển mạch | 96x96 | Taiwan | Bộ | 1
| Đồng hồ Ampe + chuyển mạch | 96x96 | Taiwan | Bộ | 1
Đầu ra
| MCB 3P 50A 10kA | BKN-b 3P | LS-Korea/CN | Cái | 2 | SĐ1S 15kA
| MCB 3P 32A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 3P 25A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 1P 16A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 3
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| RCCB 3P+N 25A 6kA 30mA | RKN 3P+N | LS-Korea/CN | Cái | 1 | Bản vẽ RCBO
Vật tư nhân công hoàn thiện
| Thanh cái đồng 3P+50%N+25%E |  | Malaysia/tđ | Cái | 1
| Vật tư phụ (Co nhiệt, Ecu, Bulong, dây thít, dây điều khiển, đầu cốt,…) |  | Việt Nam | Cái | 1
| Nhân công lắp ráp tủ |  | DH- Việt Nam | Tủ | 1
21 | Tủ điện DB-3.1 |  | Việt Nam | Tủ | 1
| Vỏ tủ : Kiểu trong nhà, đặt sàn, sơn tĩnh điện, Form 1B Kích thước : 800Hx600Wx250Dx1.2mm, 2 lớp cánh |  | DH- Việt Nam | Cái | 1
Đầu vào
| MCCB 3P 50A 18kA | ABN53c | LS-Korea/CN | Cái | 1 | SĐ1S 15kA
| Cầu chì 220V/2A |  | Asia | Cái | 3
| Đèn tín hiệu báo pha 220V |  | Idec-JP/CN | Cái | 3
Đầu ra
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 1P 16A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 4
| RCBO 1P+N 25A 6kA 30mA | RKC 1P+N | LS-Korea/CN | Cái | 2
Vật tư nhân công hoàn thiện
| Vật tư phụ (Co nhiệt, Ecu, Bulong, dây thít, dây điều khiển, đầu cốt,…) |  | Việt Nam | Cái | 1
| Nhân công lắp ráp tủ |  | DH- Việt Nam | Tủ | 1
22 | Tủ điện DB-4.1 |  | Việt Nam | Tủ | 1
| Vỏ tủ : Kiểu trong nhà, đặt sàn, sơn tĩnh điện, Form 1B Kích thước : 1100Hx800Wx250Dx1.5mm, 2 lớp cánh |  | DH- Việt Nam | Cái | 1
Đầu vào
| MCCB 3P 200A 42kA | ABS203c | LS-Korea/CN | Cái | 1
| Chống sét lan truyền Type1, 3P+N/PE, Imax=60kA, 10/350µs | HDY3806 | Himel | Cái | 1
| Cầu chì 100A |  | Asia | Bộ | 1
| Cầu chì 220V/2A |  | Asia | Cái | 3
| Đèn tín hiệu báo pha 220V |  | Idec-JP/CN | Cái | 3
| Biến dòng MCT 200/5A | RCT-15-1 200/5A | Taiwan | Cái | 3
| Đồng hồ Volt + chuyển mạch | 96x96 | Taiwan | Bộ | 1
| Đồng hồ Ampe + chuyển mạch | 96x96 | Taiwan | Bộ | 1
Đầu ra
| MCCB 3P 125A 30kA | ABN203c | LS-Korea/CN | Cái | 2 | SĐ1S 15kA
| MCB 3P 32A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 3P 25A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 1P 16A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 8
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 1P 25A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| RCCB 3P+N 25A 6kA 30mA | RKN 3P+N | LS-Korea/CN | Cái | 4 | Bản vẽ RCBO
Vật tư nhân công hoàn thiện
| Thanh cái đồng 3P+50%N+25%E |  | Malaysia/tđ | Cái | 1
| Vật tư phụ (Co nhiệt, Ecu, Bulong, dây thít, dây điều khiển, đầu cốt,…) |  | Việt Nam | Cái | 1
| Nhân công lắp ráp tủ |  | DH- Việt Nam | Tủ | 1
23 | Tủ điện DB-4.2 |  | Việt Nam | Tủ | 1
| Vỏ tủ : Kiểu trong nhà, đặt sàn, sơn tĩnh điện, Form 1B Kích thước : 1100Hx800Wx250Dx1.5mm, 2 lớp cánh |  | DH- Việt Nam | Cái | 1
Đầu vào
| MCCB 3P 200A 42kA | ABS203c | LS-Korea/CN | Cái | 1
| Chống sét lan truyền Type1, 3P+N/PE, Imax=60kA, 10/350µs | HDY3806 | Himel | Cái | 1
| Cầu chì 220V/2A |  | Asia | Cái | 3
| Đèn tín hiệu báo pha 220V |  | Idec-JP/CN | Cái | 3
| Biến dòng MCT 200/5A | RCT-15-1 200/5A | Taiwan | Cái | 3
| Đồng hồ Volt + chuyển mạch | 96x96 | Taiwan | Bộ | 1
| Đồng hồ Ampe + chuyển mạch | 96x96 | Taiwan | Bộ | 1
Đầu ra
| MCCB 3P 125A 30kA | ABN203c | LS-Korea/CN | Cái | 1 | SĐ1S 15kA
| MCB 3P 32A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 3P 25A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 1P 16A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 8
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 2
| RCCB 3P+N 25A 6kA 30mA | RKN 3P+N | LS-Korea/CN | Cái | 4 | Bản vẽ RCBO
Vật tư nhân công hoàn thiện
| Thanh cái đồng 3P+50%N+25%E |  | Malaysia/tđ | Cái | 1
| Vật tư phụ (Co nhiệt, Ecu, Bulong, dây thít, dây điều khiển, đầu cốt,…) |  | Việt Nam | Cái | 1
| Nhân công lắp ráp tủ |  | DH- Việt Nam | Tủ | 1
24 | Tủ điện DB-5.1 |  | Việt Nam | Tủ | 1
| Vỏ tủ : Kiểu trong nhà, đặt sàn, sơn tĩnh điện, Form 1B Kích thước : 1800Hx800Wx350Dx1.5mm, 2 lớp cánh |  | DH- Việt Nam | Cái | 1
Đầu vào
| MCCB 3P 400A 42kA | ABN403c | LS-Korea/CN | Cái | 1
| Chống sét lan truyền Type1, 3P+N/PE, Imax=60kA, 10/350µs | HDY3806 | Himel | Cái | 1
| Cầu chì 100A |  | Asia | Cái | 3
| Cầu chì 220V/2A |  | Asia | Cái | 3
| Đèn tín hiệu báo pha 220V |  | Idec-JP/CN | Cái | 3
| Biến dòng MCT 400/5A | RCT-15-2 400/5A | Taiwan | Cái | 3
| Đồng hồ Volt + chuyển mạch | 96x96 | Taiwan | Bộ | 1
| Đồng hồ Ampe + chuyển mạch | 96x96 | Taiwan | Bộ | 1
Đầu ra
| MCCB 3P 100A 22kA | ABN103c | LS-Korea/CN | Cái | 1 | SĐ1S 80A 15kA
| MCCB 3P 75A 22kA | ABN103c | LS-Korea/CN | Cái | 10 | SĐ1S 15kA
| MCB 3P 25A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 3P 32A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 2P 32A 6kA | BKJ63N 2P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 1P 16A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 1
Vật tư nhân công hoàn thiện
| Thanh cái đồng 3P+50%N+25%E |  | Malaysia/tđ | Cái | 1
| Vật tư phụ (Co nhiệt, Ecu, Bulong, dây thít, dây điều khiển, đầu cốt,…) |  | Việt Nam | Cái | 1
| Nhân công lắp ráp tủ |  | DH- Việt Nam | Tủ | 1
25 | Tủ điện DB-5.X.1-DB5.X.10 |  | Việt Nam | Tủ | 20
| Vỏ tủ : Kiểu trong nhà, đặt sàn, sơn tĩnh điện, Form 1B Kích thước : 800Hx600Wx250Dx1.2mm, 2 lớp cánh |  | DH- Việt Nam | Cái | 1
Đầu vào
| MCCB 3P 75A 22kA | ABN103c | LS-Korea/CN | Cái | 1 | SĐ1S 15kA
| Cầu chì 220V/2A |  | Asia | Cái | 3
| Đèn tín hiệu báo pha 220V |  | Idec-JP/CN | Cái | 3
| Biến dòng MCT 400/5A | RCT-15-2 400/5A | Taiwan | Cái | 3
| Đồng hồ Volt + chuyển mạch | 96x96 | Taiwan | Bộ | 1
| Đồng hồ Ampe + chuyển mạch | 96x96 | Taiwan | Bộ | 1
Đầu ra
| MCB 3P 32A 10kA | BKN-b 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1 | SĐ1S 15kA
| MCB 3P 25A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 1P 16A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 3
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| RCBO 1P+N 25A 6kA 30mA | RKC 1P+N | LS-Korea/CN | Cái | 6
| RCCB 3P+N 25A 6kA 30mA | RKN 3P+N | LS-Korea/CN | Cái | 1 | Bản vẽ RCBO
Vật tư nhân công hoàn thiện
| Thanh cái đồng 3P+50%N+25%E |  | Malaysia/tđ | Cái | 1
| Vật tư phụ (Co nhiệt, Ecu, Bulong, dây thít, dây điều khiển, đầu cốt,…) |  | Việt Nam | Cái | 1
| Nhân công lắp ráp tủ |  | DH- Việt Nam | Tủ | 1
26 | Tủ điện DB-6.1 |  | Việt Nam | Tủ | 1
| Vỏ tủ : Kiểu trong nhà, đặt sàn, sơn tĩnh điện, Form 1B Kích thước : 1600Hx800Wx350Dx1.5mm, 2 lớp cánh |  | DH- Việt Nam | Cái | 1
Đầu vào
| MCCB 3P 350A 42kA | ABN403c | LS-Korea/CN | Cái | 1 | SĐ1S 25kA
| Cầu chì 220V/2A |  | Asia | Cái | 3
| Đèn tín hiệu báo pha 220V |  | Idec-JP/CN | Cái | 3
| Biến dòng MCT 300/5A | RCT-15-1 300/5A | Taiwan | Cái | 3
| Đồng hồ Volt + chuyển mạch | 96x96 | Taiwan | Bộ | 1
| Đồng hồ Ampe + chuyển mạch | 96x96 | Taiwan | Bộ | 1
Đầu ra
| MCCB 3P 100A 22kA | ABN103c | LS-Korea/CN | Cái | 1 | SĐ1S 80A 15kA
| MCCB 3P 75A 22kA | ABN103c | LS-Korea/CN | Cái | 7 | SĐ1S 15kA
| MCB 1P 16A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 3
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 3P 32A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 3P 25A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1
Vật tư nhân công hoàn thiện
| Thanh cái đồng 3P+50%N+25%E |  | Malaysia/tđ | Cái | 1
| Vật tư phụ (Co nhiệt, Ecu, Bulong, dây thít, dây điều khiển, đầu cốt,…) |  | Việt Nam | Cái | 1
| Nhân công lắp ráp tủ |  | DH- Việt Nam | Tủ | 1
27 | Tủ điện DB-6.2 |  | Việt Nam | Tủ | 1
| Vỏ tủ : Kiểu trong nhà, đặt sàn, sơn tĩnh điện, Form 1B Kích thước : 1600Hx800Wx350Dx1.5mm, 2 lớp cánh |  | DH- Việt Nam | Cái | 1
Đầu vào
| MCCB 3P 350A 42kA | ABN403c | LS-Korea/CN | Cái | 1 | SĐ1S 25kA
| Cầu chì 220V/2A |  | Asia | Cái | 3
| Đèn tín hiệu báo pha 220V |  | Idec-JP/CN | Cái | 3
| Biến dòng MCT 300/5A | RCT-15-1 300/5A | Taiwan | Cái | 3
| Đồng hồ Volt + chuyển mạch | 96x96 | Taiwan | Bộ | 1
| Đồng hồ Ampe + chuyển mạch | 96x96 | Taiwan | Bộ | 1
Đầu ra
| MCCB 3P 100A 22kA | ABN103c | LS-Korea/CN | Cái | 1 | SĐ1S 80A 15kA
| MCCB 3P 75A 22kA | ABN103c | LS-Korea/CN | Cái | 7 | SĐ1S 15kA
| MCB 1P 16A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 3
| MCB 3P 25A 10kA | BKN-b 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 3P 32A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 3P 25A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1
Vật tư nhân công hoàn thiện
| Thanh cái đồng 3P+50%N+25%E |  | Malaysia/tđ | Cái | 1
| Vật tư phụ (Co nhiệt, Ecu, Bulong, dây thít, dây điều khiển, đầu cốt,…) |  | Việt Nam | Cái | 1
| Nhân công lắp ráp tủ |  | DH- Việt Nam | Tủ | 1
28 | Tủ điện DB-6.1.1~6.1.7; DB-6.2.1~6.2.7 |  | Việt Nam | Tủ | 14
| Vỏ tủ : Kiểu trong nhà, đặt sàn, sơn tĩnh điện, Form 1B Kích thước : 900Hx700Wx250Dx1.5mm, 2 lớp cánh |  | DH- Việt Nam | Cái | 1
Đầu vào
| MCCB 3P 75A 22kA | ABN103c | LS-Korea/CN | Cái | 1 | SĐ1S 15kA
| Cầu chì 220V/2A |  | Asia | Cái | 3
| Đèn tín hiệu báo pha 220V |  | Idec-JP/CN | Cái | 3
Đầu ra
| MCCB 3P 40A 18kA | ABN53c | LS-Korea/CN | Cái | 1 | SĐ1S 10kA
| MCB 1P 16A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| RCBO 1P+N 25A 6kA 30mA | RKC 1P+N | LS-Korea/CN | Cái | 6
| RCCB 3P+N 25A 6kA 30mA | RKN 3P+N | LS-Korea/CN | Cái | 1 | Bản vẽ RCBO
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 3P 25A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1
Vật tư nhân công hoàn thiện
| Thanh cái đồng 3P+50%N+25%E |  | Malaysia/tđ | Cái | 1
| Vật tư phụ (Co nhiệt, Ecu, Bulong, dây thít, dây điều khiển, đầu cốt,…) |  | Việt Nam | Cái | 1
| Nhân công lắp ráp tủ |  | DH- Việt Nam | Tủ | 1
29 | Tủ điện DB-7.1~7.16 |  | Việt Nam | Tủ | 16
| Vỏ tủ : Kiểu trong nhà, đặt sàn, sơn tĩnh điện, Form 1B Kích thước : 900Hx700Wx250Dx1.5mm, 2 lớp cánh |  | DH- Việt Nam | Cái | 1
Đầu vào
| MCCB 3P 100A 30kA | ABN203c | LS-Korea/CN | Cái | 1 | SĐ1S 25kA
| Cầu chì 220V/2A |  | Asia | Cái | 3
| Đèn tín hiệu báo pha 220V |  | Idec-JP/CN | Cái | 3
| Biến dòng MCT 100/5A | RCT-15-1 100/5A | Taiwan | Cái | 3
| Đồng hồ Volt + chuyển mạch | 96x96 | Taiwan | Bộ | 1
| Đồng hồ Ampe + chuyển mạch | 96x96 | Taiwan | Bộ | 1
Đầu ra
| MCCB 3P 75A 22kA | ABN103c | LS-Korea/CN | Cái | 2 | SĐ1S 15kA
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 2P 25A 6kA | BKJ63N 2P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 3P 25A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 3P 32A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1
Vật tư nhân công hoàn thiện
| Thanh cái đồng 3P+50%N+25%E |  | Malaysia/tđ | Cái | 1
| Vật tư phụ (Co nhiệt, Ecu, Bulong, dây thít, dây điều khiển, đầu cốt,…) |  | Việt Nam | Cái | 1
| Nhân công lắp ráp tủ |  | DH- Việt Nam | Tủ | 1
30 | Tủ điện DB-7.1.1~7.1.16; DB-7.2.1~7.2.16 |  | Việt Nam | Tủ | 32
| Vỏ tủ : Kiểu trong nhà, đặt sàn, sơn tĩnh điện, Form 1B Kích thước : 800Hx600Wx250Dx1.2mm, 2 lớp cánh |  | DH- Việt Nam | Cái | 1
Đầu vào
| MCCB 3P 75A 22kA | ABN103c | LS-Korea/CN | Cái | 1 | SĐ1S 25kA
| Cầu chì 220V/2A |  | Asia | Cái | 3
| Đèn tín hiệu báo pha 220V |  | Idec-JP/CN | Cái | 3
Đầu ra
| MCB 3P 50A 10kA | BKN-b 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1 | SĐ1S 15kA
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 1P 16A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 3
| MCB 3P 25A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| RCCB 3P+N 25A 6kA 30mA | RKN 3P+N | LS-Korea/CN | Cái | 1 | Bản vẽ RCBO
Vật tư nhân công hoàn thiện
| Thanh cái đồng 3P+50%N+25%E |  | Malaysia/tđ | Cái | 1
| Vật tư phụ (Co nhiệt, Ecu, Bulong, dây thít, dây điều khiển, đầu cốt,…) |  | Việt Nam | Cái | 1
| Nhân công lắp ráp tủ |  | DH- Việt Nam | Tủ | 1
III | Hạng mục phụ
31 | Tủ điện DB-8 |  | Việt Nam | Tủ | 1
| Vỏ tủ : Kiểu trong nhà, đặt sàn, sơn tĩnh điện, Form 1B Kích thước : 800Hx600Wx250Dx1.2mm, 2 lớp cánh |  | DH- Việt Nam | Cái | 1
Đầu vào
| MCCB 3P 100A 22kA | ABN103c | LS-Korea/CN | Cái | 1 | SĐ1S 80A 15kA
| Cầu chì 220V/2A |  | Asia | Cái | 3
| Đèn tín hiệu báo pha 220V |  | Idec-JP/CN | Cái | 3
Đầu ra
| MCCB 3P 75A 22kA | ABN103c | LS-Korea/CN | Cái | 1 | SĐ1S 15kA
| MCB 1P 16A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 3P 25A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1
Vật tư nhân công hoàn thiện
| Thanh cái đồng 3P+50%N+25%E |  | Malaysia/tđ | Cái | 1
| Vật tư phụ (Co nhiệt, Ecu, Bulong, dây thít, dây điều khiển, đầu cốt,…) |  | Việt Nam | Cái | 1
| Nhân công lắp ráp tủ |  | DH- Việt Nam | Tủ | 1
32 | Tủ điện DB-9 |  | Việt Nam | Tủ | 1
| Vỏ tủ : Kiểu trong nhà, đặt sàn, sơn tĩnh điện, Form 1B Kích thước : 800Hx600Wx250Dx1.2mm, 2 lớp cánh |  | DH- Việt Nam | Cái | 1
Đầu vào
| MCB 3P 32A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1
Đầu ra
| MCB 2P 25A 6kA | BKJ63N 2P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 1P 16A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 1P 25A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 5
| RCBO 1P+N 20A 6kA 30mA | RKC 1P+N | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 3P 25A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1
Vật tư nhân công hoàn thiện
| Thanh cái đồng 3P+50%N+25%E |  | Malaysia/tđ | Cái | 1
| Vật tư phụ (Co nhiệt, Ecu, Bulong, dây thít, dây điều khiển, đầu cốt,…) |  | Việt Nam | Cái | 1
| Nhân công lắp ráp tủ |  | DH- Việt Nam | Tủ | 1
33 | Tủ điện DB-10 |  | Việt Nam | Tủ | 1
| Vỏ tủ : Kiểu trong nhà, đặt sàn, sơn tĩnh điện, Form 1B Kích thước : 600Hx400Wx250Dx1.2mm, 2 lớp cánh |  | DH- Việt Nam | Cái | 1
Đầu vào
| MCB 3P 25A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1
Đầu ra
| MCB 1P 16A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 4
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| RCBO 1P+N 20A 6kA 30mA | RKC 1P+N | LS-Korea/CN | Cái | 1
Vật tư nhân công hoàn thiện
| Nhân công lắp ráp tủ |  | DH- Việt Nam | Tủ | 1
34 | Tủ điện DB-12 (nhà bảo vệ) |  | Việt Nam | Tủ | 1
| Vỏ tủ : Kiểu trong nhà, đặt sàn, sơn tĩnh điện, Form 1B Kích thước : 800Hx600Wx250Dx1.2mm, 2 lớp cánh |  | DH- Việt Nam | Cái | 1
Đầu vào
| MCB 3P 32A 10kA | BKN-b 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1
Đầu ra
| MCB 1P 16A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 2
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 2
| RCBO 1P+N 25A 6kA 30mA | RKC 1P+N | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 2P 25A 6kA | BKJ63N 2P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 3P 20A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 3P 25A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1
Vật tư nhân công hoàn thiện
| Thanh cái đồng 3P+50%N+25%E |  | Malaysia/tđ | Cái | 1
| Vật tư phụ (Co nhiệt, Ecu, Bulong, dây thít, dây điều khiển, đầu cốt,…) |  | Việt Nam | Cái | 1
| Nhân công lắp ráp tủ |  | DH- Việt Nam | Tủ | 1
35 | Tủ điện DB-13 (nhà sát trùng khách) |  | Việt Nam | Tủ | 1
| Vỏ tủ : Kiểu trong nhà, đặt sàn, sơn tĩnh điện, Form 1B Kích thước : 800Hx600Wx250Dx1.2mm, 2 lớp cánh |  | DH- Việt Nam | Cái | 1
Đầu vào
| MCCB 3P 50A 18kA | ABN53c | LS-Korea/CN | Cái | 1 | SĐ1S 15kA
| Cầu chì 220V/2A |  | Asia | Cái | 3
| Đèn tín hiệu báo pha 220V |  | Idec-JP/CN | Cái | 3
Đầu ra
| MCB 1P 16A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 3
| RCBO 1P+N 20A 6kA 30mA | RKC 1P+N | LS-Korea/CN | Cái | 1
| RCBO 1P+N 25A 6kA 30mA | RKC 1P+N | LS-Korea/CN | Cái | 3
| MCB 3P 32A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 3P 25A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 2P 20A 6kA | BKJ63N 2P | LS-Korea/CN | Cái | 1
Vật tư nhân công hoàn thiện
| Thanh cái đồng 3P+50%N+25%E |  | Malaysia/tđ | Cái | 1
| Vật tư phụ (Co nhiệt, Ecu, Bulong, dây thít, dây điều khiển, đầu cốt,…) |  | Việt Nam | Cái | 1
| Nhân công lắp ráp tủ |  | DH- Việt Nam | Tủ | 1
36 | Tủ điện DB-15 |  | Việt Nam | Tủ | 1
| Vỏ tủ : Kiểu trong nhà, đặt sàn, sơn tĩnh điện, Form 1B Kích thước : 500Hx300Wx200Dx1.2mm, 2 lớp cánh |  | DH- Việt Nam | Cái | 1
Đầu vào
| MCB 2P 25A 6kA | BKJ63N 2P | LS-Korea/CN | Cái | 1
Đầu ra
| MCB 1P 16A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| RCBO 1P+N 20A 6kA 30mA | RKC 1P+N | LS-Korea/CN | Cái | 1
Vật tư nhân công hoàn thiện
| Nhân công lắp ráp tủ |  | DH- Việt Nam | Tủ | 1
37 | Tủ điện DB-16 |  | Việt Nam | Tủ | 1
| Vỏ tủ : Kiểu trong nhà, đặt sàn, sơn tĩnh điện, Form 1B Kích thước : 800Hx600Wx250Dx1.2mm, 2 lớp cánh |  | DH- Việt Nam | Cái | 1
Đầu vào
| MCCB 3P 125A 30kA | ABN203c | LS-Korea/CN | Cái | 1 | SĐ1S 15kA
| Cầu chì 220V/2A |  | Asia | Cái | 3
| Đèn tín hiệu báo pha 220V |  | Idec-JP/CN | Cái | 3
Đầu ra
| MCB 1P 16A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| RCBO 1P+N 25A 6kA 30mA | RKC 1P+N | LS-Korea/CN | Cái | 7
| MCB 3P 25A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCCB 3P 100A 22kA | ABN103c | LS-Korea/CN | Cái | 1 | SĐ1S 80A 15kA
Vật tư nhân công hoàn thiện
| Vật tư phụ (Co nhiệt, Ecu, Bulong, dây thít, dây điều khiển, đầu cốt,…) |  | Việt Nam | Cái | 1
| Nhân công lắp ráp tủ |  | DH- Việt Nam | Tủ | 1
38 | Tủ điện DB-16-KIT |  | Việt Nam | Tủ | 1
| Vỏ tủ : Kiểu trong nhà, đặt sàn, sơn tĩnh điện, Form 1B Kích thước : 800Hx600Wx250Dx1.2mm, 2 lớp cánh |  | DH- Việt Nam | Cái | 1
Đầu vào
| MCCB 3P 100A 22kA | ABN103c | LS-Korea/CN | Cái | 1 | SĐ1S 80A 15kA
| Cầu chì 220V/2A |  | Asia | Cái | 3
| Đèn tín hiệu báo pha 220V |  | Idec-JP/CN | Cái | 3
Đầu ra
| RCCB 3P+N 25A 6kA 30mA | RKN 3P+N | LS-Korea/CN | Cái | 1 | Bản vẽ RCBO
| MCB 1P 25A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 6
| MCB 3P 32A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | Cái | 3
| MCB 3P 25A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 1P 16A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 1
Vật tư nhân công hoàn thiện
| Vật tư phụ (Co nhiệt, Ecu, Bulong, dây thít, dây điều khiển, đầu cốt,…) |  | Việt Nam | Cái | 1
| Nhân công lắp ráp tủ |  | DH- Việt Nam | Tủ | 1
39 | Tủ điện DB-17 |  | Việt Nam | Tủ | 1
| Vỏ tủ : Kiểu trong nhà, đặt sàn, sơn tĩnh điện, Form 1B Kích thước : 800Hx600Wx250Dx1.2mm, 2 lớp cánh |  | DH- Việt Nam | Cái | 1
Đầu vào
| MCCB 3P 40A 42kA | ABS103c | LS-Korea/CN | Cái | 1 | SĐ1S 25kA
| Cầu chì 220V/2A |  | Asia | Cái | 3
| Đèn tín hiệu báo pha 220V |  | Idec-JP/CN | Cái | 3
Đầu ra
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 2
| RCBO 1P+N 25A 6kA 30mA | RKC 1P+N | LS-Korea/CN | Cái | 7
| MCB 3P 25A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1
Vật tư nhân công hoàn thiện
| Vật tư phụ (Co nhiệt, Ecu, Bulong, dây thít, dây điều khiển, đầu cốt,…) |  | Việt Nam | Cái | 1
| Nhân công lắp ráp tủ |  | DH- Việt Nam | Tủ | 1
40 | Tủ điện DB-18 |  | Việt Nam | Tủ | 1
| Vỏ tủ : Kiểu trong nhà, đặt sàn, sơn tĩnh điện, Form 1B Kích thước : 800Hx600Wx250Dx1.2mm, 2 lớp cánh |  | DH- Việt Nam | Cái | 1
Đầu vào
| MCCB 3P 75A 22kA | ABN103c | LS-Korea/CN | Cái | 1 | SĐ1S 15kA
| Cầu chì 220V/2A |  | Asia | Cái | 3
| Đèn tín hiệu báo pha 220V |  | Idec-JP/CN | Cái | 3
Đầu ra
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 1P 16A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| RCBO 1P+N 25A 6kA 30mA | RKC 1P+N | LS-Korea/CN | Cái | 8
| MCB 3P 25A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 1P 32A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 1
Vật tư nhân công hoàn thiện
| Vật tư phụ (Co nhiệt, Ecu, Bulong, dây thít, dây điều khiển, đầu cốt,…) |  | Việt Nam | Cái | 1
| Nhân công lắp ráp tủ |  | DH- Việt Nam | Tủ | 1
41 | Tủ điện DB-19 |  | Việt Nam | Tủ | 1
| Vỏ tủ : Kiểu trong nhà, đặt sàn, sơn tĩnh điện, Form 1B Kích thước : 800Hx600Wx250Dx1.2mm, 2 lớp cánh |  | DH- Việt Nam | Cái | 1
Đầu vào
| MCCB 3P 75A 22kA | ABN103c | LS-Korea/CN | Cái | 1 | SĐ1S 15kA
| Cầu chì 220V/2A |  | Asia | Cái | 3
| Đèn tín hiệu báo pha 220V |  | Idec-JP/CN | Cái | 3
Đầu ra
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| RCBO 1P+N 25A 6kA 30mA | RKC 1P+N | LS-Korea/CN | Cái | 10
| MCB 3P 25A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1
Vật tư nhân công hoàn thiện
| Vật tư phụ (Co nhiệt, Ecu, Bulong, dây thít, dây điều khiển, đầu cốt,…) |  | Việt Nam | Cái | 1
| Nhân công lắp ráp tủ |  | DH- Việt Nam | Tủ | 1
42 | Tủ điện DB-20 |  | Việt Nam | Tủ | 1
| Vỏ tủ : Kiểu trong nhà, đặt sàn, sơn tĩnh điện, Form 1B Kích thước : 600Hx400Wx250Dx1.2mm, 2 lớp cánh |  | DH- Việt Nam | Cái | 1
Đầu vào
| MCCB 3P 50A 18kA | ABN53c | LS-Korea/CN | Cái | 1 | SĐ1S 15kA
| Cầu chì 220V/2A |  | Asia | Cái | 3
| Đèn tín hiệu báo pha 220V |  | Idec-JP/CN | Cái | 3
Đầu ra
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| RCBO 1P+N 25A 6kA 30mA | RKC 1P+N | LS-Korea/CN | Cái | 3
| RCBO 1P+N 32A 10kA 30mA | RKS 1P+N | LS-Korea/CN | Cái | 2
Vật tư nhân công hoàn thiện
| Vật tư phụ (Co nhiệt, Ecu, Bulong, dây thít, dây điều khiển, đầu cốt,…) |  | Việt Nam | Cái | 1
| Nhân công lắp ráp tủ |  | DH- Việt Nam | Tủ | 1
43 | Tủ điện DB-23, DB-39 |  | Việt Nam | Tủ | 2
| Vỏ tủ : Kiểu trong nhà, đặt sàn, sơn tĩnh điện, Form 1B Kích thước : 800Hx600Wx250Dx1.2mm, 2 lớp cánh |  | DH- Việt Nam | Cái | 1
Đầu vào
| MCCB 3P 75A 42kA | ABS103c | LS-Korea/CN | Cái | 1 | SĐ1S 25kA
| Cầu chì 220V/2A |  | Asia | Cái | 3
| Đèn tín hiệu báo pha 220V |  | Idec-JP/CN | Cái | 3
Đầu ra
| MCB 1P 16A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 2
| MCB 3P 25A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 3P 16A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 3P 32A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| RCBO 1P+N 16A 6kA 30mA | RKC 1P+N | LS-Korea/CN | Cái | 1
Vật tư nhân công hoàn thiện
| Thanh cái đồng 3P+50%N+25%E |  | Malaysia/tđ | Cái | 1
| Vật tư phụ (Co nhiệt, Ecu, Bulong, dây thít, dây điều khiển, đầu cốt,…) |  | Việt Nam | Cái | 1
| Nhân công lắp ráp tủ |  | DH- Việt Nam | Tủ | 1
44 | Tủ điện DB-28 |  | Việt Nam | Tủ | 1
| Vỏ tủ : Kiểu trong nhà, đặt sàn, sơn tĩnh điện, Form 1B Kích thước : 600Hx400Wx250Dx1.2mm, 2 lớp cánh |  | DH- Việt Nam | Cái | 1
Đầu vào
| MCB 3P 32A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1
Đầu ra
| MCB 1P 16A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 3P 25A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| RCBO 1P+N 20A 6kA 30mA | RKC 1P+N | LS-Korea/CN | Cái | 1
| RCCB 3P+N 25A 6kA 30mA | RKN 3P+N | LS-Korea/CN | Cái | 1 | Bản vẽ RCBO
Vật tư nhân công hoàn thiện
| Vật tư phụ (Co nhiệt, Ecu, Bulong, dây thít, dây điều khiển, đầu cốt,…) |  | Việt Nam | Cái | 1
| Nhân công lắp ráp tủ |  | DH- Việt Nam | Tủ | 1
45 | Tủ điện DB-29 |  | Việt Nam | Tủ | 1
| Vỏ tủ : Kiểu trong nhà, đặt sàn, sơn tĩnh điện, Form 1B Kích thước : 700Hx500Wx250Dx1.2mm, 2 lớp cánh |  | DH- Việt Nam | Cái | 1
Đầu vào
| MCCB 3P 75A 22kA | ABN103c | LS-Korea/CN | Cái | 1 | SĐ1S 15kA
| Cầu chì 220V/2A |  | Asia | Cái | 3
| Đèn tín hiệu báo pha 220V |  | Idec-JP/CN | Cái | 3
Đầu ra
| MCB 1P 16A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 2
| MCB 3P 25A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 3P 32A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| RCBO 1P+N 25A 6kA 30mA | RKC 1P+N | LS-Korea/CN | Cái | 3
Vật tư nhân công hoàn thiện
| Vật tư phụ (Co nhiệt, Ecu, Bulong, dây thít, dây điều khiển, đầu cốt,…) |  | Việt Nam | Cái | 1
| Nhân công lắp ráp tủ |  | DH- Việt Nam | Tủ | 1
46 | Tủ điện DB-30 |  | Việt Nam | Tủ | 1
| Vỏ tủ : Kiểu trong nhà, đặt sàn, sơn tĩnh điện, Form 1B Kích thước : 600Hx400Wx250Dx1.2mm, 2 lớp cánh |  | DH- Việt Nam | Cái | 1
Đầu vào
| MCB 3P 32A 10kA | BKN-b 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| Cầu chì 220V/2A |  | Asia | Cái | 3
| Đèn tín hiệu báo pha 220V |  | Idec-JP/CN | Cái | 3
Đầu ra
| MCB 1P 16A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 2
| MCB 3P 25A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| RCBO 1P+N 25A 6kA 30mA | RKC 1P+N | LS-Korea/CN | Cái | 3
Vật tư nhân công hoàn thiện
| Vật tư phụ (Co nhiệt, Ecu, Bulong, dây thít, dây điều khiển, đầu cốt,…) |  | Việt Nam | Cái | 1
| Nhân công lắp ráp tủ |  | DH- Việt Nam | Tủ | 1
47 | Tủ điện DB-31, DB-35 |  | Việt Nam | Tủ | 2
| Vỏ tủ : Kiểu trong nhà, đặt sàn, sơn tĩnh điện, Form 1B Kích thước : 600Hx400Wx250Dx1.2mm, 2 lớp cánh |  | DH- Việt Nam | Cái | 1
Đầu vào
| MCCB 3P 40A 18kA | ABN53c | LS-Korea/CN | Cái | 1 | SĐ1S 15kA
| Cầu chì 220V/2A |  | Asia | Cái | 3
| Đèn tín hiệu báo pha 220V |  | Idec-JP/CN | Cái | 3
Đầu ra
| MCB 1P 16A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 3P 25A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| RCBO 1P+N 20A 6kA 30mA | RKC 1P+N | LS-Korea/CN | Cái | 1
Vật tư nhân công hoàn thiện
| Vật tư phụ (Co nhiệt, Ecu, Bulong, dây thít, dây điều khiển, đầu cốt,…) |  | Việt Nam | Cái | 1
| Nhân công lắp ráp tủ |  | DH- Việt Nam | Tủ | 1
48 | Tủ điện DB-32 |  | Việt Nam | Tủ | 1
| Vỏ tủ : Kiểu trong nhà, sơn tĩnh điện, Form1B Kích thước : 400Hx300Wx200Dx1.2mm, 1 lớp cánh |  | DH- Việt Nam | Cái | 1
Đầu vào
| MCB 3P 25A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1
Đầu ra
| MCB 1P 16A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| RCBO 1P+N 20A 6kA 30mA | RKC 1P+N | LS-Korea/CN | Cái | 1
Vật tư nhân công hoàn thiện
| Nhân công lắp ráp tủ |  | DH- Việt Nam | Tủ | 1
49 | Tủ điện DB-33 |  | Việt Nam | Tủ | 1
| Vỏ tủ : Kiểu trong nhà, sơn tĩnh điện, Form1B Kích thước : 400Hx300Wx200Dx1.2mm, 1 lớp cánh |  | DH- Việt Nam | Cái | 1
Đầu vào
| MCB 2P 32A 6kA | BKJ63N 2P | LS-Korea/CN | Cái | 1
Đầu ra
| MCB 1P 16A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 2
| RCBO 1P+N 20A 6kA 30mA | RKC 1P+N | LS-Korea/CN | Cái | 1
Vật tư nhân công hoàn thiện
| Nhân công lắp ráp tủ |  | DH- Việt Nam | Tủ | 1
50 | Tủ điện DB-37 |  | Việt Nam | Tủ | 1
| Vỏ tủ : Kiểu trong nhà, sơn tĩnh điện, Form1B Kích thước : 400Hx300Wx200Dx1.2mm, 1 lớp cánh |  | DH- Việt Nam | Cái | 1
Đầu vào
| MCB 2P 32A 6kA | BKJ63N 2P | LS-Korea/CN | Cái | 1
Đầu ra
| MCB 1P 16A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 2
| RCBO 1P+N 20A 6kA 30mA | RKC 1P+N | LS-Korea/CN | Cái | 1
Vật tư nhân công hoàn thiện
| Nhân công lắp ráp tủ |  | DH- Việt Nam | Tủ | 1
51 | Tủ điện DB-40.1/DB-40.2 |  | Việt Nam | Tủ | 2
| Vỏ tủ : Kiểu trong nhà, đặt sàn, sơn tĩnh điện, Form 1B Kích thước : 600Hx400Wx250Dx1.2mm, 2 lớp cánh |  | DH- Việt Nam | Cái | 1
Đầu vào
| MCB 3P 32A 10kA | BKN-b 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| Cầu chì 220V/2A |  | Asia | Cái | 3
| Đèn tín hiệu báo pha 220V |  | Idec-JP/CN | Cái | 3
Đầu ra
| MCB 1P 16A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 3
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 3P 25A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | Cái | 3
| RCCB 3P+N 25A 6kA 30mA | RKN 3P+N | LS-Korea/CN | Cái | 3 | Bản vẽ RCBO
Vật tư nhân công hoàn thiện
| Vật tư phụ (Co nhiệt, Ecu, Bulong, dây thít, dây điều khiển, đầu cốt,…) |  | Việt Nam | Cái | 1
| Nhân công lắp ráp tủ |  | DH- Việt Nam | Tủ | 1
IV | Tủ điện công nghệ thiết bị
52 | Tủ điện MCC-1 |  | Việt Nam | Tủ | 1
| Vỏ tủ : Kiểu trong nhà, đặt sàn, sơn tĩnh điện, Form 1B Kích thước : 600Hx400Wx250Dx1.2mm, 2 lớp cánh |  | DH- Việt Nam | Cái | 1
Đầu vào
| MCB 3P 50A 10kA | BKN-b 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1 | SĐ1S 15kA
| Cầu chì 220V/2A |  | Asia | Cái | 3
| Đèn tín hiệu báo pha 220V |  | Idec-JP/CN | Cái | 3
Đầu ra
| MCB 3P 32A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | Cái | 2
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 4
Vật tư nhân công hoàn thiện
| Nhân công lắp ráp tủ |  | DH- Việt Nam | Tủ | 1
53 | Tủ điện MCC-2 |  | Việt Nam | Tủ | 1
| Vỏ tủ : Kiểu trong nhà, đặt sàn, sơn tĩnh điện, Form 1B Kích thước : 600Hx400Wx250Dx1.2mm, 2 lớp cánh |  | DH- Việt Nam | Cái | 1
Đầu vào
| MCB 3P 50A 10kA | BKN-b 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1 | SĐ1S 15kA
| Cầu chì 220V/2A |  | Asia | Cái | 3
| Đèn tín hiệu báo pha 220V |  | Idec-JP/CN | Cái | 3
Đầu ra
| MCB 3P 32A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | Cái | 2
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 5
Vật tư nhân công hoàn thiện
| Nhân công lắp ráp tủ |  | DH- Việt Nam | Tủ | 1
54 | Tủ điện MCC-3 |  | Việt Nam | Tủ | 1
| Vỏ tủ : Kiểu trong nhà, đặt sàn, sơn tĩnh điện, Form 1B Kích thước : 600Hx400Wx250Dx1.2mm, 2 lớp cánh |  | DH- Việt Nam | Cái | 1
Đầu vào
| MCB 3P 50A 10kA | BKN-b 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1 | SĐ1S 15kA
| Cầu chì 220V/2A |  | Asia | Cái | 3
| Đèn tín hiệu báo pha 220V |  | Idec-JP/CN | Cái | 3
Đầu ra
| MCB 3P 32A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | Cái | 2
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 5
Vật tư nhân công hoàn thiện
| Nhân công lắp ráp tủ |  | DH- Việt Nam | Tủ | 1
55 | Tủ điện MCC-4.1,MCC-4.2 |  | Việt Nam | Tủ | 2
| Vỏ tủ : Kiểu trong nhà, đặt sàn, sơn tĩnh điện, Form 1B Kích thước : 900Hx700Wx250Dx1.5mm, 2 lớp cánh |  | DH- Việt Nam | Cái | 1
Đầu vào
| MCCB 3P 125A 30kA | ABN203c | LS-Korea/CN | Cái | 1 | SĐ1S 15kA
| Cầu chì 220V/2A |  | Asia | Cái | 3
| Đèn tín hiệu báo pha 220V |  | Idec-JP/CN | Cái | 3
Đầu ra
| MCCB 3P 100A 22kA | ABN103c | LS-Korea/CN | Cái | 1 | SĐ1S 10kA
| MCB 3P 20A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | Cái | 6
| MCB 3P 32A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 4
Vật tư nhân công hoàn thiện
| Thanh cái đồng 3P+50%N+25%E |  | Malaysia/tđ | Cái | 1
| Vật tư phụ (Co nhiệt, Ecu, Bulong, dây thít, dây điều khiển, đầu cốt,…) |  | Việt Nam | Cái | 1
| Nhân công lắp ráp tủ |  | DH- Việt Nam | Tủ | 1
56 | Tủ điện MCC-5.1,MCC-5.2 |  | Việt Nam | Tủ | 2
| Vỏ tủ : Kiểu trong nhà, đặt sàn, sơn tĩnh điện, Form 1B Kích thước : 800Hx600Wx250Dx1.2mm, 2 lớp cánh |  | DH- Việt Nam | Cái | 1
Đầu vào
| MCCB 3P 100A 22kA | ABN103c | LS-Korea/CN | Cái | 1 | SĐ1S 80A 15kA
| Cầu chì 220V/2A |  | Asia | Cái | 3
| Đèn tín hiệu báo pha 220V |  | Idec-JP/CN | Cái | 3
Đầu ra
| MCB 3P 20A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | Cái | 6
| MCB 3P 32A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | Cái | 2
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 4
Vật tư nhân công hoàn thiện
| Thanh cái đồng 3P+50%N+25%E |  | Malaysia/tđ | Cái | 1
| Vật tư phụ (Co nhiệt, Ecu, Bulong, dây thít, dây điều khiển, đầu cốt,…) |  | Việt Nam | Cái | 1
| Nhân công lắp ráp tủ |  | DH- Việt Nam | Tủ | 1
57 | Tủ điện MCC-5.1.1~10, MCC-5.2.1~10 |  | Việt Nam | Tủ | 20
| Vỏ tủ : Kiểu trong nhà, đặt sàn, sơn tĩnh điện, Form 1B Kích thước : 600Hx400Wx250Dx1.2mm, 2 lớp cánh |  | DH- Việt Nam | Cái | 1
Đầu vào
| MCB 3P 40A 10kA | BKN-b 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1 | SĐ1S 15kA
| Cầu chì 220V/2A |  | Asia | Cái | 3
| Đèn tín hiệu báo pha 220V |  | Idec-JP/CN | Cái | 3
Đầu ra
| MCB 3P 32A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | Cái | 2
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 2
Vật tư nhân công hoàn thiện
| Nhân công lắp ráp tủ |  | DH- Việt Nam | Tủ | 1
58 | Tủ điện DB-6.1-TD, DB-6.2-TD |  | Việt Nam | Tủ | 2
| Vỏ tủ : Kiểu trong nhà, đặt sàn, sơn tĩnh điện, Form 1B Kích thước : 800Hx600Wx250Dx1.2mm, 2 lớp cánh |  | DH- Việt Nam | Cái | 1
Đầu vào
| MCCB 3P 100A 22kA | ABN103c | LS-Korea/CN | Cái | 1 | SĐ1S 80A 15kA
| Cầu chì 220V/2A |  | Asia | Cái | 3
| Đèn tín hiệu báo pha 220V |  | Idec-JP/CN | Cái | 3
Đầu ra
| MCB 3P 40A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | Cái | 2 | SĐ1S 10kA
| MCB 3P 20A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 4
| MCB 3P 25A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1
Vật tư nhân công hoàn thiện
| Thanh cái đồng 3P+50%N+25%E |  | Malaysia/tđ | Cái | 1
| Vật tư phụ (Co nhiệt, Ecu, Bulong, dây thít, dây điều khiển, đầu cốt,…) |  | Việt Nam | Cái | 1
| Nhân công lắp ráp tủ |  | DH- Việt Nam | Tủ | 1
59 | Tủ điện MCC-7.X.1, MCC-7.X.2 |  | Việt Nam | Tủ | 32
| Vỏ tủ : Kiểu trong nhà, đặt sàn, sơn tĩnh điện, Form 1B Kích thước : 600Hx400Wx250Dx1.2mm, 2 lớp cánh |  | DH- Việt Nam | Cái | 1
Đầu vào
| MCB 3P 50A 10kA | BKN-b 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| Cầu chì 220V/2A |  | Asia | Cái | 3
| Đèn tín hiệu báo pha 220V |  | Idec-JP/CN | Cái | 3
Đầu ra
| MCB 3P 40A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 3P 20A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | Cái | 2
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 3
Vật tư nhân công hoàn thiện
| Nhân công lắp ráp tủ |  | DH- Việt Nam | Tủ | 1
60 | Tủ điện MCC-21-CỤM BƠM |  | Việt Nam | Tủ | 1
| Vỏ tủ : Kiểu trong nhà, đặt sàn, sơn tĩnh điện, Form 1B Kích thước : 600Hx400Wx250Dx1.2mm, 2 lớp cánh |  | DH- Việt Nam | Cái | 1
Đầu vào
| MCCB 3P 75A 22kA | ABN103c | LS-Korea/CN | Cái | 1 | SĐ1S 15kA
| Cầu chì 220V/2A |  | Asia | Cái | 3
| Đèn tín hiệu báo pha 220V |  | Idec-JP/CN | Cái | 3
Đầu ra
| MCB 1P 10A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 1
| MCB 3P 25A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | Cái | 4
| RCBO 1P+N 20A 6kA 30mA | RKC 1P+N | LS-Korea/CN | Cái | 1
Vật tư nhân công hoàn thiện
| Vật tư phụ (Co nhiệt, Ecu, Bulong, dây thít, dây điều khiển, đầu cốt,…) |  | Việt Nam | Cái | 1
| Nhân công lắp ráp tủ |  | DH- Việt Nam | Tủ | 1
61 | Tủ điện MCC-58, MCC-60 |  | Việt Nam | Tủ | 2
| Vỏ tủ : Kiểu trong nhà, đặt sàn, sơn tĩnh điện, Form 1B Kích thước : 800Hx600Wx250Dx1.2mm, 2 lớp cánh |  | DH- Việt Nam | Cái | 1
Đầu vào
| MCCB 3P 175A 30kA | ABN203c | LS-Korea/CN | Cái | 1 | SĐ1S 15kA
| Cầu chì 220V/2A |  | Asia | Cái | 3
| Đèn tín hiệu báo pha 220V |  | Idec-JP/CN | Cái | 3
Đầu ra
| MCCB 3P 125A 30kA | ABN203c | LS-Korea/CN | Cái | 1 | SĐ1S 15kA
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | Cái | 2
| MCB 2P 32A 6kA | BKJ63N 2P | LS-Korea/CN | Cái | 1
Vật tư nhân công hoàn thiện
| Nhân công lắp ráp tủ |  | DH- Việt Nam | Tủ | 1
V | Hệ tủ phát sinh |  | Việt Nam | Tủ | 1
62 | DB-1D.1 |  |  | tủ | 1
| MCCB 3P 200A 30kA | ABN203c | LS-Korea/CN | cái | 1
| Chống sét van 3P+N 80kA 385V |  | Himel | cái | 1
| Cầu chì 1P 6A |  | Asia | cái | 3
| Đèn báo 220V, D22, đỏ |  | Idec-JP/CN | cái | 1
| Đèn báo 220V, D22, vàng |  | Idec-JP/CN | cái | 1
| Đèn báo 220V, D22, xanh blue |  | Idec-JP/CN | cái | 1
| Đồng hồ Vol 0-500V |  | Taiwan | cái | 1
| Chuyển mạch Vol 7 vị trí |  | Taiwan | cái | 1
| Đồng hồ Amp 0-200A |  | Taiwan | cái | 1
| Chuyển mạch Amp 4 vị trí |  | Taiwan | cái | 1
| Biến dòng 200/5A |  | Taiwan metter | cái | 3
Đầu ra
| MCCB 3P 175A 30kA | ABN203c | LS-Korea/CN | cái | 1
| MCB 3P 25A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | cái | 4
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | cái | 2
| MCB 1P 16A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | cái | 8
| RCCB 4P 25A | RKN 3P+N | LS-Korea/CN | cái | 4
| Đồng thanh cái |  | ML/TL | lô | 1
| Vật tư phụ |  | VN/Korea | lô | 1
| Nhân công |  |  | lô | 1
| Vỏ tủ: Loại trong nhà, treo tường, 2 lớp cánh, tôn dày 1.5±0.1mm, KT 1200Hx800Wx250D, Màu sơn RAL 7032 |  | DH- Việt Nam | cái | 1
63 | DB-1D.2 |  |  | tủ | 1
| MCCB 3P 200A 30kA | ABN203c | LS-Korea/CN | cái | 1
| Chống sét van 3P+N 80kA 385V |  | Himel | cái | 1
| Cầu chì 1P 6A |  | Asia | cái | 3
| Đèn báo 220V, D22, đỏ |  | Idec-JP/CN | cái | 1
| Đèn báo 220V, D22, vàng |  | Idec-JP/CN | cái | 1
| Đèn báo 220V, D22, xanh blue |  | Idec-JP/CN | cái | 1
| Đồng hồ Vol 0-500V |  | Taiwan | cái | 1
| Chuyển mạch Vol 7 vị trí |  | Taiwan | cái | 1
| Đồng hồ Amp 0-200A |  | Taiwan | cái | 1
| Chuyển mạch Amp 4 vị trí |  | Taiwan | cái | 1
| Biến dòng 200/5A |  | Taiwan metter | cái | 3
Đầu ra
| MCCB 3P 175A 30kA | ABN203c | LS-Korea/CN | cái | 1
| MCB 3P 32A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | cái | 3
| MCB 3P 25A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | cái | 3
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | cái | 2
| MCB 1P 16A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | cái | 8
| RCCB 4P 25A | RKN 3P+N | LS-Korea/CN | cái | 4
| Đồng thanh cái |  | ML/TL | lô | 1
| Vật tư phụ |  | VN/Korea | lô | 1
| Nhân công |  |  | lô | 1
| Vỏ tủ: Loại trong nhà, treo tường, 2 lớp cánh, tôn dày 1.5±0.1mm, KT 1200Hx800Wx250D, Màu sơn RAL 7032 |  | DH- Việt Nam | cái | 1
64 | MCC-1D.1; MCC-1D.2 |  |  | tủ | 2
| MCCB 3P 175A 30kA | ABN203c | LS-Korea/CN | cái | 1
| Cầu chì 1P 6A |  | Asia | cái | 3
| Đèn báo 220V, D22, đỏ |  | Idec-JP/CN | cái | 1
| Đèn báo 220V, D22, vàng |  | Idec-JP/CN | cái | 1
| Đèn báo 220V, D22, xanh blue |  | Idec-JP/CN | cái | 1
Đầu ra
| MCCB 3P 100A 22kA | ABN103c | LS-Korea/CN | cái | 1
| MCB 3P 32A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | cái | 1
| MCB 3P 20A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | cái | 6
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | cái | 2
| Đồng thanh cái |  | ML/TL | lô | 1
| Vật tư phụ |  | VN/Korea | lô | 1
| Nhân công |  |  | lô | 1
| Vỏ tủ: Loại trong nhà, treo tường, 2 lớp cánh, tôn dày 1.5±0.1mm, KT 1000Hx700Wx250D, Màu sơn RAL 7032 |  | DH- Việt Nam | cái | 1
65 | DB-1C.1 |  |  | tủ | 1
| MCCB 3P 400A 42kA | ABN403c | LS-Korea/CN | cái | 1
| Chống sét van 3P+N 80kA 385V |  | Himel | cái | 1
| Cầu chì 1P 6A |  | Asia | cái | 3
| Đèn báo 220V, D22, đỏ |  | Idec-JP/CN | cái | 1
| Đèn báo 220V, D22, vàng |  | Idec-JP/CN | cái | 1
| Đèn báo 220V, D22, xanh blue |  | Idec-JP/CN | cái | 1
| Đồng hồ Vol 0-500V |  | Taiwan | cái | 1
| Chuyển mạch Vol 7 vị trí |  | Taiwan | cái | 1
| Đồng hồ Amp 0-400A |  | Taiwan | cái | 1
| Chuyển mạch Amp 4 vị trí |  | Taiwan | cái | 1
| Biến dòng 400/5A |  | Taiwan metter | cái | 3
Đầu ra
| MCCB 3P 75A 22kA | ABN103c | LS-Korea/CN | cái | 11
| MCB 3P 32A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | cái | 1
| MCB 3P 25A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | cái | 1
| MCB 2P 25A 6kA | BKJ63N 2P | LS-Korea/CN | cái | 1
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | cái | 1
| MCB 1P 16A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | cái | 3
| Đồng thanh cái |  | ML/TL | lô | 1
| Vật tư phụ |  | VN/Korea | lô | 1
| Nhân công |  |  | lô | 1
| Vỏ tủ: Loại trong nhà, đặt sàn, 2 lớp cánh, tôn dày 1.5±0.1mm, KT 1800Hx800Wx350D, Màu sơn RAL 7032 |  | DH- Việt Nam | cái | 1
66 | DB-1C.2 |  |  | tủ | 1
| MCCB 3P 400A 42kA | ABN403c | LS-Korea/CN | cái | 1
| Chống sét van 3P+N 80kA 385V |  | Himel | cái | 1
| Cầu chì 1P 6A |  | Asia | cái | 3
| Đèn báo 220V, D22, đỏ |  | Idec-JP/CN | cái | 1
| Đèn báo 220V, D22, vàng |  | Idec-JP/CN | cái | 1
| Đèn báo 220V, D22, xanh blue |  | Idec-JP/CN | cái | 1
| Đồng hồ Vol 0-500V |  | Taiwan | cái | 1
| Chuyển mạch Vol 7 vị trí |  | Taiwan | cái | 1
| Đồng hồ Amp 0-400A |  | Taiwan | cái | 1
| Chuyển mạch Amp 4 vị trí |  | Taiwan | cái | 1
| Biến dòng 400/5A |  | Taiwan metter | cái | 3
Đầu ra
| MCCB 3P 75A 22kA | ABN103c | LS-Korea/CN | cái | 11
| MCB 3P 32A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | cái | 1
| MCB 3P 25A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | cái | 1
| MCB 2P 32A 6kA | BKJ63N 2P | LS-Korea/CN | cái | 1
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | cái | 2
| MCB 1P 16A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | cái | 2
| Đồng thanh cái |  | ML/TL | lô | 1
| Vật tư phụ |  | VN/Korea | lô | 1
| Nhân công |  | DH- Việt Nam | lô | 1
| Vỏ tủ: Loại trong nhà, đặt sàn, 2 lớp cánh, tôn dày 1.5±0.1mm, KT 1800Hx800Wx350D, Màu sơn RAL 7032 |  | DH- Việt Nam | cái | 1
67 | MCC-1C.1 / MCC-1C.2 |  |  | tủ | 2
| MCCB 3P 75A 22kA | ABN103c | LS-Korea/CN | cái | 1
| Cầu chì 1P 6A |  | Asia | cái | 3
| Đèn báo 220V, D22, đỏ |  | Idec-JP/CN | cái | 1
| Đèn báo 220V, D22, vàng |  | Idec-JP/CN | cái | 1
| Đèn báo 220V, D22, xanh blue |  | Idec-JP/CN | cái | 1
Đầu ra
| MCB 3P 32A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | cái | 2
| MCB 3P 20A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | cái | 6
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | cái | 4
| Đồng thanh cái |  | ML/TL | lô | 1
| Vật tư phụ |  | VN/Korea | lô | 1
| Nhân công |  |  | lô | 1
| Vỏ tủ: Loại trong nhà, treo tường, 2 lớp cánh, tôn dày 1.5±0.1mm, KT 800Hx600Wx250D, Màu sơn RAL 7032 |  | DH- Việt Nam | cái | 1
68 | MCC-1C.1.1 ~1C.1.10; MCC-1C.2.1 ~1C.2.10 |  |  | tủ | 20
| MCB 3P 32A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | cái | 1
| Cầu chì 1P 6A |  | Asia | cái | 3
| Đèn báo 220V, D22, đỏ |  | Idec-JP/CN | cái | 1
| Đèn báo 220V, D22, vàng |  | Idec-JP/CN | cái | 1
| Đèn báo 220V, D22, xanh blue |  | Idec-JP/CN | cái | 1
Đầu ra
| MCB 3P 32A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | cái | 2
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | cái | 2
| Đồng thanh cái |  | ML/TL | lô | 1
| Vật tư phụ |  | VN/Korea | lô | 1
| Nhân công |  |  | lô | 1
| Vỏ tủ: Loại trong nhà, treo tường, 1 lớp cánh, tôn dày 1.5±0.1mm, KT 500Hx300Wx180D, Màu sơn RAL 7032 |  | DH- Việt Nam | cái | 1
69 | DB-1C.1.1~DB-1C.1.10; DB-1C.2.1~DB-1C.2.10 |  |  | tủ | 20
| MCCB 3P 75A 22kA | ABN103c | LS-Korea/CN | cái | 1
| Cầu chì 1P 6A |  | Asia | cái | 3
| Đèn báo 220V, D22, đỏ |  | Idec-JP/CN | cái | 1
| Đèn báo 220V, D22, vàng |  | Idec-JP/CN | cái | 1
| Đèn báo 220V, D22, xanh blue |  | Idec-JP/CN | cái | 1
| Đồng hồ Vol 0-500V |  | Taiwan | cái | 1
| Chuyển mạch Vol 7 vị trí |  | Taiwan | cái | 1
| Đồng hồ Amp 0-100A |  | Taiwan | cái | 1
| Chuyển mạch Amp 4 vị trí |  | Taiwan | cái | 1
| Biến dòng 100/5A |  | Taiwan metter | cái | 3
Đầu ra
| MCB 3P 32A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | cái | 1
| MCB 3P 25A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | cái | 1
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | cái | 1
| MCB 1P 16A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | cái | 2
| RCBO 2P 25A 4.5kA | RKC 1P+N | LS-Korea/CN | cái | 6
| RCCB 4P 25A | RKN 3P+N | LS-Korea/CN | cái | 1
| Đồng thanh cái |  | ML/TL | lô | 1
| Vật tư phụ |  | VN/Korea | lô | 1
| Nhân công |  |  | lô | 1
| Vỏ tủ: Loại trong nhà, treo tường, 2 lớp cánh, tôn dày 1.5±0.1mm, KT 800Hx600Wx250D, Màu sơn RAL 7032 |  | DH- Việt Nam | cái | 1
70 | DB-1E |  |  | tủ | 1
| MCCB 3P 100A 22kA | ABN103c | LS-Korea/CN | cái | 1
| Chống sét van 3P+N 80kA 385V |  | Himel | cái | 1
| Cầu chì 1P 6A |  | Asia | cái | 3
| Đèn báo 220V, D22, đỏ |  | Idec-JP/CN | cái | 1
| Đèn báo 220V, D22, vàng |  | Idec-JP/CN | cái | 1
| Đèn báo 220V, D22, xanh blue |  | Idec-JP/CN | cái | 1
| Đồng hồ Vol 0-500V |  | Taiwan | cái | 1
| Chuyển mạch Vol 7 vị trí |  | Taiwan | cái | 1
| Đồng hồ Amp 0-100A |  | Taiwan | cái | 1
| Chuyển mạch Amp 4 vị trí |  | Taiwan | cái | 1
| Biến dòng 100/5A |  | Taiwan metter | cái | 3
Đầu ra
| MCCB 3P 50A 18kA | ABN53c | LS-Korea/CN | cái | 1
| MCB 3P 32A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | cái | 1
| MCB 1P 25A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | cái | 1
| MCB 1P 16A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | cái | 3
| RCCB 4P 25A | RKN 3P+N | LS-Korea/CN | cái | 1
| Đồng thanh cái |  | ML/TL | lô | 1
| Vật tư phụ |  | VN/Korea | lô | 1
| Nhân công |  |  | lô | 1
| Vỏ tủ: Loại trong nhà, treo tường, 2 lớp cánh, tôn dày 1.5±0.1mm, KT 800Hx600Wx250D, Màu sơn RAL 7032 |  | DH- Việt Nam | cái | 1
71 | MCC-1E |  |  | tủ | 1
| MCB 3P 50A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | cái | 1
| Cầu chì 1P 6A |  | Asia | cái | 3
| Đèn báo 220V, D22, đỏ |  | Idec-JP/CN | cái | 1
| Đèn báo 220V, D22, vàng |  | Idec-JP/CN | cái | 1
| Đèn báo 220V, D22, xanh blue |  | Idec-JP/CN | cái | 1
Đầu ra
| MCB 3P 32A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | cái | 2
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | cái | 5
| Đồng thanh cái |  | ML/TL | lô | 1
| Vật tư phụ |  | VN/Korea | lô | 1
| Nhân công |  | DH- Việt Nam | lô | 1
| Vỏ tủ: Loại trong nhà, treo tường, 1 lớp cánh, tôn dày 1.5±0.1mm, KT 500Hx300Wx180D, Màu sơn RAL 7032 |  | DH- Việt Nam | cái | 1
72 | DB-1F |  |  | tủ | 1
| MCCB 3P 100A 22kA | ABN103c | LS-Korea/CN | cái | 1
| Chống sét van 3P+N 80kA 385V |  | Himel | cái | 1
| Cầu chì 1P 6A |  | Asia | cái | 3
| Đèn báo 220V, D22, đỏ |  | Idec-JP/CN | cái | 1
| Đèn báo 220V, D22, vàng |  | Idec-JP/CN | cái | 1
| Đèn báo 220V, D22, xanh blue |  | Idec-JP/CN | cái | 1
| Đồng hồ Vol 0-500V |  | Taiwan | cái | 1
| Chuyển mạch Vol 7 vị trí |  | Taiwan | cái | 1
| Đồng hồ Amp 0-100A |  | Taiwan | cái | 1
| Chuyển mạch Amp 4 vị trí |  | Taiwan | cái | 1
| Biến dòng 100/5A |  | Taiwan metter | cái | 3
Đầu ra
| MCCB 3P 50A 18kA | ABN53c | LS-Korea/CN | cái | 2
| MCB 3P 32A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | cái | 1
| MCB 3P 25A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | cái | 1
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | cái | 1
| MCB 1P 16A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | cái | 2
| RCCB 4P 25A | RKN 3P+N | LS-Korea/CN | cái | 1
| Đồng thanh cái |  | ML/TL | lô | 1
| Vật tư phụ |  | VN/Korea | lô | 1
| Nhân công |  | DH- Việt Nam | lô | 1
| Vỏ tủ: Loại trong nhà, treo tường, 2 lớp cánh, tôn dày 1.5±0.1mm, KT 800Hx600Wx250D, Màu sơn RAL 7032 |  | DH- Việt Nam | cái | 1
73 | DB-1F.1 |  |  | tủ | 1
| MCCB 3P 50A 18kA | ABN53c | LS-Korea/CN | cái | 1
| Cầu chì 1P 6A |  | Asia | cái | 3
| Đèn báo 220V, D22, đỏ |  | Idec-JP/CN | cái | 1
| Đèn báo 220V, D22, vàng |  | Idec-JP/CN | cái | 1
| Đèn báo 220V, D22, xanh blue |  | Idec-JP/CN | cái | 1
Đầu ra
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | cái | 1
| MCB 1P 16A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | cái | 4
| RCBO 2P 25A 4.5kA | RKC 1P+N | LS-Korea/CN | cái | 2
| Đồng thanh cái |  | ML/TL | lô | 1
| Vật tư phụ |  | VN/Korea | lô | 1
| Nhân công |  |  | lô | 1
| Vỏ tủ: Loại trong nhà, treo tường, 1 lớp cánh, tôn dày 1.5±0.1mm, KT 600Hx400Wx250D, Màu sơn RAL 7032 |  | DH- Việt Nam | cái | 1
74 | MCC-1F |  |  | tủ | 1
| MCB 3P 50A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | cái | 1
| Cầu chì 1P 6A |  | Asia | cái | 3
| Đèn báo 220V, D22, đỏ |  | Idec-JP/CN | cái | 1
| Đèn báo 220V, D22, vàng |  | Idec-JP/CN | cái | 1
| Đèn báo 220V, D22, xanh blue |  | Idec-JP/CN | cái | 1
Đầu ra
| MCB 3P 32A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | cái | 2
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | cái | 5
| Đồng thanh cái |  | ML/TL | lô | 1
| Vật tư phụ |  | VN/Korea | lô | 1
| Nhân công |  |  | lô | 1
| Vỏ tủ: Loại trong nhà, treo tường, 1 lớp cánh, tôn dày 1.5±0.1mm, KT 500Hx300Wx250D, Màu sơn RAL 7032 |  | DH- Việt Nam | cái | 1
75 | DB-1G |  |  | Tủ | 1
Đầu vào
| MCCB 3P 100A 22kA | ABN103c | LS-Korea/CN | cái | 1
| Chống sét van 3P+N 80kA 385V |  | Himel | cái | 1
| Cầu chì 1P 6A |  | Asia | cái | 3
| Đèn báo 220V, D22, đỏ |  | Idec-JP/CN | cái | 1
| Đèn báo 220V, D22, vàng |  | Idec-JP/CN | cái | 1
| Đèn báo 220V, D22, xanh blue |  | Idec-JP/CN | cái | 1
| Đồng hồ Vol 0-500V |  | Taiwan | cái | 1
| Chuyển mạch Vol 7 vị trí |  | Taiwan | cái | 1
| Đồng hồ Amp 0-100A |  | Taiwan | cái | 1
| Chuyển mạch Amp 4 vị trí |  | Taiwan | cái | 1
| Biến dòng 100/5A |  | Taiwan metter | cái | 3
Đầu ra
| MCB 3P 50A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | cái | 1
| MCB 3P 32A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | cái | 1
| MCB 3P 25A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | cái | 1
| MCB 2P 25A 6kA | BKJ63N 2P | LS-Korea/CN | cái | 1
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | cái | 1
| MCB 1P 16A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | cái | 4
| RCCB 4P 25A | RKN 3P+N | LS-Korea/CN | cái | 1
| Đồng thanh cái |  | ML/TL | lô | 1
| Vật tư phụ |  | VN/Korea | lô | 1
| Nhân công |  |  | lô | 1
| Vỏ tủ: Loại trong nhà, treo tường, 2 lớp cánh, tôn dày 1.5±0.1mm, KT 800Hx600Wx250D, Màu sơn RAL 7032 |  | DH- Việt Nam | cái | 1
76 | MCC-1G |  |  | Tủ | 1
Đầu vào
| MCB 3P 50A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | cái | 1
| Cầu chì 1P 6A |  | Asia | cái | 3
| Đèn báo 220V, D22, đỏ |  | Idec-JP/CN | cái | 1
| Đèn báo 220V, D22, vàng |  | Idec-JP/CN | cái | 1
| Đèn báo 220V, D22, xanh blue |  | Idec-JP/CN | cái | 1
Đầu ra
| MCB 3P 32A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | cái | 2
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | cái | 4
| Đồng thanh cái |  | ML/TL | lô | 1
| Vật tư phụ |  | VN/Korea | lô | 1
| Nhân công |  |  | lô | 1
| Vỏ tủ: Loại trong nhà, treo tường, 1 lớp cánh, tôn dày 1.5±0.1mm, KT 500Hx300Wx250D, Màu sơn RAL 7032 |  | DH- Việt Nam | cái | 1
77 | DB-1A.1~DB1A.16 |  |  | Tủ | 16
Đầu vào
| MCCB 3P 125A 42kA | ABS103c | LS-Korea/CN | cái | 1
| Cầu chì 1P 6A |  | Asia | cái | 3
| Đèn báo 220V, D22, đỏ |  | Idec-JP/CN | cái | 1
| Đèn báo 220V, D22, vàng |  | Idec-JP/CN | cái | 1
| Đèn báo 220V, D22, xanh blue |  | Idec-JP/CN | cái | 1
| Đồng hồ Vol 0-500V |  | Taiwan | cái | 1
| Chuyển mạch Vol 7 vị trí |  | Taiwan | cái | 1
| Đồng hồ Amp 0-200A |  | Taiwan | cái | 1
| Chuyển mạch Amp 4 vị trí |  | Taiwan | cái | 1
| Biến dòng 200/5A |  | Taiwan metter | cái | 3
Đầu ra
| MCCB 3P 75A 22kA | ABN103c | LS-Korea/CN | cái | 2
| MCB 3P 32A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | cái | 1
| MCB 3P 25A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | cái | 3
| MCB 2P 25A 6kA | BKJ63N 2P | LS-Korea/CN | cái | 1
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | cái | 1
| Đồng thanh cái |  | ML/TL | lô | 1
| Vật tư phụ |  | VN/Korea | lô | 1
| Nhân công |  |  | lô | 1
| Vỏ tủ: Loại trong nhà, treo tường, 2 lớp cánh, tôn dày 1.5±0.1mm, KT 800Hx600Wx250D, Màu sơn RAL 7032 |  | DH- Việt Nam | cái | 1
78 | DB-1A.1.1~DB-1A.16.1; DB-1A.1.2~DB-1A.16.2 |  |  | Tủ | 32
Đầu vào
| MCCB 3P 125A 42kA | ABS103c | LS-Korea/CN | cái | 1
| Cầu chì 1P 6A |  | Asia | cái | 3
| Đèn báo 220V, D22, đỏ |  | Idec-JP/CN | cái | 1
| Đèn báo 220V, D22, vàng |  | Idec-JP/CN | cái | 1
| Đèn báo 220V, D22, xanh blue |  | Idec-JP/CN | cái | 1
Đầu ra
| MCB 3P 40A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | cái | 1
| MCB 3P 25A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | cái | 1
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | cái | 1
| MCB 1P 16A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | cái | 3
| RCCB 4P 25A | RKN 3P+N | LS-Korea/CN | cái | 1
| Đồng thanh cái |  | ML/TL | lô | 1
| Vật tư phụ |  | VN/Korea | lô | 1
| Nhân công |  | DH- Việt Nam | lô | 1
| Vỏ tủ: Loại trong nhà, treo tường, 2 lớp cánh, tôn dày 1.5±0.1mm, KT 800Hx600Wx250D, Màu sơn RAL 7032 |  | DH- Việt Nam | cái | 1
79 | MCC-1.A1.1~MCC-1.A.8.1;MCC-1.A2.2~MCC-1.A8.2 |  |  | Tủ | 16
Đầu vào
| MCB 3P 40A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | cái | 1
| Cầu chì 1P 6A |  | Asia | cái | 3
| Đèn báo 220V, D22, đỏ |  | Idec-JP/CN | cái | 1
| Đèn báo 220V, D22, vàng |  | Idec-JP/CN | cái | 1
| Đèn báo 220V, D22, xanh blue |  | Idec-JP/CN | cái | 1
Đầu ra
| MCB 3P 40A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | cái | 1
| MCB 3P 20A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | cái | 2
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | cái | 3
| Đồng thanh cái |  | ML/TL | lô | 1
| Vật tư phụ |  | VN/Korea | lô | 1
| Nhân công |  |  | lô | 1
| Vỏ tủ: Loại trong nhà, treo tường, 1 lớp cánh, tôn dày 1.5±0.1mm, KT 500Hx300Wx250D, Màu sơn RAL 7032 |  | DH- Việt Nam | cái | 1
80 | DB-1B.1 |  |  | Tủ | 1
Đầu vào
| MCCB 3P 350A 42kA | ABN403c | LS-Korea/CN | cái | 1
| Cầu chì 1P 6A |  | Asia | cái | 3
| Đèn báo 220V, D22, đỏ |  | Idec-JP/CN | cái | 1
| Đèn báo 220V, D22, vàng |  | Idec-JP/CN | cái | 1
| Đèn báo 220V, D22, xanh blue |  | Idec-JP/CN | cái | 1
| Đồng hồ Vol 0-500V |  | Taiwan | cái | 1
| Chuyển mạch Vol 7 vị trí |  | Taiwan | cái | 1
| Đồng hồ Amp 0-400A |  | Taiwan | cái | 1
| Chuyển mạch Amp 4 vị trí |  | Taiwan | cái | 1
| Biến dòng 400/5A |  | Taiwan metter | cái | 3
Đầu ra
| MCCB 3P 75A 22kA | ABN103c | LS-Korea/CN | cái | 7
| MCCB 3P 50A 18kA | ABN53c | LS-Korea/CN | cái | 1
| MCB 3P 32A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | cái | 1
| MCB 3P 25A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | cái | 1
| MCB 2P 25A 6kA | BKJ63N 2P | LS-Korea/CN | cái | 2
| MCB 1P 16A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | cái | 4
| Đồng thanh cái |  | ML/TL | lô | 1
| Vật tư phụ |  | VN/Korea | lô | 1
| Nhân công |  |  | lô | 1
| Vỏ tủ: Loại trong nhà, đặt sàn, 2 lớp cánh, tôn dày 1.5±0.1mm, KT 1800Hx800Wx350D, Màu sơn RAL 7032 |  | DH- Việt Nam | cái | 1
81 | DB-1B.2 |  |  | Tủ | 1
Đầu vào
| MCCB 3P 350A 42kA | ABN403c | LS-Korea/CN | cái | 1
| Cầu chì 1P 6A |  | Asia | cái | 3
| Đèn báo 220V, D22, đỏ |  | Idec-JP/CN | cái | 1
| Đèn báo 220V, D22, vàng |  | Idec-JP/CN | cái | 1
| Đèn báo 220V, D22, xanh blue |  | Idec-JP/CN | cái | 1
| Đồng hồ Vol 0-500V |  | Taiwan | cái | 1
| Chuyển mạch Vol 7 vị trí |  | Taiwan | cái | 1
| Đồng hồ Amp 0-400A |  | Taiwan | cái | 1
| Chuyển mạch Amp 4 vị trí |  | Taiwan | cái | 1
| Biến dòng 400/5A |  | Taiwan metter | cái | 3
Đầu ra
| MCCB 3P 75A 22kA | ABN103c | LS-Korea/CN | cái | 7
| MCCB 3P 50A 18kA | ABN53c | LS-Korea/CN | cái | 1
| MCB 3P 32A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | cái | 1
| MCB 3P 25A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | cái | 1
| MCB 2P 25A 6kA | BKJ63N 2P | LS-Korea/CN | cái | 1
| MCB 1P 16A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | cái | 4
| Đồng thanh cái |  | ML/TL | lô | 1
| Vật tư phụ |  | VN/Korea | lô | 1
| Nhân công |  |  | lô | 1
| Vỏ tủ: Loại trong nhà, đặt sàn, 2 lớp cánh, tôn dày 1.5±0.1mm, KT 1800Hx800Wx350D, Màu sơn RAL 7032 |  | DH- Việt Nam | cái | 1
82 | DB-1B.1.1 ~ DB-1B.1.7 |  |  | Tủ | 7
Đầu vào
| MCCB 3P 75A 22kA | ABN103c | LS-Korea/CN | cái | 1
| Cầu chì 1P 6A |  | Asia | cái | 3
| Đèn báo 220V, D22, đỏ |  | Idec-JP/CN | cái | 1
| Đèn báo 220V, D22, vàng |  | Idec-JP/CN | cái | 1
| Đèn báo 220V, D22, xanh blue |  | Idec-JP/CN | cái | 1
Đầu ra
| MCCB 3P 40A 18kA | ABN53c | LS-Korea/CN | cái | 1
| MCB 3P 25A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | cái | 1
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | cái | 1
| MCB 1P 16A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | cái | 1
| RCBO 2P 25A 4.5kA | RKC 1P+N | LS-Korea/CN | cái | 3
| RCCB 4P 25A | RKN 3P+N | LS-Korea/CN | cái | 1
| Đồng thanh cái |  | ML/TL | lô | 1
| Vật tư phụ |  | VN/Korea | lô | 1
| Nhân công |  |  | lô | 1
| Vỏ tủ: Loại trong nhà, treo tường, 2 lớp cánh, tôn dày 1.5±0.1mm, KT 1000Hx700Wx250D, Màu sơn RAL 7032 |  | DH- Việt Nam | cái | 1
83 | MCC-1B.1.1~MCC-1B.1.7 |  |  | Tủ | 7
Đầu vào
| MCB 3P 32A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | cái | 1
| Cầu chì 1P 6A |  | Asia | cái | 3
| Đèn báo 220V, D22, đỏ |  | Idec-JP/CN | cái | 1
| Đèn báo 220V, D22, vàng |  | Idec-JP/CN | cái | 1
| Đèn báo 220V, D22, xanh blue |  | Idec-JP/CN | cái | 1
Đầu ra
| MCB 3P 32A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | cái | 2
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | cái | 2
| Đồng thanh cái |  | ML/TL | lô | 1
| Vật tư phụ |  | VN/Korea | lô | 1
| Nhân công |  | DH- Việt Nam | lô | 1
| Vỏ tủ: Loại trong nhà, treo tường, 1 lớp cánh, tôn dày 1.2±0.1mm, KT 500Hx300Wx250D, Màu sơn RAL 7032 |  | DH- Việt Nam | cái | 1
84 | DB-1B.1-TD; DB-1B.2-TD |  |  | Tủ | 2
Đầu vào
| MCB 3P 50A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | cái | 1
| Cầu chì 1P 6A |  | Asia | cái | 3
| Đèn báo 220V, D22, đỏ |  | Idec-JP/CN | cái | 1
| Đèn báo 220V, D22, vàng |  | Idec-JP/CN | cái | 1
| Đèn báo 220V, D22, xanh blue |  | Idec-JP/CN | cái | 1
Đầu ra
| MCB 3P 25A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | cái | 1
| MCB 3P 20A 6kA | BKJ63N 3P | LS-Korea/CN | cái | 2
| MCB 1P 20A 6kA | BKJ63N 1P | LS-Korea/CN | cái | 3
| Đồng thanh cái |  | ML/TL | lô | 1
| Vật tư phụ |  | VN/Korea | lô | 1
| Nhân công |  | DH- Việt Nam | lô | 1
| Vỏ tủ: Loại trong nhà, treo tường, 1 lớp cánh, tôn dày 1.2±0.1mm, KT 500Hx300Wx250D, Màu sơn RAL 7032 |  | DH- Việt Nam | cái | 1